Том 2

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Предмет закупки: Право заключения договора на поставку комплекта шкафов автоматики
Снежинск

2015
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к электропитанию

Подраздел 4.6. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.7. Требования к комплектности

Подраздел 4.8. Требования к маркировке

Подраздел 4.9. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ
РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.
РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ
РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ 

РАЗДЕЛ 11. . ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ
РАЗДЕЛ 12 ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ
РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
РАЗДЕЛ 14. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	№

Наименование оборудования

Тип, марка, модель

Кол-во

Технические требования
(указанные узлы и изделия допускают применение аналогов или эквивалентов)
1

102В-ШУ1, 103В-ШУ1.
Шкафы управления согласно приложению №1 (Схема электрическая принципиальная. Эскиз общего вида).

2
шт.
Шкаф управления:

· габаритные размеры (Ширина х Глубина х Высота) 400(300(300;

· корпус щита серии Ritall;

· степень защиты IP- 31;

· главная цепь ~380/230В, 50Гц;
· ввод кабелей верхний.

В комплекте :
· Пускатель Te Sys в сборе GV2-AF3; 

с дополнительным конт. блоком LAD-N113, 1з+1р Schneider Electric – 1 шт.;

· Выключатель автоматический Acti9 iC60L 1P 2A хар.В(А9F73102),  Schneider Electric – 1 шт.;

· Сигнальный светодиодный индикатор зелёный XB4-BVM3(ZB4-BVM3+ZB4-BV033) ~230В. –1 шт.;
· Сигнальный светодиодный индикатор красный XB4-BVM4(ZB4-BVM4+ZB4-BV043) ~230В. –1 шт.;
· Переключатель К1В-001UCH, 12А –1 шт.;

· Кнопка ХВ4-ВА21 (ZB4-BZ101+ZB4-BA2). Чёрный «Пуск». –1 шт.;
· Кнопка ХВ4-ВА42 (ZB4-BZ102+ZB4-BA4). Красный «Стоп». –1 шт.;
· Зажим наборный AWG28-12кат. №280-601 цвет серый , 25А на 0,8-2,5 мм2. Wago.  – 20 шт.;

· Держатель шильдика  ZBY4101– 2 шт.;

· Рамка для надписей– 2 шт.;
·  Шина N и PE – 2 шт.

Схемные решения, задание заводу изготовителю и комплектность поставки согласовать с заказчиком до приобретения оборудования.
2
109В-ШУ1, 112В-ШУ1.
Шкафы управления согласно приложению №2 (Схема электрическая принципиальная. Эскиз общего вида).

2
шт.
Шкаф управления:

· габаритные размеры (Ширина х Глубина х Высота) 400(300(300;

· корпус щита серии Ritall;

· степень защиты IP- 31;

· главная цепь ~380/230В, 50Гц;
· ввод кабелей верхний.

В комплекте :
· Пускатель Te Sys в сборе GV2-AF3; 

с дополнительным конт. блоком LAD-N113, 1з+1р Schneider Electric – 1 шт.;

· Выключатель автоматический Acti9 iC60L 1P 2A хар.В (А9F73102),  Schneider Electric – 1 шт.;

· Сигнальный светодиодный индикатор зелёный XB4-BVM3(ZB4-BVM3+ZB4-BV033) ~230В. –1 шт.;
· Сигнальный светодиодный индикатор красный XB4-BVM4(ZB4-BVM4+ZB4-BV043) ~230В. –1 шт.;
· Переключатель К1В-001UCH, 12А –1 шт.;

· Кнопка ХВ4-ВА21 (ZB4-BZ101+ZB4-BA2). Чёрный «Пуск». –1 шт.;
· Кнопка ХВ4-ВА42 (ZB4-BZ102+ZB4-BA4). Красный «Стоп». –1 шт.;
· Зажим наборный AWG28-12кат. №280-601 цвет серый , 25А на 0,8-2,5 мм2. Wago.  – 20 шт.;

· Держатель шильдика  ZBY4101– 2 шт.;

· Рамка для надписей– 2 шт.;
·  Шина N и PE – 2 шт.

Схемные решения, задание заводу изготовителю и комплектность поставки согласовать с заказчиком до приобретения оборудования.

3
105В-ШУ1, 105В-ШУ2.
Шкаф управления согласно согласно приложению №3 (Схема электрическая принципиальная. Эскиз общего вида).

2
шт.

Шкаф управления:

· габаритные размеры (Ширина х Глубина х Высота) 400(300(300;

· корпус щита серии Ritall;
· степень защиты IP- 31;

· главная цепь ~380/230В, 50Гц;
· ввод кабелей верхний.

В комплекте :
· Пускатель Te Sys в сборе GV2-DM105 P7; (0,63…1А), 1з+1р с конт. блоком LAD-N403, 4з. – 1 шт.;
· Устройство запуска двигателя U-EK230E ~230В Systemir. – 1 шт.;
· Выключатель автоматический Acti9 iC60L 1P 4A хар.В, Schneider Electric – 1 шт.;
· Реле CAD323P7,3з+2р. ~230В –1 шт.;
· Сигнальный светодиодный индикатор зелёный XB4-BVM3(ZB4-BVM3+ZB4-BV033) ~230В. –1 шт.;
· Сигнальный светодиодный индикатор красный XB4-BVM4(ZB4-BVM4+ZB4-BV043) ~230В. –2 шт.;
· Зажим наборный AWG28-12кат. №280-601 цвет серый , 25А на 0,8-2,5 мм2 Wago. – 30 шт.;

· Шина N и PE – 2 шт.;
· Держатель шильдика  ZBY4101– 3 шт.;
· Рамка для надписей– 1 шт.

Схемные решения, задание заводу изготовителю и комплектность поставки согласовать с заказчиком до приобретения оборудования.

4
105В-ША1
Шкаф автоматики согласно приложению №4 (Схема электрическая принципиальная. Эскиз общего вида).

1

шт.

Шкаф автоматики:

· габаритные размеры (Ширина х Глубина х Высота) 600(400(300;

· корпус щита серии Ritall;

· степень защиты IP- 31;

· главная цепь ~ 230В, 50Гц;
· ввод кабелей верхний.

В комплекте :
· Выключатель нагрузки iSW, 20A, (А9S60120), Schneider Electric. – 2 шт.;

· Выключатель автоматический Acti9 iC60L 1P 1A хар. В, (А9F73101),  Schneider Electric – 1 шт.
· Реле CAD323P7, 3з+2р, ~230В. –4 шт.;

· Переключатель К1F-013UCH, 12А, ~230В. –1 шт.;

· Процессорный модуль 6ED1052-1FB00-0BA6 (LOGO!). –1 шт.;
· Опционный картридж 6ED1056-1DA00-0BA0 (LOGO!). –1 шт.;
· Модуль расширения 6ED1055-1FB00-0BA1 (LOGO!). –1 шт.;
· Сигнальный светодиодный индикатор красный XB4-BVM4(ZB4-BVM4+ZB4-BV043) ~230В. –3 шт.;
· Зажим наборный AWG28-12кат. №280-601 цвет серый , 25А на 0,8-2,5 мм2. Wago. – 45 шт.;

· Шина N и PE – 2 шт.;

· Держатель шильдика  ZBY4101– 3 шт.
Схемные решения, задание заводу изготовителю и комплектность поставки согласовать с заказчиком до приобретения оборудования.
5
106В-ШУ1
Шкаф управления согласно приложению №5 (Схема электрическая принципиальная. Эскиз общего вида).

1

шт.
Шкаф управления:

· габаритные размеры (Ширина х Глубина х Высота) 400(300(300;

· корпус щита серии Ritall;

· степень защиты IP - 31;

· главная цепь ~380/230В, 50Гц;
· ввод кабелей верхний.

В комплекте :
· Пускатель Te Sys в сборе GV2-DM107 P7; (1,6…2,5А), 1з+1р с. блоком соединения  GV2-АF3, – 1 шт.;
· Выключатель автоматический Acti9 iC60L 1P 2A хар.В, (А9F73102),  Schneider Electric – 1 шт.;

· Сигнальный светодиодный индикатор зелёный XB4-BVM3(ZB4-BVM3+ZB4-BV033) ~230В. –1 шт.;

· Сигнальный светодиодный индикатор красный XB4-BVM5(ZB4-BVM5+ZB4-BV053) ~230В. –1 шт.;
· Кнопка ХВ4-ВА21 (ZB4-BZ101+ZB4-BA2). Чёрный «Пуск». –1 шт.;
· Кнопка ХВ4-ВА42 (ZB4-BZ102+ZB4-BA4). Красный «Стоп». –1 шт.;
· Зажим наборный AWG28-12кат. №280-601 цвет серый , 25А на 0,8-2,5 мм2. Wago. – 20 шт.;
·  Держатель шильдика  ZBY4101– 4 шт.

· Шина N и PE – 2 шт.;

· Рамка для надписей– 3 шт.
Схемные решения, задание заводу изготовителю и комплектность поставки согласовать с заказчиком до приобретения оборудования.

6
111В-ШУ1, 111В-ШУ2. 
Шкаф управления согласно приложению №6 (Схема электрическая принципиальная. Эскиз общего вида).

2
шт.

Шкаф управления:

· габаритные размеры (Ширина х Глубина х Высота) 400(300(300;

· корпус щита серии Ritall;

· степень защиты IP - 31;

· главная цепь ~380/230В, 50Гц;
· ввод кабелей верхний.

В комплекте :
· Пускатель Te Sys в сборе GV2-DM105 P7; (0,63…1,0А), 1з+1р с блоком соединения GV2-АF3 и дополнительным контактными блоками GVAE11(1з,1р), LAD-N113(4з) Schneider Electric – 1 шт.;

· Сигнальный светодиодный индикатор зелёный XB4-BVM3(ZB4-BVM3+ZB4-BV033) ~230В. –1 шт.;

· Сигнальный светодиодный индикатор красный XB4-BVM5(ZB4-BVM5+ZB4-BV053) ~230В. –2 шт.;
· Зажим наборный AWG28-12кат. №280-601 цвет серый , 25А на 0,8-2,5 мм2. Wago. – 20 шт.;
·  Держатель шильдика  ZBY4101– 3 шт.

· Шина N и PE – 2 шт.;

· Рамка для надписей– 1 шт.
Схемные решения, задание заводу изготовителю и комплектность поставки согласовать с заказчиком до приобретения оборудования.

7

117В-ШУ1, 117В-ШУ2.
Шкаф автоматики согласно приложению №7 (Схема электрическая принципиальная. Эскиз общего вида).

2

шт.

Шкаф управления:

· габаритные размеры (Ширина х Глубина х Высота) 400(300(300;

· корпус щита серии Ritall;

· степень защиты IP - 31;

· главная цепь ~380/230В, 50Гц;
· ввод кабелей верхний.

В комплекте :
· Пускатель Te Sys в сборе LC1D097, 3 полюса, In=9,0А, 1з+1р с блоком соединения GV2-АF3 и дополнительным контактными блоками LAD-N113(4з) Schneider Electric – 1 шт.;
· Выключатель автоматический Acti9 iC60L 1P 6A хар.В, (А9F78106), с контактом сигнализации положения «Вкл.-откл.» iQF(A9A26924) Schneider Electric – 1 шт.;

· Сигнальный светодиодный индикатор зелёный XB4-BVM3(ZB4-BVM3+ZB4-BV033) ~230В. –1 шт.;

· Сигнальный светодиодный индикатор красный XB4-BVM5(ZB4-BVM5+ZB4-BV053) ~230В. –2 шт.;
· Зажим наборный AWG28-12кат. №280-601 цвет серый , 25А на 0,8-2,5 мм2. Wago. – 20 шт.;
·  Держатель шильдика  ZBY4101– 4 шт.

· Шина N и PE – 2 шт.;

· Рамка для надписей– 1 шт.
Схемные решения, задание заводу изготовителю и комплектность поставки согласовать с заказчиком до приобретения оборудования.

8
111В-ША1.
Шкаф автоматики согласно приложению №8 (Схема электрическая принципиальная. Эскиз общего вида).

1
шт.

Шкаф автоматики:

· габаритные размеры (Ширина х Глубина х Высота) 500(500(300;

· корпус щита серии Ritall;

· степень защиты IP- 31;

· главная цепь ~ 230В, 50Гц;
· ввод кабелей верхний.

В комплекте :
· Выключатель автоматический Acti9 iC60L 1P 1A хар.В, (А9F73101), с контактом сигнализации положения «Вкл.-откл.» iQF(A9A26924) Schneider Electric – 2 шт.;

· Выключатель нагрузки iSW, 20A, (А9S60120), Schneider Electric. – 2 шт.;

· Выключатель автоматический Acti9 iC60L 1P 1A хар. В, (А9F73101),  Schneider Electric – 2 шт.

· Реле CAD323P7, 3з+2р, ~230В. – 3 шт.;

· Переключатель К1В-011UCH, 12А, ~230В. –1 шт.;

· Процессорный модуль 6ED1052-1FB00-0BA6 (LOGO!). –1 шт.;
· Опционный картридж 6ED1056-1DA00-0BA0 (LOGO!). –1 шт.;
· Модуль расширения 6ED1055-1FB00-0BA1 (LOGO!). –1 шт.;
· Сигнальный светодиодный индикатор красный XB4-BVM4(ZB4-BVM4+ZB4-BV043) ~230В. –3 шт.;
· Зажим наборный AWG28-12кат. №280-601 цвет серый , 25А на 0,8-2,5 мм2. Wago. – 40 шт.;

· Шина N и PE – 2 шт.;
· Рамка для надписей – 2 шт;
Держатель шильдика  ZBY4101– 3 шт.
Схемные решения, задание заводу изготовителю и комплектность поставки согласовать с заказчиком до приобретения оборудования.
9

117В-ША1.
Шкаф автоматики согласно приложению №9 (Схема электрическая принципиальная. Эскиз общего вида).

1
шт.

Шкаф автоматики:

· габаритные размеры (Ширина х Глубина х Высота) 500(500(300;

· корпус щита серии Ritall;

· степень защиты IP- 31;

· главная цепь ~ 230В, 50Гц;
· ввод кабелей верхний.

В комплекте :
· Выключатель автоматический Acti9 iC60L 1P 1A хар.В, (А9F73101), с контактом сигнализации положения «Вкл.-откл.» iQF(A9A26924) Schneider Electric – 2 шт.;

· Выключатель нагрузки iSW, 20A, (А9S60120), Schneider Electric. – 2 шт.;

· Выключатель автоматический Acti9 iC60L 1P 1A хар. В, (А9F73101),  Schneider Electric – 2 шт.

· Реле CAD323P7, 3з+2р, ~230В. – 3 шт.;

· Переключатель К1В-011UCH, 12А, ~230В. –1 шт.;

· Процессорный модуль 6ED1052-1FB00-0BA6 (LOGO!). –1 шт.;
· Опционный картридж 6ED1056-1DA00-0BA0 (LOGO!). –1 шт.;
· Модуль расширения 6ED1055-1FB00-0BA1 (LOGO!). –1 шт.;
· Сигнальный светодиодный индикатор красный XB4-BVM4(ZB4-BVM4+ZB4-BV043) ~230В. –3 шт.;
· Зажим наборный AWG28-12кат. №280-601 цвет серый , 25А на 0,8-2,5 мм2. Wago. – 40 шт.;

· Шина N и PE – 2 шт.;
· Рамка для надписей – 2 шт;
Держатель шильдика  ZBY4101– 3 шт.
Схемные решения, задание заводу изготовителю и комплектность поставки согласовать с заказчиком до приобретения оборудования.
10
113В-ШУ1, 113В-ШУ2, 115В-ШУ1, 115В-ШУ2,

116В-ШУ1, 116В-ШУ2, 119В-ШУ1, 119В-ШУ2, 120В-ШУ1, 120В-ШУ2.
Шкаф управления согласно приложению №10 (Схема электрическая принципиальная. Эскиз общего вида).

10
шт.

Шкаф управления:

· габаритные размеры (Ширина х Глубина х Высота) 400(300(300;

· корпус щита серии Ritall;

· степень защиты IP - 31;

· главная цепь ~ 230В, 50Гц;
· ввод кабелей верхний.

В комплекте :
· Пускатель Te Sys в сборе GV2-DM105 P7; Iн=*А (в соответствии с таблицей применения приложения №), НЗ+НО с дополнительным контактным блоком LAD-N40(4но) Schneider Electric – 1 шт.;
· Выключатель автоматический Acti9 iC60L 1P 6A хар. В, (А9F78106) с контактом сигнализации положения «Вкл. - откл.» iQF (А9А26924) Schneider Electric – 1 шт.
· Сигнальный светодиодный индикатор зелёный XB4-BVM3(ZB4-BVM3+ZB4-BV033) ~230В. –1 шт.;

· Сигнальный светодиодный индикатор красный XB4-BVM5(ZB4-BVM5+ZB4-BV053) ~230В. –1 шт.;
· Переключатель К1D-002UCH, 12А, ~230В. –1 шт.;

· Кнопка ХВ4-ВА21 (ZB4-BZ101+ZB4-BA2). Чёрный «Пуск». –1 шт.;
· Кнопка ХВ4-ВА42 (ZB4-BZ102+ZB4-BA4). Красный «Стоп». –1 шт.;
· Зажим наборный AWG28-12кат. №280-601 цвет серый , 25А на 0,8-2,5 мм2. Wago. – 20 шт.;

·  Держатель шильдика  ZBY4101– 4 шт.

· Шина N и PE – 2 шт.;

· Рамка для надписей– 2 шт.
Схемные решения, задание заводу изготовителю и комплектность поставки согласовать с заказчиком до приобретения оборудования.

11
113В-ША1, 115В-ША1.

Шкаф автоматики согласно приложению №11

 (Схема электрическая принципиальная. Эскиз общего вида).

2
шт.

Шкаф автоматики:

· габаритные размеры (Ширина х Глубина х Высота) 500(500(300;

· корпус щита серии Ritall;

· степень защиты IP- 31;

· главная цепь ~ 230В, 50Гц;
· ввод кабелей верхний.

В комплекте :
· Выключатель нагрузки iSW, 20A, (А9S60120), Schneider Electric. – 2 шт.;

· Выключатель автоматический Acti9 iC60L 1P 2A хар. В, (А9F73101),  Schneider Electric – 3 шт.

· Реле CAD-323P7, 3з+2р, ~230В. – 4 шт.;

· Переключатель К1В-011UCH, 12А, ~230В. –1 шт.;

· Процессорный модуль 6ED1052-1FB00-0BA6 (LOGO!). –1 шт.;
· Опционный картридж 6ED1056-1DA00-0BA0 (LOGO!). –1 шт.;
· Модуль расширения 6ED1055-1FB00-0BA1 (LOGO!). –1 шт.;
· Сигнальный светодиодный индикатор красный XB4-BVM4(ZB4-BVM4+ZB4-BV043) ~230В. –3 шт.;
· Зажим наборный AWG28-12кат. №280-601 цвет серый , 25А на 0,8-2,5 мм2. Wago. – 60 шт.;

· Шина N и PE – 2 шт.;
· Рамка для надписей – 2 шт;
Держатель шильдика  ZBY4101– 3 шт.
Схемные решения, задание заводу изготовителю и комплектность поставки согласовать с заказчиком до приобретения оборудования.
12
116В-ША1, 119В-ША1, 120В-ША1.
Шкаф автоматики согласно приложению №12 (Схема электрическая принципиальная. Эскиз общего вида).

3
шт.

Шкаф автоматики:

· габаритные размеры (Ширина х Глубина х Высота) 500(500(300;

· корпус щита серии Ritall;

· степень защиты IP- 31;

· главная цепь ~ 230В, 50Гц;
· ввод кабелей верхний.

В комплекте :
· Выключатель нагрузки iSW, 20A, (А9S60120), Schneider Electric. – 2 шт.;

· Выключатель автоматический Acti9 iC60L 1P 2A хар. В, (А9F73101),  Schneider Electric – 2 шт.

· Реле CAD-323P7, 3з+2р, ~230В. – 4 шт.;

· Переключатель К1В-011UCH, 12А, ~230В. –1 шт.;

· Процессорный модуль 6ED1052-1FB00-0BA6 (LOGO!). –1 шт.;
· Опционный картридж 6ED1056-1DA00-0BA0 (LOGO!). –1 шт.;
· Модуль расширения 6ED1055-1FB00-0BA1 (LOGO!). –1 шт.;
· Сигнальный светодиодный индикатор красный XB4-BVM4(ZB4-BVM4+ZB4-BV043) ~230В. –3 шт.;
· Зажим наборный AWG28-12кат. №280-601 цвет серый , 25А на 0,8-2,5 мм2. Wago. – 60 шт.;

· Шина N и PE – 2 шт.;
· Рамка для надписей – 2 шт;
Держатель шильдика  ZBY4101– 3 шт.
Схемные решения, задание заводу изготовителю и комплектность поставки согласовать с заказчиком до приобретения оборудования.
13
114В-ШУ1, 114ВА-ШУ2, 118В-ШУ1, 118ВА-ШУ2,

122В-ШУ1,

122ВА-ШУ2.
Шкаф управления согласно приложению №13 (Схема электрическая принципиальная. Эскиз общего вида).

6
шт.

Шкаф управления:

· габаритные размеры (Ширина х Глубина х Высота) 400(300(300;

· корпус щита серии Ritall;

· степень защиты IP - 31;

· главная цепь ~380/230В, 50Гц;
· ввод кабелей верхний.

В комплекте :
· Пускатель Te Sys в сборе GV2-DM105 P7; Iн=*А (в соответствии с таблицей применения приложения №), НЗ+НО с дополнительным контактным блоком LAD-N40(4но) Schneider Electric – 1 шт.;
· Выключатель автоматический Acti9 iC60L 1P 6A хар. В, (А9F78106) с контактом сигнализации положения «Вкл. - откл.» iQF (А9А26924) Schneider Electric – 1 шт.
· Сигнальный светодиодный индикатор зелёный XB4-BVM3(ZB4-BVM3+ZB4-BV033) ~230В. –1 шт.;

· Сигнальный светодиодный индикатор красный XB4-BVM5(ZB4-BVM5+ZB4-BV053) ~230В. –1 шт.;
· Переключатель К1D-002UCH, 12А, ~230В. –1 шт.;

· Кнопка ХВ4-ВА21 (ZB4-BZ101+ZB4-BA2). Чёрный «Пуск». –1 шт.;
· Кнопка ХВ4-ВА42 (ZB4-BZ102+ZB4-BA4). Красный «Стоп». –1 шт.;
· Зажим наборный AWG28-12кат. №280-601 цвет серый , 25А на 0,8-2,5 мм2. Wago. – 30 шт.;

·  Держатель шильдика  ZBY4101– 4 шт.

· Шина N и PE – 2 шт.;

· Рамка для надписей– 2 шт.
Схемные решения, задание заводу изготовителю и комплектность поставки согласовать с заказчиком до приобретения оборудования.

14
114В-ША1.
Шкаф автоматики согласно приложению №14 (Схема электрическая принципиальная. Эскиз общего вида).

1
шт.

Шкаф автоматики:

· габаритные размеры (Ширина х Глубина х Высота) 500(500(300;

· корпус щита серии Ritall;

· степень защиты IP- 31;

· главная цепь ~ 230В, 50Гц;
· ввод кабелей верхний.

В комплекте :
· Выключатель нагрузки iSW, 20A, (А9S60120,) Schneider Electric. – 2 шт.;

· Выключатель автоматический Acti9 iC60L 1P 2A хар. В, (А9F73102), с контактом сигнализации положения «Вкл. - откл.» iQF (А9А26924) Schneider Electric – 3 шт.;

· Реле CAD-323P7, 3з+2р, ~230В. – 4 шт.;

· Переключатель К1В-011UCH, 12А, ~230В. –1 шт.;

· Процессорный модуль 6ED1052-1FB00-0BA6 (LOGO!). –1 шт.;
· Опционный картридж 6ED1056-1DA00-0BA0 (LOGO!). –1 шт.;
· Модуль расширения 6ED1055-1FB00-0BA1 (LOGO!). –1 шт.;
· Сигнальный светодиодный индикатор красный XB4-BVM4(ZB4-BVM4+ZB4-BV043) ~230В. –3 шт.;
· Зажим наборный AWG28-12кат. №280-601 цвет серый , 25А на 0,8-2,5 мм2. Wago. – 60 шт.;

· Шина N и PE – 2 шт.;
· Рамка для надписей – 2 шт;
Держатель шильдика  ZBY4101– 3 шт.
Схемные решения, задание заводу изготовителю и комплектность поставки согласовать с заказчиком до приобретения оборудования.
15
118В-ША1, 122В-ША1.
Шкаф автоматики согласно приложению №15 (Схема электрическая принципиальная. Эскиз общего вида).

2
шт.

Шкаф автоматики:

· габаритные размеры (Ширина х Глубина х Высота) 500(500(300;

· корпус щита серии Ritall;

· степень защиты IP- 31;

· главная цепь ~ 230В, 50Гц;
· ввод кабелей верхний.

В комплекте :
· Выключатель нагрузки iSW, 20A, (А9S60120), Schneider Electric. – 2 шт.;

· Выключатель автоматический Acti9 iC60L 1P 2A хар. В, (А9F73102), с контактом сигнализации положения «Вкл. - откл.» iQF (А9А26924) Schneider Electric – 2 шт.;

· Реле CAD-323P7, 3з+2р, ~230В. – 4 шт.;

· Переключатель К1В-011UCH, 12А, ~230В. –1 шт.;

· Процессорный модуль 6ED1052-1FB00-0BA6 (LOGO!). –1 шт.;
· Опционный картридж 6ED1056-1DA00-0BA0 (LOGO!). –1 шт.;
· Модуль расширения 6ED1055-1FB00-0BA1 (LOGO!). –1 шт.;
· Сигнальный светодиодный индикатор красный XB4-BVM4(ZB4-BVM4+ZB4-BV043) ~230В. –3 шт.;
· Зажим наборный AWG28-12кат. №280-601 цвет серый , 25А на 0,8-2,5 мм2. Wago. – 60 шт.;

· Шина N и PE – 2 шт.;
· Рамка для надписей – 2 шт;
Держатель шильдика  ZBY4101– 3 шт.
Схемные решения, задание заводу изготовителю и комплектность поставки согласовать с заказчиком до приобретения оборудования.
16
121ВА-ШУ1.
Шкаф управления согласно приложению №16 (Схема электрическая принципиальная. Эскиз общего вида).

1
шт.

Шкаф управления:

· габаритные размеры (Ширина х Глубина х Высота) 400(300(300;

· корпус щита серии Ritall;

· степень защиты IP - 31;

· главная цепь ~380/230В, 50Гц;
· ввод кабелей верхний.

В комплекте :
· Пускатель Te Sys в сборе GV2-DM105 P7; (1,0…1,6А), 1з+1р с блоком соединения GV2-АF3 Schneider Electric – 1 шт.;

· Выключатель автоматический Acti9 iC60L 1P 1A хар. В, (А9F73101) Schneider Electric – 1 шт.

· Сигнальный светодиодный индикатор красный XB4-BVM5(ZB4-BVM5+ZB4-BV053) ~230В. –1 шт.;

· Сигнальный светодиодный индикатор жёлтый XB4-BVM5(ZB4-BVM5+ZB4-BV053) ~230В. –1 шт.;
· Переключатель К1D-002UCH, 12А, ~230В. –1 шт.;

· Кнопка ХВ4-ВА21 (ZB4-BZ101+ZB4-BA2). Чёрный «Пуск». –1 шт.;
· Кнопка ХВ4-ВА42 (ZB4-BZ102+ZB4-BA4). Красный «Стоп». –1 шт.;
· Зажим наборный AWG28-12кат. №280-601 цвет серый , 25А на 0,8-2,5 мм2. Wago. – 30 шт.;

·  Держатель шильдика  ZBY4101– 4 шт.

· Шина N и PE – 2 шт.;

· Рамка для надписей– 2 шт.
Схемные решения, задание заводу изготовителю и комплектность поставки согласовать с заказчиком до приобретения оборудования.

17
1ВД-ШУ1, 

2ВД-ШУ1, 

3ВД-ШУ1.
Шкаф управления согласно приложению №17 (Схема электрическая принципиальная. Эскиз общего вида).

3
шт.

Шкаф управления:

· габаритные размеры (Ширина х Глубина х Высота) 400(300(300;

· корпус щита серии Ritall;

· степень защиты IP - 31;

· главная цепь ~380/230В, 50Гц;
· ввод кабелей верхний.

В комплекте :
· Пускатель Te Sys в сборе GV2- Iн=*А (в соответствии с таблицей применения приложения №), НЗ+НО с 1з+1р с блоком соединения GV2-АF3 Schneider Electric – 1 шт.;

· Выключатель автоматический Acti9 iC60L 1P 1A хар. В, (А9F73101) Schneider Electric – 1 шт.

· Сигнальный светодиодный индикатор красный XB4-BVM5(ZB4-BVM5+ZB4-BV053) ~230В. –1 шт.;

· Сигнальный светодиодный индикатор жёлтый XB4-BVM5(ZB4-BVM5+ZB4-BV053) ~230В. –1 шт.;
· Переключатель К1D-002UCH, 12А, ~230В. –1 шт.;

· Кнопка ХВ4-ВА21 (ZB4-BZ101+ZB4-BA2). Чёрный «Пуск». –1 шт.;
· Кнопка ХВ4-ВА42 (ZB4-BZ102+ZB4-BA4). Красный «Стоп». –1 шт.;
· Зажим наборный AWG28-12кат. №280-601 цвет серый , 25А на 0,8-2,5 мм2. Wago. – 15 шт.;

·  Держатель шильдика  ZBY4101– 4 шт.

· Шина N и PE – 2 шт.;

· Рамка для надписей– 2 шт.
Схемные решения, задание заводу изготовителю и комплектность поставки согласовать с заказчиком до приобретения оборудования.

18
ШПК1

Шкаф противопожарных клапанов согласно приложению №18  (Эскиз общего вида), 25 (Схема электрическая принципиальная).
1 шт.

Шкаф противопожарных клапанов:

· габаритные размеры (Ширина х Глубина х Высота) 1000(700(360;

· корпус щита серии Ritall;

· степень защиты IP- 31;

· главная цепь ~230В, 50Гц;
· ввод кабелей верхний.

В комплекте :
· Выключатель нагрузки iSW, 1P 40А (А9S60340), Schneider Electric – 1 шт.;

· Выключатель автоматический Acti9 iC60L 1P 4A хар. С, (А9F89204), Schneider Electric – 17 шт.;

· Сигнальный светодиодный индикатор зелёный XB4-BVM3(ZB4-BVM3+ZB4-BV033) ~230В. –15 шт.;

· Сигнальный светодиодный индикатор красный XB4-BVM5(ZB4-BVM5+ZB4-BV053) ~230В. –15 шт.;
· Переключатель КУ110111У3, 1з+1р. –15 шт.;
· Зажим наборный AWG28-12кат. №280-601 цвет серый , 25А на 0,8-2,5 мм2. – 100 шт;

· Держатель шильдика  ZBY4101– 30 шт.

· Шина N и PE – 2 шт.;

· Рамка для надписей– 15 шт.
Схемные решения, задание заводу изготовителю и комплектность поставки согласовать с заказчиком до приобретения оборудования.

19
ШПК2
Шкаф противопожарных клапанов согласно приложению №19  (Эскиз общего вида), 25 (Схема электрическая принципиальная).

1 шт.

Шкаф противопожарных клапанов:

· габаритные размеры (Ширина х Глубина х Высота) 600(500(360;

· корпус щита серии Ritall;

· степень защиты IP- 31;

· главная цепь ~230В, 50Гц;
· ввод кабелей верхний.

В комплекте :
· Выключатель нагрузки iSW, 1P 20А (А9S60120), Schneider Electric – 1 шт.;

· Выключатель автоматический Acti9 iC60L 1P 4A хар. С, (А9F89204), Schneider Electric – 5 шт.;

· Сигнальный светодиодный индикатор зелёный XB4-BVM3(ZB4-BVM3+ZB4-BV033) ~230В. –4 шт.;

· Сигнальный светодиодный индикатор красный XB4-BVM5(ZB4-BVM5+ZB4-BV053) ~230В. –4 шт.;
· Переключатель КУ110111У3, 1з+1р. –4 шт.;
· Зажим наборный AWG28-12кат. №280-601 цвет серый , 25А на 0,8-2,5 мм2. – 30 шт;

· Держатель шильдика  ZBY4101– 8 шт.

· Шина N и PE – 2 шт.;

· Рамка для надписей– 4 шт.
Схемные решения, задание заводу изготовителю и комплектность поставки согласовать с заказчиком до приобретения оборудования.

20
ШПК3
Шкаф противопожарных клапанов согласно приложению №20 (Эскиз общего вида), 25 (Схема электрическая принципиальная).

1 шт.

Шкаф противопожарных клапанов:

· габаритные размеры (Ширина х Глубина х Высота) 800(600(360;

· корпус щита серии Ritall;
· степень защиты IP- 31;

· главная цепь ~230В, 50Гц;
· ввод кабелей верхний.

В комплекте :
· Выключатель нагрузки iSW, 1P 40А (А9S60340), Schneider Electric – 1 шт.;

· Выключатель автоматический Acti9 iC60L 1P 4A хар. С, (А9F89204), Schneider Electric – 10 шт.;

· Сигнальный светодиодный индикатор зелёный XB4-BVM3(ZB4-BVM3+ZB4-BV033) ~230В. –8 шт.;

· Сигнальный светодиодный индикатор красный XB4-BVM5(ZB4-BVM5+ZB4-BV053) ~230В. –8 шт.;
· Переключатель КУ110111У3, 1з+1р. –8 шт.;
· Зажим наборный AWG28-12кат. №280-601 цвет серый , 25А на 0,8-2,5 мм2. – 50 шт;

· Держатель шильдика  ZBY4101– 16 шт.

· Шина N и PE – 2 шт.;

· Рамка для надписей– 8 шт.
Схемные решения, задание заводу изготовителю и комплектность поставки согласовать с заказчиком до приобретения оборудования.

21
ШПК4

Шкаф противопожарных клапанов согласно приложению №21 (Эскиз общего вида), 25 (Схема электрическая принципиальная).

1 шт.

Шкаф противопожарных клапанов:

· габаритные размеры (Ширина х Глубина х Высота) 600(500(360;

· корпус щита серии Ritall;
· степень защиты IP- 31;

· главная цепь ~230В, 50Гц;
· ввод кабелей верхний.

В комплекте :
· Выключатель нагрузки iSW, 1P 20А (А9S60120), Schneider Electric – 1 шт.;

· Выключатель автоматический Acti9 iC60L 1P 4A хар. С, (А9F89204), Schneider Electric – 7 шт.;

· Сигнальный светодиодный индикатор зелёный XB4-BVM3(ZB4-BVM3+ZB4-BV033) ~230В. –5 шт.;

· Сигнальный светодиодный индикатор красный XB4-BVM5(ZB4-BVM5+ZB4-BV053) ~230В. – 5 шт.;
· Переключатель КУ110111У3, 1з+1р. – 5шт.;
· Зажим наборный AWG28-12кат. №280-601 цвет серый , 25А на 0,8-2,5 мм2. – 35 шт;

· Держатель шильдика  ZBY4101– 10 шт.

· Шина N и PE – 2 шт.;

· Рамка для надписей– 5 шт.
Схемные решения, задание заводу изготовителю и комплектность поставки согласовать с заказчиком до приобретения оборудования.

22
ШПК5
Шкаф противопожарных клапанов согласно приложению №22  (Эскиз общего вида), 25 (Схема электрическая принципиальная).

1 шт.

Шкаф противопожарных клапанов:

· габаритные размеры (Ширина х Глубина х Высота) 800(700(360;

· корпус щита серии Ritall;
· степень защиты IP- 31;

· главная цепь ~230В, 50Гц;
· ввод кабелей верхний.

В комплекте :
· Выключатель нагрузки iSW, 1P 40А (А9S60340), Schneider Electric – 1 шт.;

· Выключатель автоматический Acti9 iC60L 1P 4A хар. С, (А9F89204), Schneider Electric – 13 шт.;

· Сигнальный светодиодный индикатор зелёный XB4-BVM3(ZB4-BVM3+ZB4-BV033) ~230В. – 11 шт.;

· Сигнальный светодиодный индикатор красный XB4-BVM5(ZB4-BVM5+ZB4-BV053) ~230В. – 11 шт.;
· Переключатель КУ110111У3, 1з+1р. – 11 шт.;
· Зажим наборный AWG28-12кат. №280-601 цвет серый , 25А на 0,8-2,5 мм2. – 80 шт;

· Держатель шильдика  ZBY4101– 22 шт.

· Шина N и PE – 2 шт.;

· Рамка для надписей– 11 шт.
Схемные решения, задание заводу изготовителю и комплектность поставки согласовать с заказчиком до приобретения оборудования.

23
ШПК6
Шкаф противопожарных клапанов согласно приложению №23 (Эскиз общего вида), 25 (Схема электрическая принципиальная).

1 шт.

Шкаф противопожарных клапанов:

· габаритные размеры (Ширина х Глубина х Высота) 800(700(360;

· корпус щита серии Ritall;
· степень защиты IP - 31;

· главная цепь ~230В, 50Гц;
· ввод кабелей верхний.

В комплекте :
· Выключатель нагрузки iSW, 1P 40А (А9S60340), Schneider Electric – 1 шт.;

· Выключатель автоматический Acti9 iC60L 1P 4A хар. С, (А9F89204), Schneider Electric – 12 шт.;

· Сигнальный светодиодный индикатор зелёный XB4-BVM3(ZB4-BVM3+ZB4-BV033) ~230В. – 10 шт.;

· Сигнальный светодиодный индикатор красный XB4-BVM5(ZB4-BVM5+ZB4-BV053) ~230В. – 10 шт.;
· Переключатель КУ110111У3, 1з+1р. – 10 шт.;
· Зажим наборный AWG28-12кат. №280-601 цвет серый , 25А на 0,8-2,5 мм2. – 80 шт;

· Держатель шильдика  ZBY4101– 20 шт.

· Шина N и PE – 2 шт.;

· Рамка для надписей– 10 шт.
Схемные решения, задание заводу изготовителю и комплектность поставки согласовать с заказчиком до приобретения оборудования.

24
ШПК7
Шкаф противопожарных клапанов согласно приложению №24 (Эскиз общего вида), 25 (Схема электрическая принципиальная).

1 шт.

Шкаф противопожарных клапанов:

· габаритные размеры (Ширина х Глубина х Высота) 1000(700(360;

· корпус щита серии Ritall;
· степень защиты IP - 31;

· главная цепь ~230В, 50Гц;
· ввод кабелей верхний.

В комплекте :
· Выключатель нагрузки iSW, 1P 40А (А9S60340), Schneider Electric – 1 шт.;

· Выключатель автоматический Acti9 iC60L 1P 4A хар. С, (А9F89204), Schneider Electric – 14 шт.;

· Сигнальный светодиодный индикатор зелёный XB4-BVM3(ZB4-BVM3+ZB4-BV033) ~230В. – 13 шт.;

· Сигнальный светодиодный индикатор красный XB4-BVM5(ZB4-BVM5+ZB4-BV053) ~230В. – 13 шт.;
· Переключатель КУ110111У3, 1з+1р. – 13 шт.;
· Зажим наборный AWG28-12кат. №280-601 цвет серый , 25А на 0,8-2,5 мм2. – 80 шт;

· Держатель шильдика  ZBY4101– 26 шт.

· Шина N и PE – 2 шт.;

· Рамка для надписей– 13 шт.
Схемные решения, задание заводу изготовителю и комплектность поставки согласовать с заказчиком до приобретения оборудования.

25
114ВА-ШУК
Шкаф управления противопожарных клапанов согласно приложению №26 (Схема электрическая принципиальная. Эскиз общего вида).

1 шт.

Шкаф управления противопожарных клапанов:

· габаритные размеры (Ширина х Глубина х Высота) 800(500(250;

· корпус щита серии Ritall;
· степень защиты IP - 54;

· главная цепь ~230В, 50Гц;
· ввод кабелей верхний.

В комплекте :
· Выключатель автоматический Acti9 iC60L 1P 6A хар. В, Schneider Electric – 1 шт.;
· Переключатель К1D-001UCH, 12А, Schneider Electric –11 шт.;
· Сигнальный светодиодный индикатор зелёный XB4-BVM3(ZB4-BVM3+ZB4-BV033) ~230В. – 11 шт.;

· Сигнальный светодиодный индикатор красный XB4-BVM5(ZB4-BVM5+ZB4-BV053) ~230В. – 11 шт.;
· Зажим наборный AWG28-12кат. №280-601 цвет серый , 25А на 0,8-2,5 мм2. – 80 шт;

· Держатель шильдика  ZBY4101– 22 шт.

· Шина N и PE – 2 шт.;

· Рамка для надписей– 12 шт.
Схемные решения, задание заводу изготовителю и комплектность поставки согласовать с заказчиком до приобретения оборудования.

26
118ВА-ШУК
Шкаф управления противопожарных клапанов согласно приложению №27 (Схема электрическая принципиальная. Эскиз общего вида).

1 шт.

Шкаф управления противопожарных клапанов:

· габаритные размеры (Ширина х Глубина х Высота) 800(500(250;

· корпус щита серии Ritall;
· степень защиты IP - 54;

· главная цепь ~230В, 50Гц;
· ввод кабелей верхний.

В комплекте :
· Выключатель автоматический Acti9 iC60L 1P 6A хар. В, Schneider Electric – 1 шт.;
· Переключатель К1D-001UCH, 12А, Schneider Electric –11 шт.;
· Сигнальный светодиодный индикатор зелёный XB4-BVM3(ZB4-BVM3+ZB4-BV033) ~230В. – 11 шт.;

· Сигнальный светодиодный индикатор красный XB4-BVM5(ZB4-BVM5+ZB4-BV053) ~230В. – 11 шт.;
· Зажим наборный AWG28-12кат. №280-601 цвет серый , 25А на 0,8-2,5 мм2. – 80 шт;

· Держатель шильдика  ZBY4101– 22 шт.

· Шина N и PE – 2 шт.;

· Рамка для надписей– 12 шт.
Схемные решения, задание заводу изготовителю и комплектность поставки согласовать с заказчиком до приобретения оборудования.

27
122ВА-ШУК
Шкаф управления противопожарных клапанов согласно приложению №28 (Схема электрическая принципиальная. Эскиз общего вида).

1 шт.

Шкаф управления противопожарных клапанов:

· габаритные размеры (Ширина х Глубина х Высота) 500(400(250;

· корпус щита серии Ritall;
· степень защиты IP - 54;

· главная цепь ~230В, 50Гц;
· ввод кабелей верхний.

В комплекте :
· Выключатель автоматический Acti9 iC60L 1P 6A хар. В, Schneider Electric – 1 шт.;
· Переключатель К1D-001UCH, 12А, Schneider Electric – 4 шт.;
· Сигнальный светодиодный индикатор зелёный XB4-BVM3(ZB4-BVM3+ZB4-BV033) ~230В. – 4 шт.;

· Сигнальный светодиодный индикатор красный XB4-BVM5(ZB4-BVM5+ZB4-BV053) ~230В. – 4 шт.;
· Зажим наборный AWG28-12кат. №280-601 цвет серый , 25А на 0,8-2,5 мм2. – 35 шт;

· Держатель шильдика  ZBY4101– 8 шт.

· Шина N и PE – 2 шт.;

· Рамка для надписей– 5 шт.
Схемные решения, задание заводу изготовителю и комплектность поставки согласовать с заказчиком до приобретения оборудования.

28
ШПА1

Шкаф пожарной автоматики согласно приложению №29 (Схема электрическая принципиальная. Эскиз общего вида).

1 шт.

Шкаф пожарной автоматики:

· габаритные размеры не менее   (Ширина х Глубина х Высота) 800(600(250;

· корпус щита серии Ritall;

· степень защиты IP- 31;

· главная цепь ~230/=24В, 50Гц;
· ввод кабелей верхний.

В комплекте :
· Выключатель автоматический Acti9 iC60L 1P 6A хар.В, Schneider Electric – 1 шт.;
· Блок питания РИП-24, исп. 01, 24В-3А-7 в комплекте с АКБ – 1 шт.;
· Блок сигнально-пусковой «С2000-СП1» исп. 01 – 3 шт.;

· Реле CAD-321P7, 3з+2р, ~230В. – 3 шт.;

· Зажим наборный AWG28-12кат. №280-601 цвет серый , 25А на 0,8-2,5 мм2. – 30 шт.

Схемные решения, задание заводу изготовителю и комплектность поставки согласовать с заказчиком до приобретения оборудования.

29
ШПА2

Шкаф пожарной автоматики согласно приложению №30

 (Схема электрическая принципиальная. Эскиз общего вида).
1 шт.

Шкаф пожарной автоматики:

· габаритные размеры не менее   (Ширина х Глубина х Высота) 700(600(250;

· корпус щита серии Ritall;
· степень защиты IP- 31;

· главная цепь ~230/=24В, 50Гц;
· ввод кабелей верхний.

В комплекте :
· Выключатель автоматический Acti9 iC60L 1P 6A хар.В, Schneider Electric – 1 шт.;

· Блок питания РИП-24, исп. 01, 24В-3А-7 в комплекте с АКБ – 1 шт.;
· Блок сигнально-пусковой «С2000-СП1» исп. 01 – 2 шт.;

· Зажим наборный AWG28-12кат. №280-601 цвет серый , 25А на 0,8-2,5 мм2. – 20 шт.

Схемные решения, задание заводу изготовителю и комплектность поставки согласовать с заказчиком до приобретения оборудования.

30
ШПА3

Шкаф пожарной автоматики согласно приложению №31 (Схема электрическая принципиальная. Эскиз общего вида).

1 шт.

Шкаф пожарной автоматики:

· габаритные размеры не менее   (Ширина х Глубина х Высота) 800(600(250;

· корпус щита серии Ritall;
· степень защиты IP- 31;

· главная цепь ~230/=24В, 50Гц;
· ввод кабелей верхний.

В комплекте :
· Выключатель автоматический Acti9 iC60L 1P 6A хар. В, Schneider Electric – 1 шт.;

· Блок питания РИП-24, исп. 01, 24В-3А-7 в комплекте с АКБ – 1 шт.;
· Блок сигнально-пусковой «С2000-СП1» исп. 01 – 3 шт.; 

· Реле CAD-321P7, 3з+2р, ~230В, «Omron». – 8 шт.;
· Зажим наборный AWG28-12кат. №280-601 цвет серый , 25А на 0,8-2,5 мм2. – 40 шт.

Схемные решения, задание заводу изготовителю и комплектность поставки согласовать с заказчиком до приобретения оборудования.

31
ШПА4

Шкаф пожарной автоматики согласно приложению №32 (Схема электрическая принципиальная. Эскиз общего вида).

1 шт.

Шкаф пожарной автоматики:
· габаритные размеры не менее   (Ширина х Глубина х Высота) 800(600(250;

· корпус щита серии Ritall;
· степень защиты IP- 31;

· главная цепь ~230/=24В, 50Гц;
· ввод кабелей верхний.

В комплекте :
· Выключатель автоматический Acti9 iC60L 1P 6A хар. В, Schneider Electric – 1 шт.;

· Блок питания РИП-24, исп. 01, 24В-3А-7 в комплекте с АКБ – 1 шт.;
· Блок сигнально-пусковой «С2000-СП1» исп. 01 – 3 шт.; 

· Реле CAD-321P7, 3з+2р, ~230В, «Omron» с контактным блоком LAD-N043, 4р. – 2 шт.;
· Реле CAD-321P7, 3з+2р, ~230В, «Omron». – 1 шт.;
· Зажим наборный AWG28-12кат. №280-601 цвет серый , 25А на 0,8-2,5 мм2. – 40 шт. 

Схемные решения, задание заводу изготовителю и комплектность поставки согласовать с заказчиком до приобретения оборудования.
32
ШПА5

Шкаф пожарной автоматики согласно приложению №33

 (Схема электрическая принципиальная. Эскиз общего вида).

1 шт.

Шкаф пожарной автоматики:
· габаритные размеры не менее   (Ширина х Глубина х Высота) 800(600(250;

· корпус щита серии Ritall;
· степень защиты IP- 31;

· главная цепь ~230/=24В, 50Гц;
· ввод кабелей верхний.

В комплекте :
· Выключатель автоматический Acti9 iC60L 1P 6A хар. В, Schneider Electric – 1 шт.;

· Блок питания РИП-24, исп. 01, 24В-3А-7 в комплекте с АКБ – 1 шт.;
· Блок сигнально-пусковой «С2000-СП1» исп. 01 – 2 шт.; 

· Реле CAD-321P7, 3з+2р, ~230В, «Omron» с контактным блоком LAD-N043, 4р. – 2 шт.;
· Реле CAD-321P7, 3з+2р, ~230В, «Omron». – 1 шт.;
· Зажим наборный AWG28-12кат. №280-601 цвет серый , 25А на 0,8-2,5 мм2. – 40 шт. 

Схемные решения, задание заводу изготовителю и комплектность поставки согласовать с заказчиком до приобретения оборудования.

33
ШПА6

Шкаф пожарной автоматики согласно приложению № 34

 (Схема электрическая принципиальная. Эскиз общего вида).

1 шт.

Шкаф пожарной автоматики:
· габаритные размеры не менее   (Ширина х Глубина х Высота) 1000(600(250;

· корпус щита серии Ritall;
· степень защиты IP- 31;

· главная цепь ~230/=24В, 50Гц;
· ввод кабелей верхний.

В комплекте :
· Выключатель автоматический Acti9 iC60L 1P 6A хар. В, Schneider Electric – 1 шт.;

· Блок питания РИП-24, исп. 01, 24В-3А-7 в комплекте с АКБ – 1 шт.;
· Блок сигнально-пусковой «С2000-СП1» исп. 01 – 4 шт.; 

· Реле CAD-321P7, 3з+2р, ~230В, «Omron» с контактным блоком LAD-N043, 4р. – 4 шт.;
· Реле CAD-321P7, 3з+2р, ~230В, «Omron». – 2 шт.;
· Зажим наборный AWG28-12кат. №280-601 цвет серый , 25А на 0,8-2,5 мм2. – 40 шт. 

Схемные решения, задание заводу изготовителю и комплектность поставки согласовать с заказчиком до приобретения оборудования.

34
ШПУ

Шкаф приборов учёта согласно приложению №35

 (Схема электрическая принципиальная. Эскиз общего вида).
1 шт.

Шкаф приборов учёта:

· габаритные размеры не менее (Ширина х Глубина х Высота) 400(400(200;

· корпус щита серии Ritall;

· степень защиты IP- 55;

· главная цепь ~230В, 50Гц;
· ввод кабелей верхний.

В комплекте :
· Выключатель нагрузки 1P 20А (кат. №15005), Schneider Electric – 1 шт.;

· Выключатель автоматический Acti9 iC60L 1P 2A хар.В, (кат. №24335),  Schneider Electric – 2 шт.;
· Преобразователь расчётно-измерительный, ТЭКОН-19-06 М – 1 шт.;

· Блок питания БП-63 (Т 10.00.63) – 1 шт.;
· Рамка для надписей – 4 шт.
· Зажим наборный AWG28-12кат. №280-601 цвет серый , 25А на 0,8-2,5 мм2. – 40 шт.;

· Шина N и PE – 2 шт.
Схемные решения, задание заводу изготовителю и комплектность поставки согласовать с заказчиком до приобретения оборудования.

35
ШУК

Шкаф управления клапаном согласно приложению №36 (Схема электрическая принципиальная. Эскиз общего вида).

1 шт.

Шкаф управления клапаном:
· габаритные размеры не менее (Ширина х Глубина х Высота) 400(300(150;

· корпус щита серии Ritall;

· степень защиты IP- 55;

· главная цепь ~230В, 50Гц;
· ввод кабелей верхний.

В комплекте :
· Выключатель нагрузки 1P 20А (кат. №15005), Schneider Electric – 1 шт.;

· Выключатель автоматический Acti9 iC60L 1P 4A хар.В, (кат. №24048),  Schneider Electric – 2 шт.;
· Реле промежуточное РЭП34-40-10 УХЛ 3А, 4з. ~230В –1 шт.;
· Переключатель МКФ-22./МХI-8с-УЗ, ~230В  –1 шт.;
· Сальник PG21  – 4 шт.;
· Зажим наборный AWG28-12кат. №280-601 цвет серый , 25А на 0,8-2,5 мм2. – 20 шт.;

· Шина N и PE – 2 шт.
Схемные решения, задание заводу изготовителю и комплектность поставки согласовать с заказчиком до приобретения оборудования.

 

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2015 года, не бывшем в употреблении, в эксплуатации, в консервации; не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов. Оборудование должно соответствовать ГОСТ и быть поставлено комплектно, а также обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия ГОСТ Р.

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	Поз. № 1÷ 17, 25 ÷ 27, 34, 35 – ОКП 34 3317 2
Поз. № 18 ÷24, 28 ÷ 33 – ОКП 34 3416 0


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Электротехническое оборудование предназначено: 

· Для технологического управления.
· Для технологического контроля.

· Для коммерческого учёта потребления тепловой энергии и теплоносителя.


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	·   Климатическое исполнение  ̶  У.

·   Категория размещения оборудования при монтаже и эксплуатации  ̶  4.1.

·   Тип атмосферы  ̶  I.
·    Категория помещений по пожара и взрывоопасности  ̶  Г.

·    Категория помещений по СП АС-03  ̶   не категорируется.

·    Температура окружающего воздуха    ̶  от  +5Cº до +28Cº.

·    Высота над уровнем моря не более   ̶  1000 м.

·    Относительная влажность до 100% при температуре плюс 25 Cº.

·     Площадка обслуживания односторонняя.


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	1) 102В-ШУ1, 103В-ШУ1,109В-ШУ1, 112В-ШУ1, 105В-ШУ1, 105В-ШУ2, 106В-ШУ1, 111В-ШУ1, 111В-ШУ2, 117В-ШУ1, 117В-ШУ2, 114В-ШУ1, 114ВА-ШУ2, 118В-ШУ1, 118ВА-ШУ2,

122В-ШУ1, 122ВА-ШУ2, 121ВА-ШУ1, 1ВД-ШУ1, 2ВД-ШУ1, 3ВД-ШУ1:
· габаритные размеры не менее (Ширина х Глубина х Высота) 400(300(300;

· корпус щита серии Ritall;
· степень защиты IP- 31;

· главная цепь ~380/230В, 50Гц.
2) 105В-ША1:
· габаритные размеры не менее (Ширина х Глубина х Высота) 600(400(300;

· корпус щита серии Ritall;
· степень защиты IP- 31;

· главная цепь ~230В, 50Гц.
3) 111В-ША1, 117В-ША1, 113В-ША1, 115В-ША1, 116В-ША1, 119В-ША1, 120В-ША1, 114В-ША1, 118В-ША1, 122В-ША1:
· габаритные размеры не менее   (Ширина х Глубина х Высота) 500(500(300;

· корпус щита серии Ritall;

· степень защиты IP- 31;

· главная цепь ~230, 50Гц.
4) 113В-ШУ1, 113В-ШУ2, 115В-ШУ1, 115В-ШУ2, 116В-ШУ1, 116В-ШУ2, 119В-ШУ1, 119В-ШУ2, 120В-ШУ1, 120В-ШУ2:
· габаритные размеры не менее   (Ширина х Глубина х Высота) 400(300(300;

· корпус щита серии Ritall;

· степень защиты IP- 31;

· главная цепь ~230, 50Гц.
5) ШПК1, ШПК7:
· габаритные размеры не менее   (Ширина х Глубина х Высота) 1000(700(360;

· корпус щита серии Ritall;

· степень защиты IP- 31;

главная цепь ~230В, 50Гц.
6) ШПК2, ШПК4:
· габаритные размеры не менее (Ширина х Глубина х Высота) 600(500(360;

· корпус щита серии Ritall;

· степень защиты IP- 31;

главная цепь ~230В, 50Гц.
7) ШПК3:
· габаритные размеры не менее (Ширина х Глубина х Высота) 800(600(360;

· корпус щита серии Ritall;

· степень защиты IP- 31;

· главная цепь ~230В, 50Гц.
8) ШПК5, ШПК6:
· габаритные размеры не менее (Ширина х Глубина х Высота) 800(700(360;

· корпус щита серии Ritall (IЕК);

· степень защиты IP- 31;

· главная цепь ~230В, 50Гц.

9) 114ВА-ШУК, 118ВА-ШУК:
· габаритные размеры не менее (Ширина х Глубина х Высота) 800(500(250;

· корпус щита серии Ritall ;

· степень защиты IP- 54;

· главная цепь ~230В, 50Гц.

10) 122ВА-ШУК:
· габаритные размеры не менее (Ширина х Глубина х Высота) 500(400(250;

· корпус щита серии Ritall ;

· степень защиты IP- 54;

· главная цепь ~230В, 50Гц.

11) ШПА1, ШПА3, ШПА4, ШПА5:
· габаритные размеры не менее (Ширина х Глубина х Высота) 800(600(250;

· корпус щита серии Ritall ;

· степень защиты IP- 31;

· главная цепь ~230/=24В, 50Гц.

12) ШПА2:
· габаритные размеры не менее (Ширина х Глубина х Высота) 700(600(250;

· корпус щита серии Ritall ;

· степень защиты IP- 31;

· главная цепь ~230/=24В, 50Гц.

13) ШПА6:
· габаритные размеры не менее (Ширина х Глубина х Высота) 700(600(250;

· корпус щита серии Ritall ;

· степень защиты IP- 31;

· главная цепь ~230/=24В, 50Гц.

14) ШПК:
· габаритные размеры не менее (Ширина х Глубина х Высота) 400(400(200;

· корпус щита серии Ritall ;

· степень защиты IP- 54;

· главная цепь ~230В, 50Гц.

15) ШПК:
· габаритные размеры не менее (Ширина х Глубина х Высота) 400(300(150;

· корпус щита серии Ritall ;

· степень защиты IP- 55;

· главная цепь ~230В, 50Гц.



	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	· Температура окружающего воздуха    ̶  от  +5Cº до +28Cº.

· Высота над уровнем моря не более   ̶  1000 м.

· Относительная влажность – 0 –100%, без консервации.
· Площадка обслуживания односторонняя.


	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия ГОСТ Р.

Срок эксплуатации оборудования и оснастки должен быть не менее 10 лет (со дня сдачи в эксплуатацию) при трехсменном режиме работы.

В сопроводительной документации к поставляемому оборудованию должен быть указан срок эксплуатации поставляемого оборудования, устанавливаемый изготовителем.

Поставщик должен гарантировать устойчивую работу оборудования при круглосуточной работе и круглогодично в течение 24 месяцев с даты подписания сторонами товарной накладной (по форме ТОРГ-12). В гарантийный период Поставщик должен устранять отказы оборудования за свой счет.

	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	1) 102В-ШУ1, 103В-ШУ1 основные параметры и размеры шкафа управления согласно приложению №1.
2) 109В-ШУ1, 112В-ШУ1 основные параметры и размеры шкафа управления согласно приложению №2.

3) 105В-ШУ1, 105В-ШУ2 основные параметры и размеры шкафа управления согласно приложению №3.
4) 105В-ША1 основные параметры и размеры шкафа управления согласно приложению №4.
5) 106В-ШУ1 основные параметры и размеры шкафа пожарной автоматики согласно приложению №5.

6) 111В-ШУ1, 111В-ШУ2  основные параметры и размеры шкафа пожарной автоматики согласно приложению №6.

7) 117В-ШУ1, 117В-ШУ2 основные параметры и размеры шкафа пожарной автоматики согласно приложению №7.

8) 111В-ША1 основные параметры и размеры шкафа пожарной автоматики согласно приложению №8.

9) 117В-ША1 основные параметры и размеры шкафа пожарной автоматики согласно приложению №9.

10) 113В-ШУ1, 113В-ШУ2, 115В-ШУ1, 115В-ШУ2, 116В-ШУ1, 116В-ШУ2, 119В-ШУ1, 119В-ШУ2, 120В-ШУ1, 120В-ШУ2 основные параметры и размеры шкафа пожарной автоматики согласно приложению №10.

11) 113В-ША1, 115В-ША1 основные параметры и размеры шкафа пожарной автоматики согласно приложению №11.

12) 116В-ША1, 119В-ША1, 120В-ША1 основные параметры и размеры шкафа противопожарных клапанов согласно приложению №12.

13) 114В-ШУ1, 114ВА-ШУ2, 118В-ШУ1, 118ВА-ШУ2, 122В-ШУ1, 122ВА-ШУ2 основные параметры и размеры шкафа противопожарных клапанов согласно приложению №13.

14) 114В-ША1  основные параметры и размеры шкафа противопожарных клапанов согласно приложению №14.
15) 118В-ША1, 122В-ША1 основные параметры и размеры шкафа противопожарных клапанов согласно приложению №15.

16) 121ВА-ШУ1 основные параметры и размеры шкафа автоматизации согласно приложению №16.

17) 1ВД-ШУ1, 2ВД-ШУ1, 3ВД-ШУ1 основные параметры и размеры шкафа приборов учёта согласно приложению №17.

18) ШПК1 основные параметры и размеры шкафа управления клапаном согласно приложению №18, 25.
19) ШПК2 основные параметры и размеры шкафа управления клапаном согласно приложению №19, 25.

20) ШПК3 основные параметры и размеры шкафа управления клапаном согласно приложению №20, 25.

21) ШПК4 основные параметры и размеры шкафа управления клапаном согласно приложению №21, 25.

22) ШПК5 основные параметры и размеры шкафа управления клапаном согласно приложению №22, 25.

23) ШПК6 основные параметры и размеры шкафа управления клапаном согласно приложению №23, 25.

24) ШПК7 основные параметры и размеры шкафа управления клапаном согласно приложению №24, 25.

25) 114ВА-ШУК основные параметры и размеры шкафа управления клапаном согласно приложению №26.

26) 118ВА-ШУК основные параметры и размеры шкафа управления клапаном согласно приложению №27.

27) 122ВА-ШУК основные параметры и размеры шкафа управления клапаном согласно приложению №28.

28) ШПА1основные параметры и размеры шкафа управления клапаном согласно приложению №29.

29) ШПА2 основные параметры и размеры шкафа управления клапаном согласно приложению №30.

30) ШПА3 основные параметры и размеры шкафа управления клапаном согласно приложению №31.

31) ШПА4 основные параметры и размеры шкафа управления клапаном согласно приложению №32.

32) ШПА5 основные параметры и размеры шкафа управления клапаном согласно приложению №33.

33) ШПА6 основные параметры и размеры шкафа управления клапаном согласно приложению №34.

34) ШПУ основные параметры и размеры шкафа управления клапаном согласно приложению №35.

35) ШУК основные параметры и размеры шкафа управления клапаном согласно приложению №36.

	Подраздел 4.5. Требования к электропитанию

	  Поз. 1÷3, 5÷7, 13, 16, 17:
Электропитание – ~380В, 50Гц.
Линии электропитания – 5-проводное.
 Поз. 4, 8÷12, 14÷15, 18÷27, 34, 35:
Электропитание – ~230В, 50Гц.
Линии электропитания – 3-х-проводное.
Поз. 19÷33:
Электропитание – ~230/=24В, 50Гц.
Линии электропитания – 3/2-х-проводное.

	Подраздел 4.6 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Средства измерений должны иметь первичную поверку и включены в реестр разрешенных средств на территории Российской Федерации. 

	Подраздел 4.7 Требования к комплектности

	В соответствии с технической частью.

	Подраздел 4.8 Требования к маркировке 

	Надписи выполняются на русском языке или на языке, предусмотренном в договоре, заключенном между предприятием-изготовителем и внешнеэкономической организацией.

Фирменные таблички  предприятия-изготовителя должны соответствовать требованиям  ГОСТ 12969-67 , ГОСТ 12971-67, ГОСТ 1.9-2004.

	Подраздел 4.9 Требования к упаковке

	Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ
	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка Оборудования осуществляется в соответствии с законодательством РФ и Инструкциями №П-6 (утв. постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965г.) и №П-7 (утв. постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966г.)

Сдача-Приемка Оборудования оформляется путем подписания обеими сторонами товарной накладной по форме Торг-12 и Акта приема-передачи оборудования. При приемке Оборудования проверяется целостность упаковки каждой позиции, соответствие наименования и количества поставляемого Оборудования наименованию и количеству, указанному в товарной накладной, и в Технической спецификации оборудования. 

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Поставщик должен  предоставить полный комплект технической документации на русском языке на бумажном и электронном носителе. В комплекте должна быть документация на все составные элементы оборудования, в случае если комплект оборудования состоит из отдельных покупных изделий, упаковочная ведомость комплектации.

В сопроводительной документации к поставляемому оборудованию должен быть указан срок эксплуатации поставляемого оборудования, устанавливаемый изготовителем.     


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Оборудование транспортируется упакованным, при этом оно должно быть закреплено от смещения при транспортировании.

Детали и сборочные единицы, упаковываемые в тару, должны быть закреплены от смещений при транспортировании.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
	Поставщик должен гарантировать устойчивую работу оборудования при круглосуточной работе и круглогодично в течение 24 месяца с даты подписания сторонами товарной накладной (по форме ТОРГ-12). В гарантийный период Поставщик должен устранять отказы оборудования за свой счет.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ
	 На весь срок эксплуатации оборудования Поставщик должен обеспечить квалифицированную техническую поддержку, в том числе:

- поставка всех необходимых для эксплуатации расходных материалов, а также любых других комплектующих, вышедших из строя и требующих замены;

- содействие в решении вопросов ремонта оборудования в послегарантийный период;

- содействие в решении любых технических вопросов, связанных с эксплуатацией данного оборудования.

Поставляемое оборудование должно находиться в свободной продаже на территории Российской Федерации, поставка оборудования не должна накладывать каких-либо ограничений на ввоз данного оборудования на территорию Российской Федерации.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
	Конструкция и компоновка элементов и механизмов оборудования должна обеспечивать безопасность при его эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок», ГОСТ 12.2.003 и руководства по эксплуатации изделия.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
	Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия ГОСТ Р.


РАЗДЕЛ 11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	           Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Оборудование, подлежащее обязательной спецификации, должно иметь сертификат соответствия. Оборудование должно соответствовать техническим регламентам, действующим на территории РФ. Поставщик должен гарантировать, что при поставке программного обеспечения не будут нарушены права правообладателей на продукт интеллектуальной собственности. Срок эксплуатации оборудования и оснастки должен быть не менее 10 лет (со дня сдачи в эксплуатацию).


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	1. 102В-ШУ1 – 1 шт.

2. 103В-ШУ1 – 1 шт.

3. 109В-ШУ1 – 1 шт.

4. 112В-ШУ1 – 1 шт.

5. 105В-ШУ1 – 1 шт.

6. 105В-ШУ2 – 1 шт.

7. 105В-ША1 – 1 шт.

8. 106В-ШУ1 – 1 шт.

9. 111В-ШУ1  – 1 шт.

10. 111В-ШУ2 – 1 шт.

11. 117В-ШУ1 – 1 шт.

12. 117В-ШУ2 – 1 шт.

13. 111В-ША1. – 1 шт.

14. 117В-ША1. – 1 шт.
	15. 113В-ШУ1 – 1 шт.

16. 113В-ШУ2  – 1 шт.

17. 115В-ШУ1  – 1 шт.

18. 115В-ШУ2  – 1 шт.

19. 116В-ШУ1 – 1 шт.

20. 116В-ШУ2 – 1 шт.

21. 119В-ШУ1 – 1 шт.

22. 119В-ШУ2 – 1 шт.

23. 120В-ШУ1 – 1 шт.

24. 120В-ШУ2 – 1 шт.

25. 113В-ША1 – 1 шт.
26. 115В-ША1 – 1 шт.

27. 116В-ША1 – 1 шт.

28. 119В-ША1 – 1 шт.

	29. 120В-ША1 – 1 шт.

30. 114В-ШУ1 – 1 шт.

31. 114ВА-ШУ2 – 1 шт.

32. 118ВА-ШУ1 – 1 шт.

33. 118ВА-ШУ2 – 1 шт.

34. 122В-ШУ1 – 1 шт.

35. 122ВА-ШУ2 – 1 шт.

36. 114В-ША1 – 1 шт.

37. 118В-ША1 – 1 шт.

38. 122В-ША1 – 1 шт.

39. 121ВА-ШУ1 – 1 шт.

40. 1ВД-ШУ1 – 1 шт.

41. 2ВД-ШУ1 – 1 шт.

42. 3ВД-ШУ1 – 1 шт.

43. ШПК1 – 1 шт.

44. ШПК2 – 1 шт.

45. ШПК3 – 1 шт.

46. ШПК4 – 1 шт.

47. ШПК5 – 1 шт.

48. ШПК6 – 1 шт.

49. ШПК7 – 1 шт.

50. 114ВА-ШУК – 1 шт.

51. 118ВА-ШУК – 1 шт.

52. 122ВА-ШУК – 1 шт.

53. ШПА1 – 1 шт.

54. ШПА2 – 1 шт.

55. ШПА3 – 1 шт.

56. ШПА4 – 1 шт.

57. ШПА5 – 1 шт.

58. ШПА6 – 1 шт.

59. ШПУ – 1 шт.

60. ШУК – 1 шт.


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Поставщик должен предоставить полный комплект технической  документации на русском языке на бумажном и электронном носителе. В комплекте должна быть документация на все составные элементы оборудования, в случае если комплект оборудования состоит из отдельных покупных изделий.


РАЗДЕЛ 14. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

	Въезд на территорию ЗАТО Снежинск ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 1992 г. №3297-1, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996г. № 693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (с изменениями и дополнениями).

Индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц, являющиеся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, могут принять участие в процедуре закупки при условии ознакомления и выполнения требований особого режима безопасного функционирования института.


Участники процедуры закупки, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, должны заблаговременно (за 2 месяца) оформить въезд на территорию ЗАТО Снежинск.

Разрешение на въезд в ЗАТО Снежинск выдается директором РФЯЦ-ВНИИТФ или уполномоченными им лицами только после согласования с отделом управления федеральной службы безопасности по Челябинской области в г. Снежинск.

Индивидуальным предпринимателям, представителям юридических лиц, являющимся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, может быть отказано во въезде при выявлении обстоятельств, влияющих на безопасное функционирование института, а также при однократном нарушении требований особого режима безопасного функционирования института».


РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Схема электрическая принципиальная 102В-ШУ1, 103В-ШУ1. 

Эскиз общего вида 102В-ШУ1, 103В-ШУ1.
	40, 41

	2
	Схема электрическая принципиальная 109В-ШУ1, 112В-ШУ1.
Эскиз общего вида 109В-ШУ1, 112В-ШУ1.
	42, 43

	3
	Схема электрическая принципиальная 105В-ШУ1, 105В-ШУ2.
Эскиз общего вида 105В-ШУ1, 105В-ШУ2.
	44, 45

	4
	Схема электрическая принципиальная 105В-ША1.
Эскиз общего вида 105В-ША1.
	46, 47

	5
	Схема электрическая принципиальная 106В-ШУ1.
Эскиз общего вида 106В-ШУ1.
	48, 49

	6
	Схема электрическая принципиальная 111В-ШУ1, 111В-ШУ2.
Эскиз общего вида 111В-ШУ1, 111В-ШУ2.
	50, 51

	7
	Схема электрическая принципиальная 117В-ШУ1, 117В-ШУ2.
Эскиз общего вида 117В-ШУ1, 117В-ШУ2.
	52, 53

	8
	Схема электрическая принципиальная 111В-ША1.
Эскиз общего вида  111В-ША1.
	54, 55

	9
	Схема электрическая принципиальная 117В-ША1.
Эскиз общего вида 117В-ША1.
	56, 57

	10
	Схема электрическая принципиальная 113В-ШУ1, 113В-ШУ2, 115В-ШУ1, 115В-ШУ2, 116В-ШУ1, 116В-ШУ2, 119В-ШУ1, 119В-ШУ2, 120В-ШУ1, 120В-ШУ2.
Эскиз общего вида 113В-ШУ1, 113В-ШУ2, 115В-ШУ1, 115В-ШУ2, 116В-ШУ1, 116В-ШУ2, 119В-ШУ1, 119В-ШУ2, 120В-ШУ1, 120В-ШУ2.
	58, 59, 60

	11
	Схема электрическая принципиальная 113В-ША1, 115В-ША1.
Эскиз общего вида 113В-ША1, 115В-ША1.
	61, 62

	12
	Схема электрическая принципиальная 116В-ША1, 119В-ША1, 120В-ША1.
Эскиз общего вида 116В-ША1, 119В-ША1, 120В-ША1.
	63, 64

	13
	Схема электрическая принципиальная 114В-ШУ1, 114ВА-ШУ2, 118В-ШУ1, 118ВА-ШУ2, 122В-ШУ1, 122ВА-ШУ2.
Эскиз общего вида 114В-ШУ1, 114ВА-ШУ2, 118В-ШУ1, 118ВА-ШУ2, 122В-ШУ1, 122ВА-ШУ2.
	65, 66, 67

	14
	Схема электрическая принципиальная 114В-ША1.

Эскиз общего вида 114В-ША1.
	68, 69

	15
	Схема электрическая принципиальная 118В-ША1, 122В-ША1.
Эскиз общего вида 118В-ША1, 122В-ША1.
	70, 71

	16
	Схема электрическая принципиальная 121ВА-ШУ1.
Эскиз общего вида 121ВА-ШУ1.
	72, 73

	17
	Схема электрическая принципиальная 1ВД-ШУ1, 2ВД-ШУ1, 3ВД-ШУ1.
Эскиз общего вида 1ВД-ШУ1, 2ВД-ШУ1, 3ВД-ШУ1.
	74, 75

	18
	Эскиз общего вида ШПК1.
Схема электрическая принципиальная  ШПК1.
	76, 83÷85

	19
	Эскиз общего вида ШПК2.
 Схема электрическая принципиальная  ШПК2.
	77, 83÷85

	20
	Эскиз общего вида ШПК3.
Схема электрическая принципиальная  ШПК3.
	78, 83÷85

	21
	Эскиз общего вида ШПК4.
Схема электрическая принципиальная  ШПК4.
	79, 83÷85

	22
	Эскиз общего вида ШПК5.
Схема электрическая принципиальная  ШПК5.
	80, 83÷85

	23
	Эскиз общего вида ШПК6.
Схема электрическая принципиальная  ШПК6.
	81, 83÷85

	24
	Эскиз общего вида ШПК7.
Схема электрическая принципиальная  ШПК7.
	82, 83÷85

	25
	Схема электрическая принципиальная 114ВА-ШУК.
Эскиз общего вида 114ВА-ШУК.
	86, 87

	26
	Схема электрическая принципиальная 118ВА-ШУК.

Эскиз общего вида 118ВА-ШУК.
	88, 89

	27
	Схема электрическая принципиальная 122ВА-ШУК.

Эскиз общего вида 122ВА-ШУК.
	90, 91

	28
	Схема электрическая принципиальная ШПА1.

Эскиз общего вида ШПА1.
	92, 93

	29
	Схема электрическая принципиальная ШПА2.

Эскиз общего вида ШПА2.
	94, 95

	30
	Схема электрическая принципиальная ШПА3.

Эскиз общего вида ШПА3.
	96, 97

	31
	Схема электрическая принципиальная ШПА4.

Эскиз общего вида ШПА4.
	98, 99

	32
	Схема электрическая принципиальная ШПА5.

Эскиз общего вида ШПА5.
	100, 101

	33
	Схема электрическая принципиальная ШПА6.

Эскиз общего вида ШПА6.
	102, 103

	34
	Схема электрическая принципиальная ШПУ.
Эскиз общего вида ШПУ.
	104, 105

	35
	Схема электрическая принципиальная ШУК.
Эскиз общего вида ШУК.
	106, 107


31

