## Блок№1
|  |  | Спецификация. Поставка клапанов запорных системы KPL для сооружения энергоблоков №1,2 Белорусской АЭС | [21 empty] | Приложение №1.1. к договору №_____________________от_______________________
№ п/п | Идентификатор | Маркировка арматуры | Наименование | Тип | Класс и группа безопас-ности изделия по НП-68-05 | Категория ОК | Оборудование/Материалы | DN(арматуры), мм | Pp (арматура АЭС), Pу (общепром. арматура), МПа | Tp(арматуры), °С | Рабочая среда | Kv,м3/ч(для регулиру-ющих клапанов) | Масса,кг | Способ управления | Тип электропривода | Мощность электро-двигателя, кВт | Материал корпуса арматуры | Способ присоединения | ТУ | Смета № | Номер чертежа | Позиция по спецификации чертежа | Номер з/сп | Класс и группа трубопровода | Категория сейсмостойкос-ти трубопровода | Количество, шт | Цена за ед., без НДС, руб. | Сумма без НДС, руб. | Сумма НДС, руб. | Сумма с НДС, руб. | Объект проектирования | Завод-изготовитель | Примечание | Срок поставки | Срок доставки | Разработчик РД |  | Стоимость изделия в ценах 2000 года, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | 30 |  | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |  | 28
1 | 2.ИСУП.104232090 | 10KPL31AA102 | Клапан запорный | по типу У26597-050-01 Рр 0,26 МПа, Тр 450 оС | 3СIIIс | 2 | оборудование | 50 | 0,15 | 100 | радиактивный газ |  | 40 | встроенный электропривод | 2-ПМ-22 | 0,025 | нж | под приварку | по типу У26597-050ТУ | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по договору аналогу 40/32-1/729/2938-11 от 23.11.2011 |  |  | BEL_101123876 (Система:ВЕLБлок:1Здание:2-06.1) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Блок №1. Вспомогательный корпус (10UKA ) бл.1 |  | UKA; Параметры: Труба=57х3; Время,с=23; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-09-14 | 2016-09-24 | АТОМПРОЕКТ (ГППС ОИТ) | ЗЗ 2014-1937 от 15.12.2014 | 33816.34
2 | 2.ИСУП.104232091 | 10KPL31AA103 | Клапан запорный | по типу У26597-050-01 Рр 0,26 МПа, Тр 450 оС | 3СIIIс | 2 | оборудование | 50 | 0,15 | 220 | радиактивный газ |  | 40 | встроенный электропривод | 2-ПМ-22 | 0,025 | нж | под приварку | по типу У26597-050ТУ | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по договору аналогу 40/32-1/729/2938-11 от 23.11.2011 |  |  | BEL_101123876 (Система:ВЕLБлок:1Здание:2-06.1) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Блок №1. Вспомогательный корпус (10UKA ) бл.1 |  | UKA; Параметры: Труба=57х3; Время,с=23; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-09-14 | 2016-09-24 | АТОМПРОЕКТ (ГППС ОИТ) | ЗЗ 2014-1937 от 15.12.2014 | 33816.34
3 | 2.ИСУП.104232093 | 10KPL31AA105 | Клапан запорный | по типу У26597-050-01 Рр 0,26 МПа, Тр 450 оС | 3СIIIс | 2 | оборудование | 50 | 0,15 | 220 | радиактивный газ |  | 40 | встроенный электропривод | 2-ПМ-22 | 0,025 | нж | под приварку | по типу У26597-050ТУ | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по договору аналогу 40/32-1/729/2938-11 от 23.11.2011 |  |  | BEL_101123876 (Система:ВЕLБлок:1Здание:2-06.1) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Блок №1. Вспомогательный корпус (10UKA ) бл.1 |  | UKA; Параметры: Труба=57х3; Время,с=23; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-09-14 | 2016-09-24 | АТОМПРОЕКТ (ГППС ОИТ) | ЗЗ 2014-1937 от 15.12.2014 | 33816.34
4 | 2.ИСУП.104232095 | 10KPL31AA107 | Клапан запорный | по типу У26597-050-01 Рр 0,26 МПа, Тр 450 оС | 3СIIIс | 2 | оборудование | 50 | 0,15 | 100 | радиактивный газ |  | 40 | встроенный электропривод | 2-ПМ-22 | 0,025 | нж | под приварку | по типу У26597-050ТУ | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по договору аналогу 40/32-1/729/2938-11 от 23.11.2011 |  |  | BEL_101123876 (Система:ВЕLБлок:1Здание:2-06.1) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Блок №1. Вспомогательный корпус (10UKA ) бл.1 |  | UKA; Параметры: Труба=57х3; Время,с=23; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-09-14 | 2016-09-24 | АТОМПРОЕКТ (ГППС ОИТ) | ЗЗ 2014-1937 от 15.12.2014 | 33816.34
5 | 2.ИСУП.104232096 | 10KPL31AA108 | Клапан запорный | по типу У26597-050-01 Рр 0,26 МПа, Тр 450 оС | 3СIIIс | 2 | оборудование | 50 | 0,15 | 100 | радиактивный газ |  | 40 | встроенный электропривод | 2-ПМ-22 | 0,025 | нж | под приварку | по типу У26597-050ТУ | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по договору аналогу 40/32-1/729/2938-11 от 23.11.2011 |  |  | BEL_101123876 (Система:ВЕLБлок:1Здание:2-06.1) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Блок №1. Вспомогательный корпус (10UKA ) бл.1 |  | UKA; Параметры: Труба=57х3; Время,с=23; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-09-14 | 2016-09-24 | АТОМПРОЕКТ (ГППС ОИТ) | ЗЗ 2014-1937 от 15.12.2014 | 33816.34
6 | 2.ИСУП.104232106 | 10KPL32AA102 | Клапан запорный | по типу У26597-050-01 Рр 0,26 МПа, Тр 450 оС | 3СIIIс | 2 | оборудование | 50 | 0,15 | 100 | радиактивный газ |  | 40 | встроенный электропривод | 2-ПМ-22 | 0,025 | нж | под приварку | по типу У26597-050ТУ | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по договору аналогу 40/32-1/729/2938-11 от 23.11.2011 |  |  | BEL_101123876 (Система:ВЕLБлок:1Здание:2-06.1) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Блок №1. Вспомогательный корпус (10UKA ) бл.1 |  | UKA; Параметры: Труба=57х3; Время,с=23; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-09-14 | 2016-09-24 | АТОМПРОЕКТ (ГППС ОИТ) | ЗЗ 2014-1937 от 15.12.2014 | 33816.34
7 | 2.ИСУП.104232107 | 10KPL32AA103 | Клапан запорный | по типу У26597-050-01 Рр 0,26 МПа, Тр 450 оС | 3СIIIс | 2 | оборудование | 50 | 0,15 | 220 | радиактивный газ |  | 40 | встроенный электропривод | 2-ПМ-22 | 0,025 | нж | под приварку | по типу У26597-050ТУ | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по договору аналогу 40/32-1/729/2938-11 от 23.11.2011 |  |  | BEL_101123876 (Система:ВЕLБлок:1Здание:2-06.1) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Блок №1. Вспомогательный корпус (10UKA ) бл.1 |  | UKA; Параметры: Труба=57х3; Время,с=23; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-09-14 | 2016-09-24 | АТОМПРОЕКТ (ГППС ОИТ) | ЗЗ 2014-1937 от 15.12.2014 | 33816.34
8 | 2.ИСУП.104232109 | 10KPL32AA105 | Клапан запорный | по типу У26597-050-01 Рр 0,26 МПа, Тр 450 оС | 3СIIIс | 2 | оборудование | 50 | 0,15 | 220 | радиактивный газ |  | 40 | встроенный электропривод | 2-ПМ-22 | 0,025 | нж | под приварку | по типу У26597-050ТУ | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по договору аналогу 40/32-1/729/2938-11 от 23.11.2011 |  |  | BEL_101123876 (Система:ВЕLБлок:1Здание:2-06.1) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Блок №1. Вспомогательный корпус (10UKA ) бл.1 |  | UKA; Параметры: Труба=57х3; Время,с=23; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-09-14 | 2016-09-24 | АТОМПРОЕКТ (ГППС ОИТ) | ЗЗ 2014-1937 от 15.12.2014 | 33816.34
9 | 2.ИСУП.104232111 | 10KPL32AA107 | Клапан запорный | по типу У26597-050-01 Рр 0,26 МПа, Тр 450 оС | 3СIIIс | 2 | оборудование | 50 | 0,15 | 100 | радиактивный газ |  | 40 | встроенный электропривод | 2-ПМ-22 | 0,025 | нж | под приварку | по типу У26597-050ТУ | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по договору аналогу 40/32-1/729/2938-11 от 23.11.2011 |  |  | BEL_101123876 (Система:ВЕLБлок:1Здание:2-06.1) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Блок №1. Вспомогательный корпус (10UKA ) бл.1 |  | UKA; Параметры: Труба=57х3; Время,с=23; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-09-14 | 2016-09-24 | АТОМПРОЕКТ (ГППС ОИТ) | ЗЗ 2014-1937 от 15.12.2014 | 33816.34
10 | 2.ИСУП.104232112 | 10KPL32AA108 | Клапан запорный | по типу У26597-050-01 Рр 0,26 МПа, Тр 450 оС | 3СIIIс | 2 | оборудование | 50 | 0,15 | 100 | радиактивный газ |  | 40 | встроенный электропривод | 2-ПМ-22 | 0,025 | нж | под приварку | по типу У26597-050ТУ | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по договору аналогу 40/32-1/729/2938-11 от 23.11.2011 |  |  | BEL_101123876 (Система:ВЕLБлок:1Здание:2-06.1) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Блок №1. Вспомогательный корпус (10UKA ) бл.1 |  | UKA; Параметры: Труба=57х3; Время,с=23; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-09-14 | 2016-09-24 | АТОМПРОЕКТ (ГППС ОИТ) | ЗЗ 2014-1937 от 15.12.2014 | 33816.34
11 | 2.ИСУП.104232121 | 10KPL41AA102 | Клапан запорный | по типу У26597-050-01 Рр 0,26 МПа, Тр 450 оС | 3СIIIс | 2 | оборудование | 50 | 0,15 | 220 | радиактивный газ |  | 40 | встроенный электропривод | 2-ПМ-22 | 0,025 | нж | под приварку | по типу У26597-050ТУ | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по договору аналогу 40/32-1/729/2938-11 от 23.11.2011 |  |  | BEL_101123876 (Система:ВЕLБлок:1Здание:2-06.1) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Блок №1. Вспомогательный корпус (10UKA ) бл.1 |  | UKA; Параметры: Труба=57х3; Время,с=23; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-09-14 | 2016-09-24 | АТОМПРОЕКТ (ГППС ОИТ) | ЗЗ 2014-1937 от 15.12.2014 | 33816.34
12 | 2.ИСУП.104232123 | 10KPL41AA104 | Клапан запорный | по типу У26597-050-01 Рр 0,26 МПа, Тр 450 оС | 3СIIIс | 2 | оборудование | 50 | 0,15 | 220 | радиактивный газ |  | 40 | встроенный электропривод | 2-ПМ-22 | 0,025 | нж | под приварку | по типу У26597-050ТУ | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по договору аналогу 40/32-1/729/2938-11 от 23.11.2011 |  |  | BEL_101123876 (Система:ВЕLБлок:1Здание:2-06.1) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Блок №1. Вспомогательный корпус (10UKA ) бл.1 |  | UKA; Параметры: Труба=57х3; Время,с=23; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-09-14 | 2016-09-24 | АТОМПРОЕКТ (ГППС ОИТ) | ЗЗ 2014-1937 от 15.12.2014 | 33816.34
13 | 2.ИСУП.104232127 | 10KPL42AA102 | Клапан запорный | по типу У26597-050-01 Рр 0,26 МПа, Тр 450 оС | 3СIIIс | 2 | оборудование | 50 | 0,15 | 220 | радиактивный газ |  | 40 | встроенный электропривод | 2-ПМ-22 | 0,025 | нж | под приварку | по типу У26597-050ТУ | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по договору аналогу 40/32-1/729/2938-11 от 23.11.2011 |  |  | BEL_101123876 (Система:ВЕLБлок:1Здание:2-06.1) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Блок №1. Вспомогательный корпус (10UKA ) бл.1 |  | UKA; Параметры: Труба=57х3; Время,с=23; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-09-14 | 2016-09-24 | АТОМПРОЕКТ (ГППС ОИТ) | ЗЗ 2014-1937 от 15.12.2014 | 33816.34
14 | 2.ИСУП.104232129 | 10KPL42AA104 | Клапан запорный | по типу У26597-050-01 Рр 0,26 МПа, Тр 450 оС | 3СIIIс | 2 | оборудование | 50 | 0,15 | 220 | радиактивный газ |  | 40 | встроенный электропривод | 2-ПМ-22 | 0,025 | нж | под приварку | по типу У26597-050ТУ | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по договору аналогу 40/32-1/729/2938-11 от 23.11.2011 |  |  | BEL_101123876 (Система:ВЕLБлок:1Здание:2-06.1) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Блок №1. Вспомогательный корпус (10UKA ) бл.1 |  | UKA; Параметры: Труба=57х3; Время,с=23; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-09-14 | 2016-09-24 | АТОМПРОЕКТ (ГППС ОИТ) | ЗЗ 2014-1937 от 15.12.2014 | 33816.34
[23 empty] | ИТОГО: |  |  | 14 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | От Покупателя | [26 empty] | От Поставщика
Formulas:
Срок доставки = [Срок поставки]+10