## Общий
[6 empty] | Спецификация на поставку установки водоподготовки. Энергоблок №1 | [14 empty] | Приложение №1.1 к Договору ________________________от__________________
№ п/п | Идентификатор | Маркировка | Наименование оборудования, закладываемого в проект | Марка оборудования, закладываемого в проект | Тех.хар-ки оборудования | ГОСТ, ТУ, чертеж | Класс безопасности | Категория сейсмостойкости | Номер заказной спецификации (задания заводу) | Поз. | ИТТ | Смета | Поз. | Кол-во по проекту | Ед.измерения | Цена за ед., без НДС, руб | Сумма без НДС, руб | Сумма НДС, руб | Сумма с НДС, руб | Здание | Срок поставки | Срок доставки | Примечание | Завод-изготовитель | Разработчик ПСД | Мат/обор | Масса единицы*,кг | Категория ОК | Мат. корпуса
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | 13.ИСУП.104246612 | 10GCF11 | Блок ФСД включая: - фильтр смешанного действия c внутренней регенерацией GCF11AT001; - фильтр-ловушку GСF13AT001; - трубопроводы; - арматуру; - КИП; - ионообменные смолы. |  | Фильтр смешанного действия GСF11AT001: по типу (или аналог) ФИСДBр-2,0-0,6-C D=1600 мм Q= 90,2 м3/ч Ррас= 0,7 МПа Трас=45 °С Фильтр-ловушка GСF13AT001: по типу (или аналог) ФЛ-0,3-0,6 D=300 мм Q= 90,2 м3/ч Ррас= 0,7 МПа Трас=30 °С (катионит по типу (или аналог) Dowex Monosphere 650C, анионит по типу (или аналог) Dowex Monosphere 550A, инертная смола по типу (или аналог) Dowex Monosphere 600BB) | - | 4 | III | BEL_101123933 |  | BLR1.B.110.&.0UGB&&.&&&&&.023.MD.0001 (БЛ-04157с/о) | ЛСР 2-32.1-201 тм | 1 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание водоподготовки, баки собств нужд (10UGB) | 2017-01-16 | 2017-01-30 | UGB, отм.0,000 Совмещенный монтаж |  |  | Оборудование | 2640 | 4 | нерж.сталь
2 | 13.ИСУП.104246613 | 10GCF12 | Блок ФСД включая: - фильтр смешанного действия c внутренней регенерацией GCF12AT001; - фильтр-ловушку GСF14AT001; - трубопроводы; - арматуру; - КИП; - ионообменные смолы. |  | Фильтр смешанного действия GСF12AT001: по типу (или аналог) ФИСДBр-2,0-0,6-C D=1600 мм Q= 90,2 м3/ч Ррас= 0,7 МПа Трас=45 °С Фильтр-ловушка GСF14AT001: по типу (или аналог) ФЛ-0,3-0,6 D=300 мм Q= 90,2 м3/ч Ррас= 0,7 МПа Трас=30 °С (катионит по типу (или аналог) Dowex Monosphere 650C, анионитпо типу (или аналог) Dowex Monosphere 550A, инертная смола по типу (или аналог) Dowex Monosphere 600BB) | - | 4 | III | BEL_101123933 |  | BLR1.B.110.&.0UGB&&.&&&&&.023.MD.0001 (БЛ-04157с/о) | ЛСР 2-32.1-201 тм | 1 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание водоподготовки, баки собств нужд (10UGB) | 2017-01-16 | 2017-01-30 | UGB, отм.0,000 Совмещенный монтаж |  |  | Оборудование | 2640 | 4 | нерж.сталь
3 | 13.ИСУП.104246614 | 10GCF15 | Блок гидроперегрузки включая: - фильтр гидроперегрузки GCF15АТ001; - трубопроводы; - арматуру; - КИП |  | Фильтр гидроперегрузки: по типу (или аналог) ФИСДBр-2,0-0,6 D= 1600 мм Ррас= 0,6 МПа Трас=30 °С | - | 4 | III | BEL_101123933 |  | BLR1.B.110.&.0UGB&&.&&&&&.023.MD.0001 (БЛ-04157с/о) | ЛСР 2-32.1-201 тм | 1 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание водоподготовки, баки собств нужд (10UGB) | 2017-01-16 | 2017-01-30 | UGB, отм.0,000 |  |  | Оборудование | 1560 | 4 | угл.сталь с внутр.антикорр.покрытием
4 | 13.ИСУП.104246615 | 10GCP10 | Блок подачи обессоленной воды на собственные нужды ФСД, включая: - насосы собственных нужд в комплекте с преобразователем частоты GCP10АР001, GCP10АР002, GCP10АР003, GCP10АР004; - трубопроводы; - арматуру; - КИП |  | Насос собственных нужд ФСД в комплекте с преобразователем частоты: по типу (или аналог) Grundfos CRNE 5-8 Q=2,5 - 8,5 м3/ч H= 20-50 м.в.ст. N= 1,1 кВт | - | 4 | III | BEL_101123933 |  | BLR1.B.110.&.0UGB&&.&&&&&.023.MD.0001 (БЛ-04157с/о) | ЛСР 2-32.1-201 тм | 1 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание водоподготовки, баки собств нужд (10UGB) | 2017-01-16 | 2017-01-30 | UGB, отм. 0,000 |  |  | Оборудование | 500 | 4 | сборный проточная часть-нж.сталь
5 | 13.ИСУП.104246616 | 10GCP20 | Блок подачи обессоленной воды на взрыхление и разделение ионитов включая: - два насоса взрыхления ФСД GCP20АР001, GCP20АР002; - трубопроводы; - арматуру; - КИП |  | Насос взрыхления ФСД: по типу (или аналог) Grundfos CRN 20-3 Q=11 - 29 м3/ч H= 22-40 м.в.ст. N= 4,0 кВт | - | 4 | III | BEL_101123933 |  | BLR1.B.110.&.0UGB&&.&&&&&.023.MD.0001 (БЛ-04157с/о) | ЛСР 2-32.1-201 тм | 1 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание водоподготовки, баки собств нужд (10UGB) | 2017-01-16 | 2017-01-30 | UGB, отм. 0,000 |  |  | Оборудование | 500 | 4 | сборный проточная часть-нж.сталь
6 | 13.ИСУП.104246617 | 10GCP30 | Блок дозирования и приготовления регенерационного раствора щелочи включая: - два насоса-дозатора в комплекте с преобразователем частоты GCP30АР001, GCP30АР002; - смеситель GCP30AM001; - трубопроводы; - арматуру; - КИП |  | Насос- дозатор щелочи с преобразователем частоты: по типу (или аналог) Prominent S3 Ba HM 070580 Q=580 л/ч Р= 0,7 МПа N= 0,55 кВт Смеситель для приготовления раствора щелочи D=50x15 мм Ррас=0,7 МПа Трас=60 °С | - | 4 | III | BEL_101123933 |  | BLR1.B.110.&.0UGB&&.&&&&&.023.MD.0001 (БЛ-04157с/о) | ЛСР 2-32.1-201 тм | 1 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание водоподготовки, баки собств нужд (10UGB) | 2017-01-16 | 2017-01-30 | UGB, отм.+ 8,400 |  |  | Оборудование | 100 | 2 | сборный проточная часть-поливенилденфторид нерж. сталь
7 | 13.ИСУП.104246618 | 10GCP40 | Блок дозирования и приготовления регенерационного раствора кислоты включая: - два насоса-дозатора в комплекте с преобразователем частоты GCP40АР001, GCP40АР002; - смеситель GCP40AM001; - трубопроводы; - арматуру; - КИП |  | Насос- дозаторсерной кислоты с преобразователем частоты: по типу (или аналог) Prominent S3 Ba HM 070410 Q=410 л/ч Р= 0,7 МПа N= 0,55 кВт Смеситель для приготовления раствора серной кислоты D=50x15 мм Ррас=0,7 МПа Трас=60 °С | - | 4 | III | BEL_101123933 |  | BLR1.B.110.&.0UGB&&.&&&&&.023.MD.0001 (БЛ-04157с/о) | ЛСР 2-32.1-201 тм | 1 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание водоподготовки, баки собств нужд (10UGB) | 2017-01-16 | 2017-01-30 | UGB, отм.+ 8,400 |  |  | Оборудование | 100 | 2 | сборный проточная часть-поливенилденфторид нерж. сталь
8 | 13.ИСУП.104246619 | 10GCP11 | Блок подогрева обессоленной воды включая: - подогреватель обессоленной воды GCP11AC001; - трубопроводы; - арматуру; - КИП |  | Подогреватель обессоленной воды: по типу (или аналог) Alfa Laval CP15 Q= 8,5 м3/ч, Р= 1,6 МПа, Трас= 184 °С, Sтеплообмена= 0,7 м2 | - | 4 | III | BEL_101123933 |  | BLR1.B.110.&.0UGB&&.&&&&&.023.MD.0001 (БЛ-04157с/о) | ЛСР 2-32.1-201 тм | 1 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание водоподготовки, баки собств нужд (10UGB) | 2017-01-16 | 2017-01-30 | UGB, отм.+4,200 |  |  | Оборудование | 170 | 4 | нерж.сталь
9 | 13.ИСУП.104246620 | 10GDB10 | Блок сетчатых фильтров включая: - самопромывные сетчатые фильтры GDB10AT001, GDB10AT002; - шкафы управления; - трубопроводы; - арматуру; - КИП |  | Самопромывные сетчатые фильтры: по типу (или аналог) Amiad SAF-6000 Q= 360 м3/ч тонкость фильтрации 1000 мкм Ррас=1,0 МПа Трас=24 °С | - | 4 | III | BEL_101123933 |  | BLR1.B.110.&.0UGB&&.&&&&&.023.MD.0001 (БЛ-04157с/о) | ЛСР 2-32.1-201 тм | 1 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание водоподготовки, баки собств нужд (10UGB) | 2017-01-16 | 2017-01-30 | UGB, отм.0,000 |  |  | Оборудование | 1050 | 4 | сборный
10 | 13.ИСУП.104246621 | 10GDB11 | Блок сетчатых фильтров включая: - самопромывные сетчатые фильтры GDB11AT001, GDB11AT002; - шкафы управления; - трубопроводы; - арматуру; - КИП |  | Самопромывные сетчатые фильтры: по типу (или аналог) Amiad SAF-3000 Q= 100 м3/ч тонкость фильтрации 1000 мкм Ррас=1,0 МПа Трас=25 °С | - | 4 | III | BEL_101123933 |  | BLR1.B.110.&.0UGB&&.&&&&&.023.MD.0001 (БЛ-04157с/о) | ЛСР 2-32.1-201 тм | 1 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание водоподготовки, баки собств нужд (10UGB) | 2017-01-16 | 2017-01-30 | UGB, отм.+0,000 |  |  | Оборудование | 1050 | 4 | сборный
11 | 13.ИСУП.104246622 | 10GDB21 | Блок подогрева исходной воды включая: - подогреватель исходной воды GDB21AС001; - трубопроводы; - арматуру; - КИП |  | Подогреватель исходной воды: по типу (или аналог) Alfa Laval M15-MFG Q= 180 м3/ч Ррас=1,6 МПа Трас=200 °С | - | 4 | III | BEL_101123933 |  | BLR1.B.110.&.0UGB&&.&&&&&.023.MD.0001 (БЛ-04157с/о) | ЛСР 2-32.1-201 тм | 1 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание водоподготовки, баки собств нужд (10UGB) | 2017-01-16 | 2017-01-30 | UGB, отм.+4,200 |  |  | Оборудование | 719 | 4 | сборный
12 | 13.ИСУП.104246599 | 10GDB22 | Блок подогрева исходной воды включая: - подогреватель исходной воды GDB22AС001; - трубопроводы; - арматуру; - КИП |  | Подогреватель исходной воды: по типу (или аналог) Alfa Laval M15-MFG Q= 180 м3/ч Ррас=1,6 МПа Трас=200 °С | - | 4 | III | BEL_101123933 |  | BLR1.B.110.&.0UGB&&.&&&&&.023.MD.0001 (БЛ-04157с/о) | ЛСР 2-32.1-201 тм | 1 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание водоподготовки, баки собств нужд (10UGB) | 2017-01-16 | 2017-01-30 | UGB, отм.+4,200 |  |  | Оборудование | 719 | 4 | сборный
13 | 13.ИСУП.104246600 | 10GDB23 | Блок подогрева исходной воды включая: - подогреватель исходной воды GDB23AС001; - трубопроводы; - арматуру; - КИП |  | Подогреватель исходной воды: по типу (или аналог) Alfa Laval M15-MFG Q= 180 м3/ч Ррас=1,6 МПа Трас=200 °С | - | 4 | III | BEL_101123933 |  | BLR1.B.110.&.0UGB&&.&&&&&.023.MD.0001 (БЛ-04157с/о) | ЛСР 2-32.1-201 тм | 1 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание водоподготовки, баки собств нужд (10UGB) | 2017-01-16 | 2017-01-30 | UGB, отм.+4,200 |  |  | Оборудование | 719 | 4 | сборный
14 | 13.ИСУП.104246601 | 10GDB20 | Блок подачи исходной воды включая : -насосы исходной воды с частотными преобразователями GDB20AP001, GDB20AP002, GDB20AP003 с электродвигателем Siemens 200L; - трубопроводы; - арматуру; - КИП |  | Насос исходной воды с частотным преобразователем: по типу (или аналог) Grundfos NBG 125-80-200/200 Q= 180 м3/ч H= 55 м.в.ст Трас=30 °С Nдв=37 кВт | - | 4 | III | BEL_101123933 |  | BLR1.B.110.&.0UGB&&.&&&&&.023.MD.0001 (БЛ-04157с/о) | ЛСР 2-32.1-201 тм | 1 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание водоподготовки, баки собств нужд (10UGB) | 2017-01-16 | 2017-01-30 | UGB, отм.0,000 |  |  | Оборудование | 1500 | 4 | сборный проточная часть-чугун
15 | 13.ИСУП.104246602 | 10GDB30 | Блок смесителей включая: - смесители статические GDB30AM001, GDB30AM002; - трубопроводы; - арматуру; - КИП |  | Смеситель статический: Q= 360 м3/ч Dу= 250 мм Ррас=1,0 МПа Трас=60 °С | - | 4 | III | BEL_101123933 |  | BLR1.B.110.&.0UGB&&.&&&&&.023.MD.0001 (БЛ-04157с/о) | ЛСР 2-32.1-201 тм | 1 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание водоподготовки, баки собств нужд (10UGB) | 2017-01-16 | 2017-01-30 | UGB, отм.0,000 |  |  | Оборудование | 100 | 2 | сборный нерж.сталь
16 | 13.ИСУП.104246603 | 10GDB40 | Блок дисковых фильтров включая: - самопромывные дисковые фильтры GDB40AT001, GDB40AT002; - шкафы управления; - трубопроводы; - арматуру; - КИП |  | Самопромывной дисковый фильтр: по типу (или аналог) Arkal Spin Klin Galaxy 4" Q= 360 м3/ч тонкость фильтрации 200 мкм Ррас=1,0 МПа Трас=30 °С | - | 4 | III | BEL_101123933 |  | BLR1.B.110.&.0UGB&&.&&&&&.023.MD.0001 (БЛ-04157с/о) | ЛСР 2-32.1-201 тм | 1 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание водоподготовки, баки собств нужд (10UGB) | 2017-01-16 | 2017-01-30 | UGB, отм.0,000 |  |  | Оборудование | 2300 | 4 | сборный
17 | 13.ИСУП.104246604 | 10GDB50 | Блок контактных ёмкостей включая: - контактные ёмкости GDB50BB001, GDB50BB002; - трубопроводы; - арматуру; - КИП |  | Контактная ёмкость: по типу (или аналог) ФОВ-2,0-0,6 V = 7,5 м3 D=2000 мм Ррас=0,65 МПа Трас=30 °С | - | 4 | III | BEL_101123933 |  | BLR1.B.110.&.0UGB&&.&&&&&.023.MD.0001 (БЛ-04157с/о) | ЛСР 2-32.1-201 тм | 1 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание водоподготовки, баки собств нужд (10UGB) | 2017-01-16 | 2017-01-30 | UGB, отм.0,000 |  |  | Оборудование | 6650 | 4 | угл.сталь с внутр.антикорр.покрытием
18 | 13.ИСУП.104246605 | 10GDB61 | Блок ультрафильтрации включая: - модули ультрафильтрации в комплекте с мембранами; - трубопроводы; - арматуру; - КИП |  | Модуль ультрафильтрации: Q= 72 м3/ч количество фильтроэлементов - 20 шт. Ррас=0,65 МПа Трас=35 °С Мембраны по типу (или аналог) Pentair Aquaflex 55 | - | 4 | III | BEL_101123933 |  | BLR1.B.110.&.0UGB&&.&&&&&.023.MD.0001 (БЛ-04157с/о) | ЛСР 2-32.1-201 тм | 1 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание водоподготовки, баки собств нужд (10UGB) | 2017-01-16 | 2017-01-30 | UGB, отм+4,200 |  |  | Оборудование | 2800 | 4 | сборный
19 | 13.ИСУП.104246606 | 10GDB62 | Блок ультрафильтрации включая: - модули ультрафильтрации в комплекте с мембранами; - трубопроводы; - арматуру; - КИП |  | Модуль ультрафильтрации: Q= 72 м3/ч количество фильтроэлементов - 20 шт. Ррас=0,65 МПа Трас=35 °С Мембраны по типу (или аналог) Pentair Aquaflex 55 | - | 4 | III | BEL_101123933 |  | BLR1.B.110.&.0UGB&&.&&&&&.023.MD.0001 (БЛ-04157с/о) | ЛСР 2-32.1-201 тм | 1 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание водоподготовки, баки собств нужд (10UGB) | 2017-01-16 | 2017-01-30 | UGB, отм+4,200 |  |  | Оборудование | 2800 | 4 | сборный
20 | 13.ИСУП.104246607 | 10GDB63 | Блок ультрафильтрации включая: - модули ультрафильтрации в комплекте с мембранами; - трубопроводы; - арматуру; - КИП |  | Модуль ультрафильтрации: Q= 72 м3/ч количество фильтроэлементов - 20 шт. Ррас=0,65 МПа Трас=35 °С Мембраны по типу (или аналог) Pentair Aquaflex 55 | - | 4 | III | BEL_101123933 |  | BLR1.B.110.&.0UGB&&.&&&&&.023.MD.0001 (БЛ-04157с/о) | ЛСР 2-32.1-201 тм | 1 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание водоподготовки, баки собств нужд (10UGB) | 2017-01-16 | 2017-01-30 | UGB, отм+4,200 |  |  | Оборудование | 2800 | 4 | сборный
21 | 13.ИСУП.104246608 | 10GDB64 | Блок ультрафильтрации включая: - модули ультрафильтрации в комплекте с мембранами; - трубопроводы; - арматуру; - КИП |  | Модуль ультрафильтрации: Q= 72 м3/ч количество фильтроэлементов - 20 шт. Ррас=0,65 МПа Трас=35 °С Мембраны по типу (или аналог) Pentair Aquaflex 55 | - | 4 | III | BEL_101123933 |  | BLR1.B.110.&.0UGB&&.&&&&&.023.MD.0001 (БЛ-04157с/о) | ЛСР 2-32.1-201 тм | 1 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание водоподготовки, баки собств нужд (10UGB) | 2017-01-16 | 2017-01-30 | UGB, отм+4,200 |  |  | Оборудование | 2800 | 4 | сборный
22 | 13.ИСУП.104246609 | 10GDB65 | Блок ультрафильтрации включая: - модули ультрафильтрации в комплекте с мембранами; - трубопроводы; - арматуру; - КИП |  | Модуль ультрафильтрации: Q= 72 м3/ч количество фильтроэлементов - 20 шт. Ррас=0,65 МПа Трас=35 °С Мембраны по типу (или аналог) Pentair Aquaflex 55 | - | 4 | III | BEL_101123933 |  | BLR1.B.110.&.0UGB&&.&&&&&.023.MD.0001 (БЛ-04157с/о) | ЛСР 2-32.1-201 тм | 1 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание водоподготовки, баки собств нужд (10UGB) | 2017-01-16 | 2017-01-30 | UGB, отм+4,200 |  |  | Оборудование | 2800 | 4 | сборный
23 | 13.ИСУП.104246610 | 10GDB66 | Блок ультрафильтрации включая: - модули ультрафильтрации в комплекте с мембранами; - трубопроводы; - арматуру; - КИП |  | Модуль ультрафильтрации: Q= 72 м3/ч количество фильтроэлементов - 20 шт. Ррас=0,65 МПа Трас=35 °С Мембраны по типу (или аналог) Pentair Aquaflex 55 | - | 4 | III | BEL_101123933 |  | BLR1.B.110.&.0UGB&&.&&&&&.023.MD.0001 (БЛ-04157с/о) | ЛСР 2-32.1-201 тм | 1 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание водоподготовки, баки собств нужд (10UGB) | 2017-01-16 | 2017-01-30 | UGB, отм+4,200 |  |  | Оборудование | 2800 | 4 | сборный
24 | 13.ИСУП.104246611 | 10GDB70 | Блок подачи осветленной воды включая: - насосы осветленной воды с частотными преобразователями GDB70AP001, GDB70AP002 с электродвигателем MMG 250LA-E; - трубопроводы; - арматуру; - КИП |  | Насос осветленной воды с частотным преобразователем: по типу (или аналог) Grundfos NB 125-200/196-188 Q= 320 м3/ч H= 40 м.в.ст Трас=30 °С Nдв=55 кВт | - | 4 | III | BEL_101123933 |  | BLR1.B.110.&.0UGB&&.&&&&&.023.MD.0001 (БЛ-04157с/о) | ЛСР 2-32.1-201 тм | 1 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание водоподготовки, баки собств нужд (10UGB) | 2017-01-16 | 2017-01-30 | UGB, отм.0,000 |  |  | Оборудование | 1500 | 4 | сборный проточная часть-чугун
25 | 13.ИСУП.104246588 | 10GDB82 | Блок перекачки шламовых вод включая: - насос перекачки шламовых вод GDB82AP001, GDB82AP002 с электродвигателем 5AM250S4; - трубопроводы; - арматуру; - КИП |  | Насос перекачки шламовых вод: по типу (или аналог) ТХ-125-80-400д/4 Q= 110 м3/ч H=58 м.в.ст Трас=30 °С Nдв=75 кВт | - | 4 | III | BEL_101123933 |  | BLR1.B.110.&.0UGB&&.&&&&&.023.MD.0001 (БЛ-04157с/о) | ЛСР 2-32.1-201 тм | 1 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание водоподготовки, баки собств нужд (10UGB) | 2017-01-16 | 2017-01-30 | UGB, отм.0,000 |  |  | Оборудование | 1700 | 4 | сборный проточная часть-нж.сталь
26 | 13.ИСУП.104246589 | 10GDF11 | Блок УФ- обеззараживания включая: -установку УФ-обеззараживания GDF11АТ001 в комплекте с насосом промывки; -шкафы управления; - трубопроводы; - арматуру; - КИП; - УФ лампы |  | Установка УФ-обеззараживания в комплекте с насосом промывки: по типу (или аналог) УДВ-7А300Н-10-200 (НПО "Лит"), лампы по типу (или аналог) ДБ 300Н Q= 170 м3/ч Nпотр=2,2 кВт Ррас=1,0 МПа Трас=30 °С | - | 4 | III | BEL_101123933 |  | BLR1.B.110.&.0UGB&&.&&&&&.023.MD.0001 (БЛ-04157с/о) | ЛСР 2-32.1-201 тм | 1 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание водоподготовки, баки собств нужд (10UGB) | 2017-01-16 | 2017-01-30 | UGB, отм.0,000 |  |  | Оборудование | 200 | 4 | сборный
27 | 13.ИСУП.104246590 | 10GDF12 | Блок УФ- обеззараживания включая: -установку УФ-обеззараживания GDF12АТ001 в комплекте с насосом промывки; - шкафы управления; - трубопроводы; - арматуру; - КИП; - УФ лампы |  | Установка УФ-обеззараживания в комплекте с насосом промывки: по типу (или аналог) УДВ-7А300Н-10-200 (НПО "Лит"), лампы по типу (или аналог) ДБ 300Н Q= 170 м3/ч Nпотр=2,2 кВт Ррас=1,0 МПа Трас=30 °С | - | 4 | III | BEL_101123933 |  | BLR1.B.110.&.0UGB&&.&&&&&.023.MD.0001 (БЛ-04157с/о) | ЛСР 2-32.1-201 тм | 1 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание водоподготовки, баки собств нужд (10UGB) | 2017-01-16 | 2017-01-30 | UGB, отм.0,000 |  |  | Оборудование | 200 | 4 | сборный
28 | 13.ИСУП.104246591 | 10GDF13 | Блок УФ- обеззараживания включая: -установку УФ-обеззараживания GDF13АТ001 в комплекте с насосом промывки; - шкафы управления; - трубопроводы; - арматуру; - КИП; - УФ лампы |  | Установка УФ-обеззараживания в комплекте с насосом промывки: по типу (или аналог) УДВ-7А300Н-10-200 (НПО "Лит"), лампы по типу (или аналог) ДБ 300Н Q= 170 м3/ч Nпотр=2,2 кВт Ррас=1,0 МПа Трас=30 °С | - | 4 | III | BEL_101123933 |  | BLR1.B.110.&.0UGB&&.&&&&&.023.MD.0001 (БЛ-04157с/о) | ЛСР 2-32.1-201 тм | 1 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание водоподготовки, баки собств нужд (10UGB) | 2017-01-16 | 2017-01-30 | UGB, отм.0,000 |  |  | Оборудование | 200 | 4 | сборный
29 | 13.ИСУП.104246592 | 10GDF20 | Блок смешения включая: - смеситель статический GDF20AM001; - трубопроводы |  | Смеситель статический: Q= 360 м3/ч D= 250 мм Ррас=1,0 МПа Трас=30 °С | - | 4 | III | BEL_101123933 |  | BLR1.B.110.&.0UGB&&.&&&&&.023.MD.0001 (БЛ-04157с/о) | ЛСР 2-32.1-201 тм | 1 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание водоподготовки, баки собств нужд (10UGB) | 2017-01-16 | 2017-01-30 | UGB, отм.0,000 |  |  | Оборудование | 50 | 4 | пластик
30 | 13.ИСУП.104246593 | 10GDF21 | Блок тонкой очистки включая: - фильтры тонкой очистки GDF21AT001, GDF21AT002, GDF21AT003 GDF21AT004, GDF21AT005, GDF21AT006; - арматуру; - трубопроводы; - КИП |  | Фильтр тонкой очистки: по типу (или аналог) PALL 3HFU-V-40-400-1.0-125-S Q= 85 м3/ч тонкость фильтрации 5 мкм Ррас=1,0 МПа Трас=30 °С | - | 4 | III | BEL_101123933 |  | BLR1.B.110.&.0UGB&&.&&&&&.023.MD.0001 (БЛ-04157с/о) | ЛСР 2-32.1-201 тм | 1 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание водоподготовки, баки собств нужд (10UGB) | 2017-01-16 | 2017-01-30 | UGB, отм.+8,400 |  |  | Оборудование | 6000 | 4 | сборный
31 | 13.ИСУП.104246594 | 10GDF31 | Блок обратного осмоса включая: -установки обратного осмоса первой ступени в комплекте с мембранами GDF31AT001, GDF31AT002; -насос высокого давления GDF31AP001; - арматуру; - трубопроводы; - КИП |  | Установка обратного осмоса первой ступени: Q по пермеату= 46 м3/ч, Степень извлечения пермеата - 75 %, Рраб=1,4 МПа, Трас=35 °С Мембраны по типу (или аналог) Filmtec BW30-440i | - | 4 | III | BEL_101123933 |  | BLR1.B.110.&.0UGB&&.&&&&&.023.MD.0001 (БЛ-04157с/о) | ЛСР 2-32.1-201 тм | 1 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание водоподготовки, баки собств нужд (10UGB) | 2017-01-16 | 2017-01-30 | UGB, отм.+8,400 |  |  | Оборудование | 4500 | 4 | сборный
32 | 13.ИСУП.104246595 | 10GDF32 | Блок обратного осмоса включая: -установки обратного осмоса первой ступени в комплекте с мембранами GDF32AT001, GDF32AT002; -насос высокого давления GDF32AP001; - арматуру; - трубопроводы; - КИП |  | Установка обратного осмоса первой ступени: Q по пермеату= 46 м3/ч, Степень извлечения пермеата - 75 %, Рраб=1,4 МПа, Трас=35 °С Мембраны по типу (или аналог) Filmtec BW30-440i | - | 4 | III | BEL_101123933 |  | BLR1.B.110.&.0UGB&&.&&&&&.023.MD.0001 (БЛ-04157с/о) | ЛСР 2-32.1-201 тм | 1 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание водоподготовки, баки собств нужд (10UGB) | 2017-01-16 | 2017-01-30 | UGB, отм.+8,400 |  |  | Оборудование | 4500 | 4 | сборный
33 | 13.ИСУП.104246596 | 10GDF33 | Блок обратного осмоса включая: -установки обратного осмоса первой ступени в комплекте с мембранами GDF33AT001, GDF33AT002; -насос высокого давления GDF33AP001; - арматуру; - трубопроводы; - КИП |  | Установка обратного осмоса первой ступени: Q по пермеату= 46 м3/ч, Степень извлечения пермеата - 75 %, Рраб=1,4 МПа, Трас=35 °С Мембраны по типу (или аналог) Filmtec BW30-440i | - | 4 | III | BEL_101123933 |  | BLR1.B.110.&.0UGB&&.&&&&&.023.MD.0001 (БЛ-04157с/о) | ЛСР 2-32.1-201 тм | 1 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание водоподготовки, баки собств нужд (10UGB) | 2017-01-16 | 2017-01-30 | UGB, отм.+8,400 |  |  | Оборудование | 4500 | 4 | сборный
34 | 13.ИСУП.104246597 | 10GDF34 | Блок обратного осмоса включая: -установки обратного осмоса первой ступени в комплекте с мембранами GDF34AT001, GDF34AT002; -насос высокого давления GDF34AP001; - арматуру; - трубопроводы; - КИП |  | Установка обратного осмоса первой ступени: Q по пермеату= 46 м3/ч, Степень извлечения пермеата - 75 %, Рраб=1,4 МПа, Трас=35 °С Мембраны по типу (или аналог) Filmtec BW30-440i | - | 4 | III | BEL_101123933 |  | BLR1.B.110.&.0UGB&&.&&&&&.023.MD.0001 (БЛ-04157с/о) | ЛСР 2-32.1-201 тм | 1 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание водоподготовки, баки собств нужд (10UGB) | 2017-01-16 | 2017-01-30 | UGB, отм.+8,400 |  |  | Оборудование | 4500 | 4 | сборный
35 | 13.ИСУП.104246598 | 10GDF35 | Блок обратного осмоса включая: -установки обратного осмоса первой ступени в комплекте с мембранами GDF35AT001, GDF35AT002; -насос высокого давления GDF35AP001; - арматуру; - трубопроводы; - КИП |  | Установка обратного осмоса первой ступени: Q по пермеату= 46 м3/ч, Степень извлечения пермеата - 75 %, Рраб=1,4 МПа, Трас=35 °С Мембраны по типу (или аналог) Filmtec BW30-440i | - | 4 | III | BEL_101123933 |  | BLR1.B.110.&.0UGB&&.&&&&&.023.MD.0001 (БЛ-04157с/о) | ЛСР 2-32.1-201 тм | 1 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание водоподготовки, баки собств нужд (10UGB) | 2017-01-16 | 2017-01-30 | UGB, отм.+8,400 |  |  | Оборудование | 4500 | 4 | сборный
36 | 13.ИСУП.104246577 | 10GDF36 | Блок обратного осмоса включая: -установки обратного осмоса первой ступени в комплекте с мембранами GDF36AT001, GDF36AT002; -насос высокого давления GDF36AP001, - арматуру; - трубопроводы; - КИП |  | Установка обратного осмоса первой ступени: Q по пермеату= 46 м3/ч, Степень извлечения пермеата - 75 %, Рраб=1,4 МПа, Трас=35 °С Мембраны по типу (или аналог) Filmtec BW30-440i | - | 4 | III | BEL_101123933 |  | BLR1.B.110.&.0UGB&&.&&&&&.023.MD.0001 (БЛ-04157с/о) | ЛСР 2-32.1-201 тм | 1 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание водоподготовки, баки собств нужд (10UGB) | 2017-01-16 | 2017-01-30 | UGB, отм.+8,400 |  |  | Оборудование | 4500 | 4 | сборный
37 | 13.ИСУП.104246578 | 10GDF41 | Блок декарбонизации включая: - декарбонизатор с загрузкой колец Рашига, GDF41BN001; - вентилятор GDF41AN001; - арматуру; - трубопроводы; - КИП |  | Декарбонизатор: Q=230 м3/ч D=2150 мм Трас=30 °С Вентилятор: Q=6000-15000 нм3/ч Nпотр=5,5 кВт | - | 4 | III | BEL_101123933 |  | BLR1.B.110.&.0UGB&&.&&&&&.023.MD.0001 (БЛ-04157с/о) | ЛСР 2-32.1-201 тм | 1 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание водоподготовки, баки собств нужд (10UGB) | 2017-01-16 | 2017-01-30 | UGB, отм.+8,400 |  |  | Оборудование | 1500 | 4 | сборный
38 | 13.ИСУП.104246579 | 10GDF42 | Блок декарбонизации включая: - декарбонизатор с загрузкой колец Рашига GDF42BN001; - вентилятор GDF42AN001; - арматуру; - трубопроводы; - КИП |  | Декарбонизатор: Q=230 м3/ч D=2150 мм Трас=30 °С Вентилятор: Q=6000-15000 нм3/ч Nпотр=5,5 кВт | - | 4 | III | BEL_101123933 |  | BLR1.B.110.&.0UGB&&.&&&&&.023.MD.0001 (БЛ-04157с/о) | ЛСР 2-32.1-201 тм | 1 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание водоподготовки, баки собств нужд (10UGB) | 2017-01-16 | 2017-01-30 | UGB, отм.+8,400 |  |  | Оборудование | 1500 | 4 | сборный
39 | 13.ИСУП.104246580 | 10GDF53 | Блок фильтров-поглотителей включая: - фильтры-поглотители углекислоты GDF53AT001, GDF53AT002; GDF53AT003, GDF53AT004; - картридж с сорбентом; - крышка защиты от дождя; - модуль обогрева; - трубопроводы. |  | Фильтры-поглотители углекислоты: по типу (или аналог) Techap SL11KVA-PMMA Q= 150 м3/ч Сорбент - ВМ1 | - | 4 | III | BEL_101123933 |  | BLR1.B.110.&.0UGB&&.&&&&&.023.MD.0001 (БЛ-04157с/о) | ЛСР 2-32.1-201 тм | 1 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание водоподготовки, баки собств нужд (10UGB) | 2017-01-16 | 2017-01-30 | UGB улица |  |  | Оборудование | 200 | 4 | сборный
40 | 13.ИСУП.104246516 | 10GDF61 | Блок подачи частично обессоленной воды включая: - насосы подачи частично обессоленной воды на брызгальные бассейны с частотными преобразователями GDF61АР001, GDF61АР002 с электродвигателем MMG 160L-E; - насосы частично обессоленной воды для подпитки системы теплоснабжения GDF61АР003, GDF61АР004 с электродвигателем АИР100L2; -смесители статические GDF61AM001, GDF61AM002; - арматуру, - трубопроводы, - КИП |  | Насос подачи частично обессоленной воды на брызгальные бассейны с частотным преобразователем: по типу (или аналог) Grundfos NB 65-200/190 Q= 110 м3/ч Н=45 м. в.ст. Nдв=18,5 кВт Насос частично обессоленной воды для подпитки системы теплоснабжения: по типу (или аналог) ГХМ 3/65 Q= 3 м3/ч Н=65 м. в.ст. Nдв=5,5 кВт Смеситель статический GDF61AM001: Q=110 м3/ч D=150 мм Трас=30 °С Ррас= 1,0 МПа Смеситель статический GDF61AM002: Q=3 м3/ч D=32 мм Трас=30 °С Ррас= 1,0 МПа | - | 4 | III | BEL_101123933 |  | BLR1.B.110.&.0UGB&&.&&&&&.023.MD.0001 (БЛ-04157с/о) | ЛСР 2-32.1-201 тм | 1 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание водоподготовки, баки собств нужд (10UGB) | 2017-01-16 | 2017-01-30 | UGB, отм.0,000 |  |  | Оборудование | 800 | 4 | сборный проточная часть-нж.сталь проточная часть-нж.сталь пластик пластик
41 | 13.ИСУП.104246581 | 10GDF62 | Блок подачи частично обессоленной воды включая: - насосы подачи частично обессоленной воды с частотными преобразователями GDF62АР001, GDF62АР002 с электродвигателем MMG 200LA-E; -смеситель статический GDF62AM001; - арматуру; - трубопроводы; - КИП |  | Насос подачи частично обессоленной воды с частотным преобразователем: по типу (или аналог) Grundfos NB 80-200/188 Q= 180 м3/ч Н=45 м. в.ст. Nдв=30 кВт Смеситель статический: Q=170 м3/ч D=200 мм Трас=30 °С Ррас= 1,0 МПа | - | 4 | III | BEL_101123933 |  | BLR1.B.110.&.0UGB&&.&&&&&.023.MD.0001 (БЛ-04157с/о) | ЛСР 2-32.1-201 тм | 1 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание водоподготовки, баки собств нужд (10UGB) | 2017-01-16 | 2017-01-30 | UGB, отм.0,000 |  |  | Оборудование | 700 | 4 | сборный проточная часть-нж.сталь пластик
42 | 13.ИСУП.104246582 | 10GDF63 | Блок УФ-обеззараживания включая: - установку УФ-обеззараживания GDF63АТ001 в комплекте с насосом промывки; - шкафы управления; - трубопроводы; - арматуру; - КИП; - УФ лампы |  | Установка УФ-обеззараживания: по типу (или аналог) УДВ-7А300Н-10-200 (НПО "Лит"), лампы по типу (или аналог) ДБ 300Н Q= 170 м3/ч Nпотр=2,2 кВт Ррас=1,0 МПа Трас=30 °С | - | 4 | III | BEL_101123933 |  | BLR1.B.110.&.0UGB&&.&&&&&.023.MD.0001 (БЛ-04157с/о) | ЛСР 2-32.1-201 тм | 1 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание водоподготовки, баки собств нужд (10UGB) | 2017-01-16 | 2017-01-30 | UGB, отм.0,000 |  |  | Оборудование | 200 | 4 | сборный
43 | 13.ИСУП.104246583 | 10GDF64 | Блок УФ-обеззараживания включая: - установку УФ-обеззараживания GDF64АТ001 в комплекте с насосом промывки; - шкафы управления; - трубопроводы; - арматуру; - КИП; - УФ лампы |  | Установка УФ-обеззараживания: по типу (или аналог) УДВ-7А300Н-10-200 (НПО "Лит"), лампы по типу (или аналог) ДБ 300Н Q= 170 м3/ч Nпотр=2,2 кВт Ррас=1,0 МПа Трас=30 °С | - | 4 | III | BEL_101123933 |  | BLR1.B.110.&.0UGB&&.&&&&&.023.MD.0001 (БЛ-04157с/о) | ЛСР 2-32.1-201 тм | 1 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание водоподготовки, баки собств нужд (10UGB) | 2017-01-16 | 2017-01-30 | UGB, отм.0,000 |  |  | Оборудование | 200 | 4 | сборный
44 | 13.ИСУП.104246584 | 10GDF70 | Блок тонкой очистки включая: - фильтры тонкой очистки GDF70AT001, GDF70AT002, GDF70AT003; - арматуру; - трубопроводы; - КИП |  | Фильтр тонкой очистки: по типу (или аналог) PALL 3HFU-V-40-400-1.0-125-S Q= 85 м3/ч тонкость фильтрации 5 мкм Ррас=1,0 МПа Трас=30 °С | - | 4 | III | BEL_101123933 |  | BLR1.B.110.&.0UGB&&.&&&&&.023.MD.0001 (БЛ-04157с/о) | ЛСР 2-32.1-201 тм | 1 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание водоподготовки, баки собств нужд (10UGB) | 2017-01-16 | 2017-01-30 | UGB, отм.+8,400 |  |  | Оборудование | 3000 | 4 | сборный
45 | 13.ИСУП.104246585 | 10GDF81 | Блок обратного осмоса включая: - установки обратного осмоса в комплекте с мембранами GDF81AT001, GDF81AT002; - насос высокого давления GDF81AP001; - арматуру; - трубопроводы; - КИП |  | Установка обратного осмоса второй ступени: Q по пермеату= 45,5 м3/ч Степень извлечения - 75 % Рраб=1,7 МПа Трас=35 °С Мембраны по типу (или аналог) Filmtec BW30-440i | - | 4 | III | BEL_101123933 |  | BLR1.B.110.&.0UGB&&.&&&&&.023.MD.0001 (БЛ-04157с/о) | ЛСР 2-32.1-201 тм | 1 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание водоподготовки, баки собств нужд (10UGB) | 2017-01-16 | 2017-01-30 | UGB, отм.+8,400 |  |  | Оборудование | 4500 | 4 | сборный
46 | 13.ИСУП.104246586 | 10GDF82 | Блок обратного осмоса включая: - установки обратного осмоса в комплекте с мембранами GDF82AT001, GDF82AT002; - насос высокого давления GDF82AP001; - арматуру; - трубопроводы; - КИП |  | Установка обратного осмоса второй ступени: Q по пермеату= 45,5 м3/ч Степень извлечения - 75 % Рраб=1,7 МПа Трас=35 °С Мембраны по типу (или аналог) Filmtec BW30-440i | - | 4 | III | BEL_101123933 |  | BLR1.B.110.&.0UGB&&.&&&&&.023.MD.0001 (БЛ-04157с/о) | ЛСР 2-32.1-201 тм | 1 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание водоподготовки, баки собств нужд (10UGB) | 2017-01-16 | 2017-01-30 | UGB, отм.+8,400 |  |  | Оборудование | 4500 | 4 | сборный
47 | 13.ИСУП.104246587 | 10GDF83 | Блок обратного осмоса включая: - установки обратного осмоса в комплекте с мембранами GDF83AT001, GDF83AT002; - насос высокого давления GDF83AP001; - арматуру; - трубопроводы; - КИП |  | Установка обратного осмоса второй ступени: Q по пермеату= 45,5 м3/ч Степень извлечения - 75 % Рраб=1,7 МПа Трас=35 °С Мембраны по типу (или аналог) Filmtec BW30-440i | - | 4 | III | BEL_101123933 |  | BLR1.B.110.&.0UGB&&.&&&&&.023.MD.0001 (БЛ-04157с/о) | ЛСР 2-32.1-201 тм | 1 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание водоподготовки, баки собств нужд (10UGB) | 2017-01-16 | 2017-01-30 | UGB, отм.+8,400 |  |  | Оборудование | 4500 | 4 | сборный
48 | 13.ИСУП.104246566 | 10GDF90 | Блок подачи обессоленной воды включая: - насосы подачи обессоленной воды с частотными преобразователями GDF90АР001, GDF90АР002 с электродвигателем MMG 200LB-E; - арматуру; - трубопроводы; - КИП |  | Насос подачи обессоленной воды на ФСД с частотным преобразователем: по типу (или аналог) Grundfos NB 80-200/200 Q= 170 м3/ч Н=55 м. в.ст. Nдв=37 кВт | - | 4 | III | BEL_101123933 |  | BLR1.B.110.&.0UGB&&.&&&&&.023.MD.0001 (БЛ-04157с/о) | ЛСР 2-32.1-201 тм | 1 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание водоподготовки, баки собств нужд (10UGB) | 2017-01-16 | 2017-01-30 | UGB, отм.0,000 |  |  | Оборудование | 700 | 4 | сборный проточная часть-нж.сталь
49 | 13.ИСУП.104246567 | 10GDF92 | Блок фильтров-поглотителей включая: - фильтры-поглотители углекислоты GDF92AT001, GDF92AT002; - картридж с сорбентом; - крышка защиты от дождя; - модуль обогрева; - трубопроводы. |  | Фильтры-поглотители углекислоты: по типу (или аналог) Techap SL11KVA-PMMA Q= 150 м3/ч Сорбент - ВМ1 | - | 4 | III | BEL_101123933 |  | BLR1.B.110.&.0UGB&&.&&&&&.023.MD.0001 (БЛ-04157с/о) | ЛСР 2-32.1-201 тм | 1 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание водоподготовки, баки собств нужд (10UGB) | 2017-01-16 | 2017-01-30 | UGB улица |  |  | Оборудование | 150 | 4 | сборный
50 | 13.ИСУП.104246517 | 10GDN10 | Блок дозирования коагулянта включая: - мерники коагулянта GDN10BB001, GDN10BB002; - насосы- дозаторы коагулянта с частотными преобразователями и фильтр-сетками на линии всаса GDN10АР001, GDN10АР002; -насос приема коагулянта GDN10AP003; - арматуру; - трубопроводы; - КИП |  | Мерник коагулянта: V = 1 м3 D=1080 мм Трас=30 °С Насос- дозатор коагулянта с частотным преобразователем и фильтр-сеткой на линии всаса: по типу (или аналог) Grundfos DDI 222 60-10 Q= 60 л/ч Ррас=1,0 МПа Трас=30 °С Nдв=50 ВА Насос приема коагулянта: по типу (или аналог) Flux F430 PVDF-40/33 Q= 4,5 м3/ч H= 7,0 м. в.ст Трас=30 °С Nдв=0,6 кВт | - | 4 | III | BEL_101123933 |  | BLR1.B.110.&.0UGB&&.&&&&&.023.MD.0001 (БЛ-04157с/о) | ЛСР 2-32.1-201 тм | 1 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание водоподготовки, баки собств нужд (10UGB) | 2017-01-16 | 2017-01-30 | UGB, отм.0,000 |  |  | Оборудование | 200 | 2 | сборный полиэтилен проточная часть-сборный материал проточная часть-поливенилденфторид
51 | 13.ИСУП.104246568 | 10GDN20 | Блок дозирования серной кислоты включая: - насосы-дозаторы серной кислоты с частотными преобразователями и фильтр-сетками на линии всаса GDN20AP001, GDN20AP002; - арматуру; - трубопроводы; - КИП |  | Насос-дозатор серной кислоты с частотным преобразователем и фильтр-сеткой на линии всаса: по типу (или аналог) Grundfos DDI 209 2,5-10 Q= 2,5 л/ч Ррас=1,0 МПа Трас=30 °С Nдв=20 ВА | - | 4 | III | BEL_101123933 |  | BLR1.B.110.&.0UGB&&.&&&&&.023.MD.0001 (БЛ-04157с/о) | ЛСР 2-32.1-201 тм | 1 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание водоподготовки, баки собств нужд (10UGB) | 2017-01-16 | 2017-01-30 | UGB, отм.+8,400 |  |  | Оборудование | 50 | 2 | сборный проточная часть-сборный материал
52 | 13.ИСУП.104246518 | 10GDN30 | Блок дозирования антискаланта включая: - мерники антискаланта GDN30BB001, GDN30BB002; - насосы- дозаторы антискаланта с частотными преобразователями и фильтр-сетками на линии всаса GDN30АР001, GDN30АР002; -насос приема антискаланта GDN30AP003; - арматуру; - трубопроводы; - КИП |  | Мерники антискаланта: V = 0,5 м3 D=815 мм Трас=30 °С Насос - дозатор антискаланта с частотным преобразователем и фильтр-сеткой на линии всаса: по типу (или аналог) Grundfos DDI 209 5,5-10 Q= 5,5 л/ч Ррас=1,0 МПа Трас=30 °С Nдв=20 ВА Насос приема антискаланта: по типу (или аналог) Flux F430 PVDF-40/33 Q= 4,5 м3/ч H= 7,0 м в.ст Трас=30 °С Nдв=0,6 кВт | - | 4 | III | BEL_101123933 |  | BLR1.B.110.&.0UGB&&.&&&&&.023.MD.0001 (БЛ-04157с/о) | ЛСР 2-32.1-201 тм | 1 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание водоподготовки, баки собств нужд (10UGB) | 2017-01-16 | 2017-01-30 | UGB, отм.0,000 |  |  | Оборудование | 200 | 2 | сборный полиэтилен проточная часть-сборный материал проточная часть-сборный материал
53 | 13.ИСУП.104246504 | 10GDN40 | Блок дозирования гидроксида натрия включая: - насосы- дозаторы гидроксида натрия с частотными преобразователями и фильтр-сетками на линии всаса GDN40AP001, GDN40AP002, GDN40AP003, GDN40AP004, GDN40AP005, GDN40AP006; - арматуру; - трубопроводы; - КИП |  | Насос - дозатор гидроксида натрия (GDN40AP001, GDN40AP002, GDN40AP003, GDN40AP004) с частотным преобразователем и фильтр-сеткой на линии всаса: по типу (или аналог) Grundfos DDI 209 2,5-10 Q= 2,5 л/ч Ррас=1,0 МПа Трас=30 °С Nдв=20 ВА Насос - дозатор гидроксида натрия (GDN40AP005, GDN40AP006) с частотным преобразователем и фильтр-сеткой на линии всаса: по типу (или аналог) Grundfos DDI 209 0,4-10 Q= 0,4 л/ч Ррас=1,0 МПа Трас=30 °С Nдв=20 ВА | - | 4 | III | BEL_101123933 |  | BLR1.B.110.&.0UGB&&.&&&&&.023.MD.0001 (БЛ-04157с/о) | ЛСР 2-32.1-201 тм | 1 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание водоподготовки, баки собств нужд (10UGB) | 2017-01-16 | 2017-01-30 | UGB, отм.+8,400 |  |  | Оборудование | 150 | 2 | сборный проточная часть-сборный материал
54 | 13.ИСУП.104246505 | 10GDN50 | Блок дозирования биоцида включая: - мерник биоцида GDN50BB001; - насосы- дозаторы биоцида с частотными преобразователями и фильтр-сетками на линии всаса GDN50АР001, GDN50АР002; -насос приема биоцида GDN50AP003; - арматуру; - трубопроводы; - КИП |  | Мерник биоцида: V = 0,1 м3 D=470 мм Трас=30 °С Насос- дозатор биоцида с частотным преобразователем и фильтр-сеткой на линии всаса: по типу (или аналог) Grundfos DDI 222 60-10 Q= 60 л/ч Ррас=1,0 МПа Трас=30 °С Nдв=50 ВА Насос приема биоцида: по типу (или аналог) Flux F430 PVDF-40/33 Q= 4,5 м3/ч H= 7,0 м. в.ст Трас=30 °С Nдв=0,6 кВт | - | 4 | III | BEL_101123933 |  | BLR1.B.110.&.0UGB&&.&&&&&.023.MD.0001 (БЛ-04157с/о) | ЛСР 2-32.1-201 тм | 1 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание водоподготовки, баки собств нужд (10UGB) | 2017-01-16 | 2017-01-30 | UGB, отм.0,000 |  |  | Оборудование | 80 | 2 | сборный полиэтилен проточная часть-сборный материал проточная часть-сборный материал
55 | 13.ИСУП.104246506 | 10GDP10 | Блок промывки установок ультрафильтрации включая: - насосы промывки установки ультрафильтрации с частотными преобразователями GDP10AP001, GDP10AP002, GDP10AP003 с электродвигателем MMG 200LA-E; -фильтр сетчатый GDP10AT001; - статический смеситель GDP10AM001; - арматуру; - трубопроводы; - КИП |  | Насос промывки установки ультрафильтрации с частотным преобразователем: по типу (или аналог) Grundfos NB 80-200/188 Q=180 м3/ч H= 45 м.в.ст Трас=30 °С Nдв=30 кВт Cтатический cмеситель: Q=360 м3/ч D= 250 мм Трас=30 °С Ррас=1,0 МПа Фильтр сетчатый: по типу (или аналог) Amiad “8” In-line Steel Filter” Q=360 м3/ч тонкость фильтрации 200 мкм Трас=30 °С Ррас=1,0 МПа | - | 4 | III | BEL_101123933 |  | BLR1.B.110.&.0UGB&&.&&&&&.023.MD.0001 (БЛ-04157с/о) | ЛСР 2-32.1-201 тм | 1 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание водоподготовки, баки собств нужд (10UGB) | 2017-01-16 | 2017-01-30 | UGB, отм.+0,000 |  |  | Оборудование | 1500 | 2 | сборный проточная часть-нж.сталь пластик сборный
56 | 13.ИСУП.104246507 | 10GDP30 | Блок химической промывки включая: - бак химической промывки GDР30ВВ001; - насос химической промывки с частотным преобразователем GDР30AP001 с электродвигателем MG 160 - фильтры механические GDР30AT001, GDР30AT002; -подогреватели моющих растворов GDР30AC001, GDР30AC002; - насос приема реагентов GDР30AP002; - арматуру; - трубопроводы; - КИП |  | Бак химической промывки: D=2000 мм, V=3,6 м3 Трас=35 °С Насос химической промывки с частотным преобразователем: по типу (или аналог) Grundfos CRN 64-2-1 Q=64 м3/ч H= 40 м.в.ст Трас=35 °С Nдв=11 кВт Фильтр механический: Q=60 м3/ч тонкость фильтрации 5 мкм Трас=35 °С Ррас=1,0 МПа Подогреватель моющих растворов: по типу (или аналог) Pahlen 141605T Q=20 м3/ч Ррас=1,0 МПа Nпотр=30 кВт Насос приема реагентов: по типу (или аналог) Flux F430 PVDF-40/33 Q=4,5 м3/ч H= 7 м.в.ст Трас=30 °С, Nдв=0,6 кВт | - | 4 | III | BEL_101123933 |  | BLR1.B.110.&.0UGB&&.&&&&&.023.MD.0001 (БЛ-04157с/о) | ЛСР 2-32.1-201 тм | 1 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание водоподготовки, баки собств нужд (10UGB) | 2017-01-16 | 2017-01-30 | UGB, отм.+8,400 Совмещенный монтаж |  |  | Оборудование | 1250 | 2 | сборный полиэтилен проточная часть-нж.сталь сборный сборный проточная часть-поливинилденфторид
57 | 13.ИСУП.104246508 | 10GDP40 | Блок дозирования гипохлорита натрия включая: - насосы-дозаторы гипохлорита натрия с частотными преобразователями и фильтр-сетками на линиях всаса GDP40AP001, GDP40AP002; - мерники GDP40BB001, GDP40BB002; - насос приема гипохлорита натрия GDP40AP003; - арматуру; - трубопроводы; - КИП |  | Насос-дозатор гипохлорита натрия с частотным преобразователем и фильтр-сеткой: по типу (или аналог) ProMinent S3Ba HM 120330 PVT Q=0,33 м3/ч Ррас=1,0 МПа Трас=30 °С Nдв=0,55 кВт Мерник гипохлорита натрия: D=600 мм V=0,2 м3 Трас=30 °С Насос приема гипохлорита натрия: по типу (или аналог) Flux F430 PVDF-40/33 Q=4,5 м3/ч H= 7 м.в.ст Трас=30 °С Nдв=0,6 кВт | - | 4 | III | BEL_101123933 |  | BLR1.B.110.&.0UGB&&.&&&&&.023.MD.0001 (БЛ-04157с/о) | ЛСР 2-32.1-201 тм | 1 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание водоподготовки, баки собств нужд (10UGB) | 2017-01-16 | 2017-01-30 | UGB, отм.0,000 |  |  | Оборудование | 200 | 4 | сборный проточная часть-поливенилденфторид полиэтилен проточная часть-поливинилденфторид
58 | 13.ИСУП.104246569 | 10GDP50 | Блок дозирования гидроксида натрия включая: - насосы-дозаторы гидроксида натрия с частотными преобразователями и фильтр-сетками на линиях всаса GDP50AP001, GDP50AP002; - арматуру; - трубопроводы; - КИП |  | Насос-дозатор с частотным преобразователем и фильтр-сеткой: по типу (или аналог) ProMinent S3Ba HM 120145 PVT Q=0,145 м3/ч Ррас=1,0 МПа Трас=30 °С Nдв=0,55 кВт | - | 4 | III | BEL_101123933 |  | BLR1.B.110.&.0UGB&&.&&&&&.023.MD.0001 (БЛ-04157с/о) | ЛСР 2-32.1-201 тм | 1 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание водоподготовки, баки собств нужд (10UGB) | 2017-01-16 | 2017-01-30 | UGB, отм.+8,400 |  |  | Оборудование | 150 | 2 | сборный проточная часть-поливинилденфторид
59 | 13.ИСУП.104246570 | 10GDP60 | Блок дозирования серной кислоты включая: - насосы-дозаторы серной кислоты с частотными преобразователями и фильтр-сетками на линиях всаса GDP60AP001, GDP60AP002; - арматуру; - трубопроводы; - КИП |  | Насос-дозатор с частотным преобразователем и фильтр-сеткой: по типу (или аналог) ProMinent S3Ba HM 120145 PVT Q=0,145 м3/ч Ррас=1,0 МПа Трас=30 °С Nдв=0,55 кВт | - | 4 | III | BEL_101123933 |  | BLR1.B.110.&.0UGB&&.&&&&&.023.MD.0001 (БЛ-04157с/о) | ЛСР 2-32.1-201 тм | 1 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание водоподготовки, баки собств нужд (10UGB) | 2017-01-16 | 2017-01-30 | UGB, отм.+8,400 |  |  | Оборудование | 150 | 2 | сборный проточная часть-поливинилденфторид
60 | 13.ИСУП.104246571 | 10GDP70 | Блок химпромывки подогревателей включая: - насос химпромывки подогревателей GDP70AP001; - бак химпромывки GDP70BB001; - трубопроводы |  | Насос химпромывки подогревателей: по типу (или аналог) Flux F430 PVDF-50/43Z Q=5,1 м3/ч H= 19 м.в.ст Трас=30 °С Nдв=0,7 кВт Бак химпромывки подогревателей: D=585 мм V=0,23 м3 Трас=30 °С | - | 4 | III | BEL_101123933 |  | BLR1.B.110.&.0UGB&&.&&&&&.023.MD.0001 (БЛ-04157с/о) | ЛСР 2-32.1-201 тм | 1 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание водоподготовки, баки собств нужд (10UGB) | 2017-01-16 | 2017-01-30 | UGB, отм.+4200 |  |  | Оборудование | 50 | 2 | сборный проточная часть-поливинилденфторид полиэтилен
61 | 13.ИСУП.104246572 | 10GDP81 | Блок подготовки сжатого воздуха включая: - ресивер; - компрессор; - воздушный фильтр; - осушитель; - арматуру; - трубопроводы; - КИП |  | Q=36 нм3/ч Раб= 0,6 МПа Vресивера=0,5 м3 Nпотр=5,5 кВт | - | 4 | III | BEL_101123933 |  | BLR1.B.110.&.0UGB&&.&&&&&.023.MD.0001 (БЛ-04157с/о) | ЛСР 2-32.1-201 тм | 1 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание водоподготовки, баки собств нужд (10UGB) | 2017-01-16 | 2017-01-30 | UGB, отм.+4200 |  |  | Оборудование | 600 | 4 | сборный
62 | 13.ИСУП.104246573 | 10GDP82 | Блок подготовки сжатого воздуха включая: - ресивер; - компрессор; - воздушный фильтр; - осушитель; - арматуру; - трубопроводы; - КИП |  | Q=36 нм3/ч, Рраб= 0,6 МПа Vресивера=0,5 м3 Nпотр=5,5 кВт | - | 4 | III | BEL_101123933 |  | BLR1.B.110.&.0UGB&&.&&&&&.023.MD.0001 (БЛ-04157с/о) | ЛСР 2-32.1-201 тм | 1 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание водоподготовки, баки собств нужд (10UGB) | 2017-01-16 | 2017-01-30 | UGB, отм.+4200 |  |  | Оборудование | 600 | 4 | сборный
[13 empty] | Итого: | 62 |  |  | 0 | 0 | 0
* Масса оборудования уточняется по результату проектирования
ПОДПИСИ СТОРОН
|  |  |  | От Покупателя: | [11 empty] | От Поставщика:
|  |  |  | _____________________________/_______________________ | [11 empty] | _____________________________/_______________________
[5 empty] | м.п. | [11 empty] | м.п.
Formulas:
Срок поставки = [Срок доставки]-14