ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку аккумуляторных батарей
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	1. Аккумулятор  12В 40Ач  

2. Аккумулятор 12В 100 Ач
3. Аккумулятор 12В 17 Ач


	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	     Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания ),  не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	348110


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	· Источники резервного питания

· Источники бесперебойного питания

· Переносные приборы

· Медицинские приборы

· Другие области приборостроения


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества при транспортировке, отгрузке и в течение гарантийного срока хранения. Условия эксплуатации оборудования являются обычными для рабочих помещений.


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры


Напряжение заряда при цик

	ическом режиме

	от 12,30 до 12,35 В


	Материал корпуса

	ABS


	Напряжение, В

	12


	Емкость, А/ч, не менее

	40


	Длина, мм, не более

	198


	Ширина, мм, не более

	166


	Высота, мм, не более

	170


	Высота с клеммой, мм, не более

	170


	Вес, кг, не менее

	14


	Тип клеммы

	Болт М6


	Разряд постоянным током, А (при 25°C) до 1,70 В/эл при 15 минутах

	64,5


	Разряд постоянной мощностью, Вт (при 25°C) до 1,70 В/эл при 15 минутах

	117




Разряд постоянной мощностью, Вт (при 25°C) до 1,70 В/эл при 15 минута

		279




Напряжение заряда при цикличе

	ком режиме

	от 2,30 до 2,35В


	Материал корпуса

	ABS


	Напряжение, В

	12


	Емкость, А/ч, не менее

	17


	Длина, мм, не более

	181


	Ширина, мм, не более

	77


	Высота, мм, не более

	167


	Высота с клеммой, мм, не более

	167


	Вес, кг, не менее

	5,7


	Тип клеммы

	Болт М6


	Разряд постоянным током, А (при 25°C) до 1,70 В/эл при 15 минутах

	32,6


	Разряд постоянной мощностью, Вт (при 25°C) до 1,70 В/эл при 15 минутах

	58,5



	

	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	См. в РАЗДЕЛЕ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	Эксплуатация в любом положении, необслуживаемые, низкий саморазряд . 

 Температурные режимы 
Хранение от -35°С до +60°С

Заряд от -10°С до +60°С

Разряд от -20°С до +60°С

Метод заряда
Метод заряда: Заряд постоянным напряжением (25°C)

Циклический режим от 14.5 до 14.9В

Буферный режим от 13.6 до 13.8В

Срок службы не менее 10 лет

Качество и безопасность оборудования, функциональные характеристики (потребительские свойства)   должны соответствовать действующим техническим регламентам, стандартам, нормативным требованиям по охране труда и иным требованиям, установленным действующим законодательством и нормативно-технической документацией Российской Федерации. 


	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Эксплуатация в любом положении.

	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Свинцово-кислотные аккумуляторы, изготовлены по технологии с абсорбированным электролитом (AGM), конструкция решеток из особо чистого  сплава свинца. 
   

	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Полностью герметичная конструкция, система внутренней рекомбинации газа. Нет ограничений на перевозку воздушным, железнодорожным или автотранспортом.


	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

	Нет требований 

	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Нет требований

	Подраздел 4.9 Требования к комплектности

	Нет требований

	Подраздел 4.10 Требования к маркировке 

	Каждое изделие должно быть промаркировано с указанием артикула изделия, года выпуска, данных об изготовителе.

	Подраздел 4.11 Требования к упаковке


  Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его   транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка производится на складе Заказчика по адресу: Москва, ул. Генерала Белова, д.14

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Поставщик обязан вместе с товаром передать заказчику техническую документацию (паспорта, инструкции по эксплуатации и т.д.), счет, счет-фактуру, ТТН (форма 1-Т), другие документы, необходимые для приемки товара; товарную накладную (по форме ТОРГ-12);документы, удостоверяющие качество товара, ТУ в случае изготовления товара по техническим условиям; документы о сертификации товара (сертификаты безопасности материалов, сертификаты пожарной безопасности и др.), если товар подлежат сертификации согласно действующему законодательству.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Дополнительных не требуется.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	 Хранение от -35⁰С до + 60 ⁰С


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	- не менее 12 месяцев 


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Нет требований


РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	В соответствии с техническими характеристиками


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Безопасность   поставляемого  оборудования     должна соответствовать ГОСТам,  ОСТам и др. нормативной докумен​тации


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ 

	Гарантия качества – не менее 12 месяцев со дня поставки   


РАЗДЕЛ 13. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Не требуется


РАЗДЕЛ 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Нет требований


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	1. Аккумулятор  12В 40Ач  - 500 шт.

2. Аккумулятор 12В 100 Ач – 100 шт.
3. Аккумулятор 12В 17 Ач – 200 шт. 
Поставка:П. 1 – 100 шт., П. 2 – 50 шт., П.3 – 200 шт. - Не позднее 3-х дней после подписания договора, остальное – в течение 2-х месяцев после подписания договора по согласованию с Заказчиком.




РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Бумажный носитель


РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	Нет требований


РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

Нет сокращений

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	Нет приложений
	

	
	
	


РАЗДЕЛ 20. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОПЛАТЫ

	Оплата производится не позднее 1 месяца со дня поставки каждой партии.


Начальник подразделения           _____________________     Д.П. Давыдов 

Исполнитель                               _________________________   Г.Б. Ручкина                                                                                                                                                 

