Техническое задание на поставку и монтаж  трех  лифтов ЛП -0610 БМЭ взамен лифтов рег.№№ 11673, 11674, 11676
Учитывая необходимость приобретения и установки лифтов одного модельного ряда с уже существующими лифтами в корпусах УЭМЗ руководствуясь п 12.2.2 б) ЕОСЗ, проводится запрос предложений  на право заключения договора на  поставку, монтаж-демонтаж, проведение пусконаладочных работ, оценка соответствия лифтов в форме декларации и оформления деклараций соответствия трех лифтов модели ЛП-0610БМЭ грузоподъемностью 630 кг, скорость 1м/сек в корпусе 10  для замены старых рег. №№   11673 – грузоподъемность 500кг, скорость 1 м/сек, количество остановок 10;    11674  – грузоподъемность 500кг, скорость 1 м/сек, количество остановок 10;                                                                                                                                                                                    11676   – грузоподъемность 500кг, скорость 1 м/сек, количество остановок 10;      

	Наименование
	Характеристики

	Модель лифта
	ЛП-0610БМЭ

	Грузоподъемность
	630 кг

	Номинальная скорость лифта
	1,0 м/сек

	Скорость движения лифта перед остановкой
	0,25 м/сек

	Главный привод
	с частотным преобразователем

	Количество этажей обслуживаемых лифтом
	10

	Количество дверей шахты
	10

	Высота подъема кабины
	32,1м

	Вид кабины
	непроходная

	Размер кабины
	1100*1400*2100

	Ширина дверного проема
	700мм

	Система управления
	смешанная, собирательная при движении вниз и вверх, групповая

	Конструкция дверей шахты и кабины и тип их привода
	двухстворчатые, раздвижные, привод автоматический, электрический, безредукторный, с частотным регулированием

	Требования к поставляемому оборудованию
	соответствует ГОСТ Р 53780-2010 (национальный стандарт.Лифты «общие требования к устройству и установке»; технической документации завода-изготовителя; техническому регламенту Таможенного союза «Безопасность лифтов» от18.10.2011 № 824

	Тип ловителей кабины
	плавного торможения, приводится в действие от ограничителя скорости

	Тип тормоза
	двухколодочный

	Тип ограничителя скорости и скорость его срабатывания
	центробежный, при скорости 1,4 м/сек

	Наличие машинного помещения
	В наличии

	Отделка купе кабины, дверей кабины и шахты лифта
	крашеная сталь (цвет серый), в кабине-зеркало, поручень, пост приказов (колонка с кнопками пр-ва Ю.Кореи из нержавеющей стали со шрифтом Брайля, пол-износостойкий негорючий алюминий, потолок-из крашенной стали со встроенными точечными светильниками

	Огнестойкость дверей шахты
	ЕI 30

	Технические характеристики в базовой комплектации
	-частотный преобразователь главного привода;
привод открывания дверей - безредукторный, с применением частотного регулятора;

-фотореверс дверей кабины;

гонг о прибытии кабины на этаж;

-указатель положения кабины в панели приказов и посте вызова 1-ого этажа;

-устройство пассивной эвакуации;

-устройство контроля загрузки -тензометрические датчики


Копии паспортов лифтов и установочных чертежей в электронном приложении.

