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     Внеочередной  ремонт трансформатора ТРДН-25000 (Т2) по схеме ОРУ
1. Основание проведения внеочередного  ремонта тр-ра.

         Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утвержденная программа ремонта на 2012 год.  
2. Цель внеочередного ремонта тр-ра.

         Приведение технического состояния трансформатора к эксплуатационным нормативам, в  соответствии  с правилами  технической эксплуатации электроустановок потребителей  Раздел 2.,   Глава 2.1., п.2.1.2., 2.1.37. 

3. Содержание работ. 
	Объект ремонта
	Наимен. и обозначение оборудования
	Технологическое наименование ремонтных работ или сборочных единиц оборудования
	Объем планируемых работ

	
	
	
	ед. изм.
	кол-во

	1
	2
	3
	4
	5

	 

ГПП «Янтарь» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	Трансформатор 
ТРДН-25000
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	Ремонт  вводов  съемных  класса  напряжения         до 35 кВ  (разборка,  очистка   поверхностей изоляторов,  токоведущих  элементов, изоляцион-ных деталей, замена дефектных деталей, уплотне-ний 
	шт.
	6

	
	
	Испытания вводов съемных класса напряжения                    до  35 кВ (осмотр и оценка состояния изоляции, измерение сопротивления изоляции, испытание повышенным напряжением с частотой 50 Гц)
	шт.
	6

	
	
	Замена ввода съемного класса напряжения 110 кВ (демонтаж и монтаж ввода, замена уплотнений)
	шт.
	1

	
	
	Испытания вводов съемных класса напряжения 110 кВ (осмотр и оценка состояния изоляции, измерение сопротивления изоляции, испытание повышенным напряжением частоты 50 Гц)
	шт.
	3

	
	
	Ремонт без разборки избирателей переключающих устройств  РПН  (осмотр,  устранение  дефектов, чистка контактов, подтяжка болтовых соединений, регулировка)
	шт.
	1

	
	
	Ремонт без разборки контакторов переключающих устройств РПН (осмотр,  устранение  дефектов, чистка контактов, подтяжка болтовых соединений, регулировка)
	шт.
	1

	 
	 
	Ремонт без разборки привода переключающих устройств РПН (осмотр,  устранение  дефектов, чистка контактов, проверка работы привода в конечных   положениях,   смазка   редукторов, регулировка)
	шт.
	1

	
	
	Ремонт с разборкой термосифонных фильтров  ТФ-160 (разборка, осмотр, дефектация, очистка поверхностей  сеток,  замена  силикагеля  и дефектных уплотнений, сборка и испытания) 
	шт.
	1

	
	
	Ремонт с разборкой  расширителя трансформатора разборка, осмотр, дефектация, очистка поверхнос-тей , дефектных  уплотнений, ремонт маслоуказа-теля , воздухоосушителя, сборка и испытания)  
	шт.
	1

	
	
	Ремонт с разборкой радиаторов (разборка, осмотр, дефектация, очистка внутренних  поверхностей, замена дефектных уплотнений, ремонт кранов, промывка, сборка и испытания)
	шт.
	6

	
	
	Ремонт с разборкой выхлопной трубы (очистка, ремонт  диафрагмы,  испытания  избыточным давлением на герметичность)
	шт.
	1

	
	
	Замена масла в переключающем устройстве РПН
	технол. операция
	1

	 

          
	 

 

 
	Испытания масла до ремонтных работ и проведение его  обработки
	технол. операция
	1

	
	
	Испытания масла перед заливкой
	технол. операция
	1

	
	
	Испытания трансформатора перед ремонтом и после проведения ремонта.
	технол. операция
	1

	
	
	Заливка масла в трансформатор с дегазацией
	технол. операция
	1

	
	
	Расшиновка и ошиновка трансформатора
	технол. операция
	1


    
          Перечень лабораторных испытаний и предоставление протоколов при ремонте трансформатора ТРДН 25/10/110 приведен в Приложении к тех. заданию.

4. Материально-техническое обеспечение.

    Поставка ввода съемного класса напряжения 110 кВ - Заказчика.  Поставка остальных материалов – 100% Подрядчика.

. 
Главный энергетик
                         В.Н. Сорока
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