Приложение № ____

к договору №____________

от «____»_________2013 г.

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Сварочные материалы для АМ104.06.00.000 РоАЭС, бл.2

| № п/п | Наименование, марка | Нормативный документ | Размер, мм | Кол-во , кг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Примечание |
| 1 | Проволока Св-04Х19Н11М3 | ГОСТ 2246-70 | 1,2 | 310,0 | - |
| 2 | Проволока Св-04Х19Н11М3 | ГОСТ 2246-70 | 2,0 | 50,0 |  |
| 3 | Проволока Св-04Х20Н10Г2Б | ГОСТ 2246-70 | 1,2 | 850,0 |  |
| 4 | Проволока Св-07Х25Н13 | ГОСТ 2246-70 | 1,2 | 340,0 |  |
| 5 | Проволока Св-08ГС или Св-08Г2С | ГОСТ 2246-70 | 2,0 | 180,0 |  |
| 6 | Проволока Св-10ГН1МА | ТУ 14-1-1549-76 | 4,0 | 880,0 |  |
| 7 | Флюс ФЦ-16 | ОСТ 24.948.02-99 | - | 1060,0 |  |

Дополнительные   требования к испытаниям   наплавленного металла

| № п/п | Сочетание сварочных материалов | Режим термообработки | Объем разрушающего контроля по ОСТ 108.004.10-86 | Объем не разрушающего контроля по ПН АЭГ-7-010-89 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Проволока Св-04Х19Н11М3+Аргон | 1.В исходном состоянии 2. 650±10/20-21 ч | 102, 201, 206, 241, 351 | 301, 302, 312, 341 | - |
| 2 | Проволока Св-10ГН1МА+ Флюс ФЦ-16 | 1. В исходном состоянии 2.650±10/7,5-8ч 3.620±10/5-5,5+650±10/28-30 | 102, 201, 206, 216 | 301, 302, 312 | При контроле по операции 216 Тк0≤-10°С |
| 3 | Проволока Св-08ГС или Св-08Г2С+Аргон | 1.В исходном состоянии 2. 650±10/15-20 ч | 102, 201, 206, 216 | 301, 302, 322 | При контроле по операции 216 Тк0≤0°С |
| 4 | Проволока Св-07Х25Н13+Аргон | 1.В исходном состоянии 2. 650±10/28-30 ч | 013, 102, 201, 206, 241, 351 | 301, 302, 341, 322 или 312 | - |
| 5 | Проволока Св-04Х20Н10Г2Б+Аргон | 1.В исходном состоянии 2. 650±10/20-21 ч | 013, 102, 201, 206, 241, 351 | 301, 302, 341, 322 или 312 | - |
| Дополнительные требования |  | 1. Контроль качества при изготовлении и испытаниях сварочных материалов в соответствии с РД ЭО 1.1.2.01.0713-2008. |  |  |  |
|  |  | 2. Качество каждой партии (плавки) сварочных материалов должно быть подтверждено сертификатами (с учетом доп. испытаний); |  |  |  |
|  |  | 3. Методы неразрушающего и разрушающего контроля контрольных швов (наплавок) в соответствии с требованиями ПНАЭ Г -7-010-89; |  |  |  |
|  |  | 4. . Шифры операций разрушающих контролей по ОСТ 108.004.10-86: 102 – определение химического состава наплавленного металла; 201 – испытание на растяжение при нормальной температуре; 206 – испытание на растяжение при повышенной температуре; 312 – радиографический контроль; 322 – ультразвуковой контроль;341 – капиллярный контроль; 301 – визуальный контроль; 302 – измерительный контроль; 241 – испытание на стойкость к межкристаллитной коррозии; 216 – подтверждение критической температуры хрупкости; 351 – содержание ферритной фазы; 013 – испытание на стойкость к образованию горячих трещин. |  |  |  |

Согласовано:

От ПОСТАВЩИКА									От ЗАКАЗЧИКА

____________________________							______________________________

ОГСв:______________________________/ В.В. Николаев / 26.06.13