Приложение № 4

к договору поставки ТМЦ № 100-10-05/______________

от «___»_______ 2014 года

Техническое задание

на поставку стандартного промышленного оборудования

в соответствии с требованиями Положения о закупках

Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»

Тема закупки: поставка электродвигателя ДАЗО4-560У-10У1

Краснокаменск

2014
Техническое задание

на поставку электродвигателя ДАЗО4-560У-10У1 для объекта: ТЭЦ ОАО «ППГХО»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование;

Подраздел 1.2 Сведения о новизне.

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ  СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1. Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

- электродвигатель асинхронный с короткозамкнутым ротором закрытый обдуваемый; - ДАЗО4-560У-10У1; - ТУ 3381-001-00213109-97 или эквивалент с обязательным согласованием эквивалента с заказчиком.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Оборудование должно быть новым не ранее 2013 года выпуска, не используемым ранее, не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования собранного из восстановленных узлов и агрегатов. Технические характеристики поставляемого оборудования должны соответствовать требованиям указанным в настоящем техническом задании.

Подраздел 1.3 Код ОКП

3322000

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Электродвигатель ДАЗО4-560У-10У1 поставляется для замены отслужившего свой срок и находящегося в аварийном состоянии электродвигателя ДАЗО2-17-64-10У1привода дробилки мелкого дробления (ДМД) ЦТП.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- климатическое исполнение – У по ГОСТ 15150-69; - категория размещения – 1 по ГОСТ 15150-69; - степень защиты от воздействия окружающей среды и от соприкосновения с токоведущими частями – IP54 по ГОСТ 17494-72.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

Технические характеристики Наименование показателей; параметры. Номинальная мощность кВт; 800 - 1000. Номинальное напряжение В; 6000. Номинальная частота переменного тока, Гц; 50. Маховый момент ротора т*м2; 2,2. Класс нагревостойкости изоляции; F по ГОСТ 8865-93. Частота вращения вала ротора об/мин; 596. Высота оси вращения вала ротора мм; 560 - 630. Конструктивное исполнение; IМ 1001по ГОСТ2479-79. Степень защиты двигателя; IP54 по ГОСТ 17494-87. Степень защиты коробки выводов; IР55 по ГОСТ 14254-96. Степень защиты наружного вентилятора; IР21 по ГОСТ 14254-96. Охлаждение; Воздушное, в режиме самовентиляции, ICOIA61. Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Электродвигатель должен быть рассчитан на длительную работу в течении всего срока службы, с тяжёлыми условиями пуска.

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Срок службы, не менее 20 лет с момента ввода в эксплуатацию.

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

В соответствии с ТУ 3381-001-00213109-97 или эквиваленту.

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

В соответствии с ТУ 3381-001-00213109-97 или эквиваленту.

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Стабильная работа при температуре окружающего воздуха в помещении от минус 40о С до плюс 40ºС. Относительная влажность воздуха 75% при 15оС.

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

В соответствии с техническими характеристиками указанными в п. 4.1 настоящего технического задания.

Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Для контроля температуры подшипников, обмотки и сердечника статора наличие термопреобразователей сопротивления с выводом на колодки ШР.

Подраздел 4.9 Требования к комплектности

Согласно упаковочного листа:- двигатель со шпонкой установленной в шпоночном пазу приводного конца вала ротора. - паспорт (формуляр) двигателя. - руководство по эксплуатации двигателя. - вставка штыревого разъема ШР32 П12НГ1.

Подраздел 4.10 Требования к маркировке

В соответствии требованиям ГОСТ Р 52776-2007

Подраздел 4.11 Требования к упаковке

Упаковка двигателя исполнение "легкое" (Л) ГОСТ 23216-78.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Окончательная проверка двигателя до отгрузки должна соответствовать техническим условиям ТУ 3381-001-00213109-97 или эквиваленту.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Поставщик предоставляет заверенные копии сертификационной документации, действительных на момент поставки одновременно с поставкой оборудования, на русском языке. Непосредственно после прибытия к месту назначения перед выгрузкой двигателя совместно с представителем транспортирующей организации необходимо произвести осмотр, убедиться в отсутствии механических повреждений, при наличии механических повреждений составить акт о результатах осмотра. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение».

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

- условия транспортировки в части воздействия механических факторов – легкие (Л) по ГОСТ 23216-78; - условия транспортировки в части воздействия климатических факторов при железнодорожных и автоперевозках – такие же как условия хранения 7 (Ж1) по ГОСТ 15150-69; - поставщик несет ответственность за достаточность и надежность упаковки.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

- условия хранения 7 (Ж1) по ГОСТ 15150-69.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Поставщик гарантирует Заказчику бесперебойную работу поставляемого оборудования на весь период гарантийного срока, установленного заводом изготовителем, не менее 3 лет со дня ввода в эксплуатацию.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Специальные требования по ремонтопригодности отсутствуют.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Поставщик обязуется устранять выявленные недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Поставщик.

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Оборудование должно иметь сертификат соответствия и разрешение на применение на территории РФ, действующие на момент поставки.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Оборудование должно иметь сертификат соответствия и разрешение на применение на территории РФ, действующие на момент поставки.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Качество должно соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования, заявленным в настоящем техническом задании, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Отсутствуют.

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Применение двигателя для привода дробилки типа М20*20 согласовать с заводом- изготовителем, т.к. в руководстве по эксплуатации электродвигателей типа ДАЗО4 написано: «Применение двигателей для привода мельниц и дробилок по согласованию с заводом- изготовителем двигателей»

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Поставка двигателя ДАЗО4-560У-10У1 в количестве 1 шт., согласно спецификации.

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Вся предоставляемая информация должна быть на русском языке.

РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТЭЦ | Теплоэлектроцентраль |
| 2 | ЦТП | Цех топливоподачи |
| 3 | ДМД | Дробилка мелкого дробления угля молоткового типа марки М20*20(длина ротора -2000мм, диаметр ротора с установленными билами-2000мм) |

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |

От Поставщика 							От Покупателя

___________________

Генеральный

Директор ОАО «ППГХО»

С.В.Шурыгин

________/_________/						________/__________/