Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

Открытый  запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку силового и осветительного электрооборудования для обеспечения проведения работ по извлечению РАО из отсеков ХТРО здания № 12В  Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ частЬ»

2012 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Настоящее техническое задание предназначено для формирования поставки осветительного и силового электрооборудования, которое будет задействовано при извлечении и классификационной сортировки ТРО, размещённых навалом в отсеках ХТРО здания № 12В Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

- Технические требования.

  - Общие требования.

Поставляемое электрооборудование должно соответствовать требованиям действующих норм и правил, в том числе ПУЭ (Правила устройства электроустановок), СП 52.13330.2011 (Естественное и искусственное освещение), СНиП 23-05-95 (Естественное и искусственное освещение), СНиП 3.06.06-85 (Электротехнические устройства) и требованиям настоящего технического задания.

  - Требования к осветительному оборудованию.

Осветительное оборудование поставляется в соответствии с перечнем (Приложение №1 к Техническому заданию).

В рамках проведения работ по проекту извлечения и сортировки РАО в здании № 12В предусмотрено следующее электроосвещение:

- по видам- рабочее и аварийное (эвакуационное и резервное);

- по системам – общее и местное.

Напряжение сети рабочего и аварийного освещения – 380/220В переменного тока. Напряжение питания стационарных светильников – 220В, напряжение питания ручных переносных светильников – 42В.

Установленная мощность электроосвещения составляет:

- рабочего – 13,8кВт;

- аварийного – 2,7кВт.

Для эвакуационного освещения предусмотрены светильники с автономными источниками питания.

Управление рабочим освещением предусмотрено выключателями, устанавливаемыми по месту. Управление эвакуационным освещением предусмотрено со щита противопожарных устройств.

Принята система заземления типа TN-C-S. Все открытые проводящие части электроустановки зануляются. В качестве нулевого защитного проводника РЕ для корпусов светильников используется 3-я жила кабеля в сети 220В, присоединяемая к дополнительной защитной шине РЕ осветительного щитка.

Поставляемое осветительное оборудование должно отвечать дополнительным требованиям:

- светильники  - IP65;

- лампочки - время работы не менее 10 тыс. часов.

  - Требования к силовому электрооборудованию.

Силовое электрооборудование поставляется в соответствии с перечнем (Приложение №2 к Техническому заданию).

В рамках проведения работ по проекту извлечения и сортировки РАО в здании № 12В потребителями электрической энергии являются:

- электрическое освещение (рабочее и аварийное);

- силовое электрооборудование;

- системы противопожарной защиты;

- СРК.

Установленная мощность:

РП1-123,87 кВт;

РП1 (регламент) – 63,57 кВт;

ЩПУ-3,77 кВт.

Расчётная мощность:

РП1-104,2 кВт;

РП1 (регламент) – 43,9 кВт;

ЩПУ-3,77 кВт.

Для распределения электроэнергии в здании № 12В предусмотрен щит РП1, который запитан кабелем АВГ 4х70+1х35 (существующий).

Напряжение распределительной и групповой сети  - 380/220В.

Режим работы нейтрали – глухое заземление.

Система заземления – TN-C-S.

Категория надёжности электроснабжения – III.

В целях безопасной  работы электроустановок предусмотрены следующие меры защиты от прямого и косвенного прикосновения:

- автоматическое отключение питания;

- дифференциальная защита;

- уравнивание потенциалов.

Автоматическое отключение питания, обеспечивающее время отключения в соответствии с требованиями ПУЭ, не более 0,4с.

Поставляемое силовое оборудование должно отвечать дополнительным требованиям:

- автоматические выключатели – с отключающей способностью не менее 10ка (или аналог);

- исполнение щитов – IP65.

- Условия поставки, место и правила приёмки.

  - Поставщик поставляет осветительное и силовое электрооборудование по адресу:  Ленинградская область, город Сосновый Бор, промзона, в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента заключения договора.

  - Приемка поставленного Товара (оборудования) осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемого Товара (оборудования) в ходе передачи Товара (оборудования) Покупателю на месте доставки.

  - По факту приемки Товара (оборудования) соответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям Договора, уполномоченный представитель Покупателя подписывает товарную накладную в соответствии с инструкциями о приемке товара, с  указанием Ф.И.О. ответственного лица и даты приемки.

- Гарантии на поставляемую продукцию.

  - Поставщик гарантирует соответствие осветительного и силового электрооборудования требованиям настоящего технического задания.

  - Гарантийный срок на поставляемый Товар (оборудование) должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента поставки.

  - На весь поставляемый Товар (оборудование) Поставщик предоставляет действующие сертификаты соответствия.

- Дополнительные условия.

Поставляемый Товар (оборудование) должен быть новым, не допускается поставка выставочных образцов. Товар (оборудование) должен быть поставлен комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Товар (оборудование), подлежащий обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия и должен быть предъявлен заказчику при поставке товара.

При замене Поставщиком аналогичных позиций осветительного и силового электрооборудования в техническом предложении должны быть указаны полные технические характеристики поставляемой продукции.

Приложение:

1. Перечень осветительного электрооборудования (Приложение №1);

2. Перечень силового электрооборудования (Приложение №2).