акционерное общество

«фЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НАУКИ И ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

«специальное научно-производственное объединение «Элерон»

 

ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

для открытого запроса цен в электронной форме на право заключения договора 
на поставку извещателей
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2015
Типовая форма технического задания 

на поставку стандартного промышленного оборудования

Предмет закупки: извещатели
Технического задания 

на поставку стандартного промышленного оборудования
для объекта: 
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	   Извещатели охранные линейные оптико-электронные:

1. «СПЭК-7-30-70»

2. «СПЭК-1115»  

3. «СПЭК-1115М»  

Или эквиваленты



	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания),  не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	 


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	 

Извещатели предназначены для обнаружения проникновения на охраняемый объект (открытая площадка, периметр, закрытое помещение) и формирования извещения о проникновении. 



РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Извещатели должны быть рассчитаны на непрерывную круглосуточную работу.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ


Коэффициент запаса по оптичес

	ому сигналу (на максимальной дальности), не менее

	100


	Максимальные оптические потери (на максимальной дальности), % не более
	99


	Число ИК-лучей не менее
	2


	Число рабочих частот ИК-излучения не менее
	4


	Напряжение питания постоянного тока, В

	10,2 … 30


	Потребляемый ток, не более, мА

	90


	Чувствительность, мс

	50; 100; 200; 400


	Помехозащищенность, мс

	35 ... 280


	Помехоустойчивость от электроосветительных приборов, не менее, лк

	2000


	Помехоустойчивость от солнца, галогенных ламп, не менее, лк

	3

	000


	Выход извещения ТРЕВОГА

	переключающие контакты оптореле


	Длительность извещения ТРЕВОГА, не менее, с

	2


	Выход извещения ДОСТУП

	Контакты кнопки (н.з.)


	Поворот оптического узла по вертикали, °

	± 5


	Поворот оптического узла по горизонтали, °

	± 90



Рабочий д

	апазон температур, °С

	- 40 …+ 40


	Габариты БИ и БФ, ШхВхГ, мм, не более
	80х200х83


	Масса, не более, кг

	1,5




Длительность извещения ТРЕВОГА,

	не менее, с

	2


	Выход извещения ДОСТУП

	Контакты кнопки (н.з.)


	Поворот оптического узла по вертикали, °

	± 5


	Поворот оптического узла по горизонтали, °

	± 90


	Рабочий диапазон температур, °С

	- 40 …+ 40


	Габариты БИ и БФ, ШхВхГ, мм не более

	80х200х83


	Масса, не более, кг

	1,5


	


	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	П. 1 Блокировка прямолинейного участка охраняемого объекта осуществляется с помощью потока инфракрасного (ИК) излучения, создаваемого в КИ и принимаемого КФ.

Извещатель должен формировать 30 ИК лучей на расстоянии 7 см между ними, тем самым образуя ИК барьер высотой не менее 203 см.

На корпусе КФ извещателя должны быть размещены световые индикаторы, отображающие извещения: «Тревога», «Настройка», «Уровень», «Предустановки», «Работа в линии синхронизации», «Неправильное подключение».

На корпусе КИ извещателя должен быть размещен световой индикатор, отображающий извещения: «Работа», «Работа в линии синхронизации», «Неправильное подключение».

КФ извещателя имеет оптоэлектронное реле с переключающими контактами для выдачи извещения о тревоге.

При отсутствии напряжения питания извещатель должен выдать извещение о тревоге.

Особенности:

• Юстировка КИ и КФ только по светодиодным индикаторам 
• Дистанционный контроль функционирования 
• Дискретная установка чувствительности: 50, 100, 200, 500 мс
• Программирование числа лучей для выдачи извещения ТРЕВОГА 
• Программирование длительности выдачи извещения ТРЕВОГА 
• Автоматическая синхронизация до пяти извещателей одной модификации в одном ИК барьере 
• Индикация настройки, работы генератора, тревоги 

П.2 

2-х лучевой ИК линейный извещатель с рабочей дальностью действия до 75 м на открытой  площадке.
2 синхронизированных ИК луча уменьшают вероятность ложных срабатываний.

Блокировка прямолинейного участка охраняемого объекта должна осуществляться потоком инфракрасного (ИК) излучения, создаваемого в БИ с помощью ИК светодиода и принимаемого в БФ с помощью ИК фотодиода и фокусируемого с помощью оптических элементов в БИ и в БФ.

Зоной обнаружения извещателя должен являться сдвоенный ИК луч - два ИК луча, расположенные в вертикальной плоскости на расстоянии 50 мм друг от друга, работающие синхронно.

В корпусе БФ извещателя должны быть размещены светодиодные индикаторы: «Тревога», «Настройка», «Уровень». В корпусе БИ извещателя размещен светодиодный индикатор «Работа».

БИ и БФ извещателя имеют устройство контроля несанкционированного доступа.

При отсутствии напряжения питания извещатель должен выдать извещение о тревоге.

Извещатель должен быть рассчитан на непрерывную круглосуточную работу.

Извещатель должен обеспечивать взаимозаменяемость однотипных блоков.

· Юстировка БИ и БФ только по светодиодным индикаторам;

· Дистанционный контроль функционирования;

· Дискретная установка чувствительности: 50, 100, 200, 400 мс;

· Интеллектуальный режим обработки сигнала;

· Индикация настройки, тревоги, уровня сигнала, работы БИ

П.3 

2-х лучевой ИК линейный извещатель с рабочей дальностью действия до 75 м на открытой площадке имеет встроенный подогрев, что позволяет устойчиво работать до -55 градусов.
2 синхронизированных ИК луча должны уменьшать вероятность ложных срабатываний.

    Подогрев должен включаться автоматически. 

	Подраздел 4.3. Требования по надежности

 П.2 И П. 3 – КОЭФФИЦИЕНТ ЗАПАСА ПО ОПТИЧЕСКОМУ СИГНАЛУ НЕ МЕНЕЕ 100 НА ДАЛЬНОСТИ 75 м


	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	 Нет требований 

	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	По устойчивости к климатическим воздействиям окружающей среды испонление извещателя УХЛ1 по ГОСТ 15150, но в диапазоне рабочих температур:

«СПЭК-1115» от 233 до 343 К (не менее чем от минус 40 до +70ºС)

«СПЭК-1115М» от 218 до 343 К ((не менее чем от минус 55 до +70ºС 

	

	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию
Питающее  напряжение 12 или 24 В DC(постоянного тока)


	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Нет требований

	Подраздел 4.9 Требования к комплектности

	· Блок излучателя (БИ) - 1 шт.

· Блок фотоприемника (БФ) - 1 шт.

· Комплект принадлежностей - 1 компл.

· Руководство по эксплуатации - 1 экз. 

	Подраздел 4.10 Требования к маркировке 

	Каждое изделие должно быть промаркировано с указанием артикула изделия, года выпуска, данных об изготовителе.

	Подраздел 4.11 Требования к упаковке

	Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортирования с учетом перегрузок  и длительного хранения


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка производится на складе Заказчика по адресу: Москва, ул. Генерала Белова, д.14

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Поставщик обязан вместе с товаром передать заказчику техническую документацию (паспорта, инструкции по эксплуатации и т.д.), счет, счет-фактуру, ТТН (форма 1-Т), другие документы, необходимые для приемки товара; товарную накладную (по форме ТОРГ-12);документы, удостоверяющие качество товара, ТУ в случае изготовления товара по техническим условиям; документы о сертификации товара (сертификаты безопасности материалов, сертификаты пожарной безопасности и др.), если товар подлежат сертификации согласно действующему законодательству.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Извещатели в упаковке предприятия-изготовителя можно транспортировать любым  видом  транспорта в крытых транспортных средствах. 


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Хранение прибора в упаковке на складах потребителя должно соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150-69.
РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок хранения извещателя – не менее 63 месяцев с даты выпуска извещателя.

Гарантийный срок эксплуатации – не менее 60 месяцев со дня ввода извещателя, но не более гарантийного срока хранения.
РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Нет требований


РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	В соответствии с техническими характеристиками


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Безопасность   поставляемого  оборудования     должна соответствовать ГОСТам,  ОСТам и др. нормативной докумен​тации


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ 

	    См. раздел 8


РАЗДЕЛ 13. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Не требуется


РАЗДЕЛ 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Нет требований 


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	1. «СПЭК-7-30-70» - 10 шт.  

2. «СПЭК-1115»  - 100 шт. 

3. «СПЭК-1115М»  - 20 шт. 

Товар поставляется партиями. Пункт 1 - не позднее 60 дней с даты заключения договора. Пункты 2 и 3 - не позднее 10 дней с даты заключения договора.


РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Бумажный носитель


РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Нет требований


РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ 
Блок фотоприемника (БФ) 

Блок излучателя (БИ)  
РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	Нет приложений
	

	
	
	


РАЗДЕЛ 20. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОПЛАТЫ

	Оплата : не позднее 10 дней после поставки каждой партии


Начальник подразделения           _____________________     Д.П. Давыдов 

                                                                      подпись           

Исполнитель                               _________________________   Г.Б. Ручкина                                                                                                                                                            

                                                                       подпись
