Открытое акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ»
УТВЕРЖДАЮ: 
Президент ОАО «НИАЭП»
______________Лимаренко В.И.
«____»____________2013 г.

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытый конкурс на право заключения договора по лоту 
№ ОК-14.13 «Курская АЭС-2. Энергоблоки 1,2. Разработка проектной документации  сооружений водопровода и канализации строительной базы Курской АЭС-2»

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ часть»

Нижний Новгород

2013 год
Техническое задание на выполнение работ
на разработку проектной документации  сооружений водопровода и канализации строительной базы Курской АЭС-2
	№

п/п
	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	1
	2
	3

	1
	Основание для проектирования: 


	Дог. 5885 Оказание услуг эксплуатирующей организации по разработке и передаче документации, необходимой и достаточной для получения разрешительных документов на строительство энергоблоков № 1 и № 2 Курской АЭС-2

	2
	Вид строительства
	Новое строительство



	3
	Заказчик
	ОАО «Концерн Росэнергоатом» 

	4
	Генеральная проектная организация
	ОАО Нижегородская инжиниринговая компания «Атомэнергопроект» (ОАО «НИАЭП»)

	5
	Разработчик/Исполнитель
	Определяется по результатам конкурентной процедуры


	6
	Наименование объектов проектирования
	1 Водозаборные сооружения и сооружения подготовки хозпитьевой воды с водоводами до строительной базы и подъездными автодорогами
2 Очистные сооружения хозбытовой и дождевой канализации с подводящими и отводящими коллекторами и подъездными автодорогами

	7
	Требуемые технико- экономические показа​тели и характеристики объектов
	Проектная производительность:
- водозаборные и водопроводные сооружения:
I очередь – 210 м3/сутки (нужды 800 человек);

II очередь – 1100 м3/сутки (нужды 5000 человек);

Общая производительность - 1100 м3/сутки
- очистные сооружения хозбытовой канализации - 1100 м3/сутки. 

- очистные сооружения дождевой канализации – принять согласно требований и расчетной методики приведенной в р.7 СП 32.13330.2012 на площадь стока - 40 га

Качество очищенных вод должно соответствовать требованиям МУ 2.1.5.1183-03 и нормативам качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, утвержденным Приказом №20 от 18.01.2010г
Допускается применение блочно-модульных установок очистки природных и сточных вод. Строения объектов отнести к категории пониженного уровня ответственности по ФЗ-384 ст.4 п.7 ч.1

	8
	Стадийность проектирования
	Проектная документация



	9
	Требования к выполнению работ и состав работ
	Работы выполнить с учетом системы кодирования документации, технологических систем, оборудования и его элементов. Документы по системе кодирования будут предоставлены исполнителю работы после проведения конкурсных процедур.

Работы должны включать следующий комплекс мероприятий:

1. Данные о водоснабжении и канализации близ расположенных предприятий и населенных мест. Сведения о схеме и техническом состоянии существующих объектов водоснабжения и канализации. В случае возможности присоединения к существующему водопроводу и канализации необходимо получить согласие от эксплуатирующей организации на отпуск необходимого количества воды, прием сточных вод, технические условия на присоединение, а также суммы долевого участия на строительство систем водоснабжения и канализации   

2. В случае невозможности присоединения к существующему водопроводу и канализации и невозможности освоения ранее разведанного месторождения подземных вод выполнить инженерно-геодезические,
инженерно-геологические и другие изыскания, необходимые и достаточные для выполнения настоящего Задания, в объеме, предусмотренном СНиП 11-02-96, СП 11-104-97, СП 11-108-98, включая поисково-разведочные работы с оформлением лицензии и утверждением запасов 
3. Предоставление на согласование с Заказчиком вариантов технологических схем и типов оборудования для очистки стоков. 

Предложенные варианты должны предусматривать:
- различные способы очистки на каждом технологическом этапе;

- технологию обеззараживания воды;

- технологию обезвоживания, обезвреживания и утилизации осадка и избыточного ила.

Предлагаемые технические решения для каждого варианта должны подтверждаться документально

4. Выбор окончательного варианта для внедрения на основе технико-экономического сравнения вариантов (ТЭС). Стоимостные показатели вариантов должны быть приведены к сопоставимому виду и тождественному материальному результату. ТЭС проводится по соотношению величин капитальных вложений и текущих затрат в пределах срока эксплуатации оборудования с учетом устранения аварийных ситуаций и компенсации вреда окружающей среде вследствие перевода сооружений в послеаварийный режим работы
5. Получение технических условий на технологическое присоединение энергопринимающих устройств сооружений. Электроснабжение водозаборных и водопроводных сооружений выполнить по первой категории надежности по ПУЭ

6. Сбор исходных данных для проектирования автомобильных дорог, в т.ч. получение  технических условий на примыкание к автодорогам общего пользования, технических условий владельцев пересекаемых инженерных коммуникаций, сбор исходных данных для землеустроительных работ, сопровождение получения Акта выбора земельного участка, согласование проектной документации с заинтересованными физическими и юридическими лицами, а так же с органами государственной власти в соответствии с действующим законодательством.

7. Разработка
 проектной документации на строительство сооружений по согласованному с Заказчиком варианту

8. Согласование 
готовой проектной документации с Заказчиком

9. Согласование проектной и сметной документации с Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и органами местного самоуправления, регистрация в департаменте архитектуры и градостроительства

10. Защита в организациях государственной экспертизы с одновременным устранением недостатков в изыскательской и проектной документации, выявленных в ходе согласования, экспертизы до получения положительного заключения (утверждения)

11. Разработка технологического регламента работы сооружений

12. Разработка исходных технических требований на оборудование и согласование их с Заказчиком 

13. Согласование с Заказчиком технической документации на оборудование (технические задания на изготовление, технические условия, РКД и т.д.)

	10
	Прочие требования: 
	

	10.1
	к Исполнителю:


	1. Исполнитель должен обладать опытом проведения работ на рынке услуг по тематике договора не менее 5 лет

2. Исполнитель должен иметь все необходимые разрешительные документы (лицензии, аттестаты аккредитации, области аккредитации, сертификаты, патенты или др.) для используемых методов работ, а также документы, свидетельствующие о компетенциях персонала, привлекаемого к выполнению работ.

3. Исполнитель должен предоставить Заказчику сведения об опыте проведения работ аналогичной тематики.

4. Используемые технологии, методики расчетов, измерений и оборудование должны отвечать требованиям соответствующих стандартов, технических условий, санитарно-гигиеническим требованиям.

5. Для предварительного согласования места размещения проектируемых объектов с органами местного самоуправления и получения решения о предоставлении земельного участка для строительства (ст. 31 Земельного кодекса РФ) Исполнитель предоставляет Заказчику на согласование:

- состав и план размещения вновь проектируемых объектов; 
- план границ земельного участка с обоснованием площади, необходимой для краткосрочного (временного) пользования на период строительства и для бессрочного (постоянного) пользования

	10.2
	к Заказчику
	1. При осуществлении проектирования Заказчик обеспечивает Исполнителя необходимыми исходными данными по отдельному запросу.

2. Для согласования вопросов, связанных с исполнением настоящего Задания, Заказчик назначает своего уполномоченного в лице главного инженера проекта Курской АЭС-2

3. Затраты, связанные с оформлением разрешения на производство инженерных изысканий, согласованием и защитой проектной документации в органах экспертизы, оплачивает Заказчик, согласно утвержденным Заказчиком и представленным Исполнителем сметам 

	10.3
	к выполнению НИР и ОКР
	Не требуется

	10.4
	к  разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ИТМГО МПЧС)
	По результатам получения технических условий в местных органах МПЧС (получаются Исполнителем)


	10.5
	к природоохранным мероприятиям
	В соответствии с действующими нормативно-правовыми и нормативно-техническими документами

	10.6
	к режиму безопасности и гигиене труда
	В разрабатываемой проектной документации должны быть учтены требования к технике безопасности, охране и гигиене труда в соответствии законодательством РФ, а также действующими нормами и правилами

	10.7
	к сметной документации
	Сметная документация составляется в базисном уровне по состоянию на 01.01.2001 года с использованием утвержденных сметных нормативов Российской Федерации и в текущем уровне цен в соответствии с условиями договора.

Сметные расчеты выполнить с использованием ТЕР Курской области.

Сметы должны быть выполнены в программе «Атомсмета» в форматах tif; xls; sob. АРПС 1.10 (.txt).

Сметная документация передается Заказчику, на бумажных носителях и в электронном виде на цифровых носителях в форматах тех программных продуктов, при помощи которых она создавалась, а также в не редактируемых форматах (tif с разрешением не менее 300 dpi) с подписями  исполнителей (приоритет по степени убывания имеет бумажная версия, сканированная версия, редактируемый формат).

	10.8
	к обеспечению качества проектирования
	Исполнитель до разработки проектной документации разрабатывает и представляет Заказчику на согласование ПОКАС (П)

	11
	Особые условия проектирования
	Проектирование
 вести в границах земельных участков, отведенных в установленном порядке

	12
	Состав разделов проектной документации
	В соответствии с «Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденным постановлением Правительства РФ от 16.02.08г. №87

Состав и объем проектной документации и результатов инженерных изысканий должен быть достаточным для проведения всех необходимых согласований и государственной экспертизы (статья 49 Градостроительного кодекса РФ)

Состав разделов и требований к ним может быть откорректирован по согласованию с Заказчиком



	13
	0формление принимаемых решений в ходе проектирования
	1.Основные (принципиальные) проектные решения Заказчиком утверждаются, прочие решения согласовываются при подписании документов или в рабочем порядке.
2. Основные проектные 
решения представляются на согласование Заказчику после предварительной проработки разделов документации. 
3. Заказчик рассматривает направленные материалы в срок не более десяти рабочих дней и сообщает Разработчику о результатах рассмотрения.
4. Заказчик вправе запросить любые материалы по проектным решениям, разрабатываемым (разработанным) Разработчиком, по мере их готовности, а также в процессе производства работ.


	14
	Сроки проектирования
	  Наименование работ 
         по договору
Отчетность
Сроки выполнения работ
начала

окончания

Разработка проектной документации  сооружений водопровода и канализации строительной базы Курской АЭС-2

Комплект  
ПД
  Дата оформления договора
 19.04.  2013 г.


	15
	Количество экземпляров

документации
	Отчетная документация передается Заказчику в бумажном виде в пяти экземплярах (1 экземпляр - копия в несброшюрованном виде, 4 экземпляра - копия в сброшюрованном виде), и в электронном виде на магнитных и (или) оптических носителях (в т.ч.в формате разработки). 

Документация в электронном виде сдается в форматах тех программных  продуктов, с помощью которых она создавалась, и в отсканированном виде в форматах TIF или PDF.

	16
	Согласование  документации
	Исполнитель осуществляет сопровождение экспертизы проектной документации в органах государственной экспертизы и надзора в соответствии с требованиями ст.48 Градостроительного кодекса РФ

	17
	Порядок приемки Работ и передачи Документации


	Приемка работ Заказчиком осуществляется в соответствии с СТО СМК-ПКФ-018.

По завершению разработки Разработчику необходимо представить Заказчику перечень выданной документации



Приложение: Качественная характеристика стоков, поступающих на очистные   сооружения
                                                                                                               Приложение                                                                        

Качественная характеристика стоков, поступающих на очистные сооружения хозбытовой канализации

	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Значение

	Показатели исходных сточных вод

	- БПКполн
	мгО2 /л
	220,0

	- Взвешенные вещества 
	мг/л
	150,0

	- Азот аммонийный N-NH+4
	мг/л
	20,0

	- Концентрация фосфатов (P2О5)
	мг/л
	7,0

	- рН
	-
	6,5-8,5

	- Температура
	оС
	10-30


Качественная характеристика стоков, поступающих на очистные сооружения дождевой канализации

Основными ингредиентами, загрязняющими поверхностный сток, являются взвешенные вещества, нефтепродукты и органические соединения. В зависимости от состава примесей, накапливающихся на промышленных площадках и смываемых поверхностным стоком, территория АЭС в соответствии с классификацией по п.7.6.4 СП 32.13330.2012 относится к первой группе промышленных предприятий. Поверхностный сток с территории по составу примесей близок к поверхностному стоку с селитебных территорий и не содержит специфических веществ с токсичными свойствами.

	№ п.п.
	Показатели
	Единицы измерения
	Дождевой сток
	Талый сток

	1
	Взвешенные вещества
	мг/л
	400
	2000

	2
	БПК5
	мг/л
	30
	50

	3
	Нефтепродукты
	мг/л
	8
	20



