## Лист1
График ППР электрооборудования ОРУ-110 кВ ПС-551 на 2015 год
№ п/п | Наимен. оборудов. | Тип оборудования | кол-во |  | Ремон-тосложность | Трудоемкость ч/ч |  |  | Периодичность мес. |  |  | Дата последнего ремонта |  | Месяцы | [11 empty] | Примечание
|  |  | шт | L,м | Нтр ч/ч | КР | ТР | ТО | КР | ТР | ТО | КР | ТР | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
1 | 2 | 3 | 4а | 4б | 4в | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | июл | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ОРУ-110 кВ ПС 551
Трансформатор Т-1
1: 1; 2: Разъединитель ЛР Ол СБ-1; 3: РГ2-110/1000УХЛ1; 4а: 1; 4в: 5.3; 4: 13.25; 5: 4.24; 7: 36; 8: 12; 11: 2014-06-12 |  |  | К
1: 2; 2: Трансформатор тока ТТ-1 (3 шт.); 3: TG-145 300-600/5; 4а: 3; 4в: 9.1; 4: 68.25; 5: 21.84; 7: 72; 8: 12; 11: 2014-06-12 |  |  | К |  |  |  | К - вып-ся по доп. договору
3 | Выключатель элегазовый В Ол СБ-1 | ВГТ-110 II-40/2500У1 | 1 |  | 7 | 17.5 | 5.6 | 2.1 | 240 | 60 | 1 |  |  | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | К | ТО | ТО | ТО | К - вып-ся по доп. договору
1: 4; 2: Разъединитель ШР В Ол СБ-1; 3: РГ2-110/1000УХЛ1; 4а: 1; 4в: 5.3; 4: 13.25; 5: 4.24; 7: 36; 8: 12; 11: 2014-06-12 |  |  | К
1: 5; 2: Трансформатор напряжения ТН 1с-110 (3 шт.); 3: НКФ-110-57У1; 4а: 3; 4в: 11.2; 4: 84; 5: 26.88; 7: 72; 8: 12; 11: 2014-06-12 |  |  | К |  |  |  | К - вып-ся по доп. договору
1: 6; 2: Разъединитель ШР-110 Т-1; 3: РГ.1-К-110/1000 УХЛ1; 4а: 1; 4в: 5.3; 4: 13.25; 5: 4.24; 7: 36; 8: 12; 11: 2014-06-12 |  |  | К
1: 7; 2: Трансформатор Т-1; 3: ТРДН-40000/110У1; 4а: 1; 4в: 94; 4: 235; 5: 75.2; 7: 72; 8: 12; 11: 2014-06-12 |  |  | К |  |  |  | К - вып-ся по доп. договору
1: 8; 2: Электромагнитная блокировка Т-1; 4а: 1; 4в: 0.92; 4: 3.7; 5: 1.18; 7: 72; 8: 12; 11: 2014-06-12 |  |  | К
1: 9; 2: Ограничитель перенапряжений Р-к 110 Т-1; 3: ОПН-110 УХЛ1; 4а: 3; 4в: 1.4; 4: 10.5; 5: 3.36; 7: 36; 8: 12; 11: 2014-06-12 |  |  | К
1: 10; 2: Ограничитель перенапряжений Р-к Н Т-1; 3: ОПНН-110 УХЛ1; 4а: 1; 4в: 1.4; 4: 3.5; 5: 1.12; 7: 36; 8: 12; 11: 2014-06-12 |  |  | К
1: 11; 2: Ограничитель перенапряжений 1Р-к 6 Т-1; 3: ОПН-6 ХЛ1; 4а: 3; 4в: 1.4; 4: 10.5; 5: 3.36; 7: 36; 8: 12; 11: 2014-06-12 |  |  | К
1: 12; 2: Ограничитель перенапряжений 3Р-к 6 Т-1; 3: ОПН-6 ХЛ1; 4а: 3; 4в: 1.4; 4: 10.5; 5: 3.36; 7: 36; 8: 12; 11: 2014-06-12 |  |  | К
1: 13; 2: Заземлитель однополюсный ЗР Н Т-1; 3: ЗОН-110М-IIУХЛ1; 4а: 1; 4в: 5.3; 4: 13.25; 5: 4.24; 7: 36; 8: 12; 11: 2014-06-12 |  |  | К
1: 14; 2: Провод ошиновки Т-1 на стороне 110 кВ; 3: АС 120/19; 4а: 1; 4б: 30; 4в: 2; 4: 25.8; 5: 7.2; 7: 72; 8: 12; 11: 2014-06-12 |  |  | К
1: 15; 2: Провод ошиновки Т-1 на стороне 6 кВ; 3: АС 600/72; 4а: 1; 4б: 50; 4в: 2; 4: 43; 5: 12; 7: 72; 8: 12; 11: 2014-06-12 |  |  | К
Трансформатор Т-2
1: 16; 2: Разъединитель ЛР Ол СБ-2; 3: РГ2-110/1000УХЛ1; 4а: 1; 4в: 5.3; 4: 13.25; 5: 4.24; 7: 36; 8: 12; 11: 2014-07-12 |  | К
1: 17; 2: Трансформатор тока ТТ-2 (3 шт.); 3: TG-145 300-600/5; 4а: 3; 4в: 9.1; 4: 68.25; 5: 21.84; 7: 72; 8: 12; 11: 2014-07-12 |  | К |  |  |  |  | К - вып-ся по доп. договору
18 | Выключатель элегазовый В Ол СБ-2 | ВГТ-110 II-40/2500У1 | 1 |  | 7 | 17.5 | 5.6 | 2.1 | 240 | 60 | 1 |  |  | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | К | ТО | ТО | ТО | ТО | К - вып-ся по доп. договору
1: 19; 2: Разъединитель ШР В Ол СБ-2; 3: РГ2-110/1000УХЛ1; 4а: 1; 4в: 5.3; 4: 13.25; 5: 4.24; 7: 36; 8: 12; 11: 2014-07-12 |  | К
1: 20; 2: Трансформатор напряжения ТН 2с-110 (3 шт.); 3: НКФ-110-57У1; 4а: 3; 4в: 11.2; 4: 84; 5: 26.88; 7: 72; 8: 12; 11: 2014-07-12 |  | К |  |  |  |  | К - вып-ся по доп. договору
1: 21; 2: Разъединитель ШР-110 Т-2; 3: РГ.1-К-110/1000 УХЛ1; 4а: 1; 4в: 5.3; 4: 13.25; 5: 4.24; 7: 36; 8: 12; 11: 2014-07-12 |  | К
1: 22; 2: Трансформатор Т-2; 3: ТРДН-40000/110У1; 4а: 1; 4в: 94; 4: 235; 5: 75.2; 7: 72; 8: 12; 11: 2014-07-12 |  | К |  |  |  |  | К - вып-ся по доп. договору
1: 23; 2: Электромагнитная блокировка Т-2; 4а: 1; 4в: 0.92; 4: 3.7; 5: 1.18; 7: 72; 8: 12 |  | К
1: 24; 2: Ограничитель перенапряжений Р-к 110 Т-2; 3: ОПН-110 УХЛ1; 4а: 3; 4в: 1.4; 4: 10.5; 5: 3.36; 7: 36; 8: 12; 11: 2014-07-12 |  | К
1: 25; 2: Ограничитель перенапряжений Р-к Н Т-2; 3: ОПНН-110 ХЛ1; 4а: 1; 4в: 1.4; 4: 3.5; 5: 1.12; 7: 36; 8: 12; 11: 2014-07-12 |  | К
1: 26; 2: Ограничитель перенапряжений 2Р-к 6 Т-2; 3: ОПН-6 ХЛ1; 4а: 3; 4в: 1.4; 4: 10.5; 5: 3.36; 7: 36; 8: 12; 11: 2014-07-12 |  | К
1: 27; 2: Ограничитель перенапряжений 4Р-к 6 Т-2; 3: ОПН-6 ХЛ1; 4а: 3; 4в: 1.4; 4: 10.5; 5: 3.36; 7: 36; 8: 12; 11: 2014-07-12 |  | К
1: 28; 2: Заземлитель однополюсный ЗР Н Т-2; 3: ЗОН-110М-IIУХЛ1; 4а: 1; 4в: 5.3; 4: 13.25; 5: 4.24; 7: 36; 8: 12; 11: 2014-07-12 |  | К
1: 29; 2: Провод ошиновки Т-2 на стороне 110 кВ; 3: АС 120/19; 4а: 1; 4б: 30; 4в: 2; 4: 25.8; 5: 7.2; 7: 72; 8: 12; 11: 2014-07-12 |  | К
1: 30; 2: Провод ошиновки Т-2 на стороне 6 кВ; 3: АС 500/72; 4а: 1; 4б: 50; 4в: 2; 4: 43; 5: 12; 7: 72; 8: 12; 11: 2014-07-12 |  | К
Секционный выключатель СВ-110
31 | Выключатель элегазовый СВ-110 | ВГТ-110 II-40/2500У1 | 1 |  | 7 | 17.5 | 5.6 | 2.1 | 240 | 60 | 1 |  |  | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | К | ТО | ТО | ТО | ТО | К - вып-ся по доп. договору
1: 32; 2: Электромагнитная блокировка СВ-110; 4а: 1; 4в: 0.92; 4: 4.6; 5: 1.48; 7: 72; 8: 12; 11: 2014-07-12 |  | К
1: 33; 2: Разъединитель 1СР СВ-110; 3: РГ2-110/1000УХЛ1; 4а: 1; 4в: 5.3; 4: 13.25; 5: 4.24; 7: 36; 8: 12; 11: 2014-07-12 |  | К
1: 34; 2: Разъединитель 2СР СВ-110; 3: РГ2-110/1000УХЛ1; 4а: 1; 4в: 5.3; 4: 13.25; 5: 4.24; 7: 36; 8: 12; 11: 2014-07-12 |  | К
1: 35; 2: Трансформатор тока ТТ-3 (3 шт.); 3: TG-145 300-600/5; 4а: 3; 4в: 9.1; 4: 68.25; 5: 21.84; 7: 72; 8: 12; 11: 2014-07-12 |  | К |  |  |  |  | К - вып-ся по доп. договору
1: 36; 2: Щит РЩ 63HG01Z02; 3: Шк.упр. выкл.и разъед.; 4а: 1; 4в: 0.6; 4: 1.5; 5: 0.48; 7: 72; 8: 12; 11: 2011-07-12 |  | К
1: 0; 2: Кабель; 3: ВВГнг-LS 4х2,5; 4а: 1; 4б: 164; 4в: 8; 4: 5.6416; 5: 1.5744; 7: 180; 8: 12; 11: 2011-07-12 |  | Т-2
1: 37; 2: Щит РЩ 63HG01Z03; 3: Панель регулир. напряж.Т-1; 4а: 1; 4в: 0.6; 4: 1.5; 5: 0.48; 7: 72; 8: 12; 11: 2011-07-12 |  | К
1: 0; 2: Кабель; 3: ВВГнг-LS 4х2,5; 4а: 1; 4б: 164; 4в: 8; 4: 5.6416; 5: 1.5744; 7: 180; 8: 12; 11: 2011-07-12 |  | Т-2
1: 38; 2: Щит РЩ 63HG01Z01; 3: Панель регулир. напряж.Т-2; 4а: 1; 4в: 0.6; 4: 1.5; 5: 0.48; 7: 72; 8: 12; 11: 2011-07-12 |  | К
1: 0; 2: Кабель; 3: ВВГнг-LS 4х2,5; 4а: 1; 4б: 164; 4в: 8; 4: 5.6416; 5: 1.5744; 7: 180; 8: 12; 11: 2011-07-12 |  | Т-2
39 | Сварочная сеть DP-1 | ЯБПВУ-1М | 1 |  | 0.6 | 1.5 | 0.48 |  | 72 | 12 |  |  | 2011-07-12 |  |  |  |  | К
0 | Кабель | АВБбшв 5х35 | 1 | 205 | 10 | 8.815 | 2.46 |  | 180 | 12 |  |  | 2011-07-12 |  |  |  |  | Т-3
40 | Сварочная сеть DP-2 | ЯБПВУ-1М | 1 |  | 0.6 | 1.5 | 0.48 |  | 72 | 12 |  |  | 2011-07-12 |  |  |  |  | К
0 | Кабель | АВБбшв 5х35 | 1 | 175 | 10 | 7.525 | 2.1 |  | 180 | 12 |  |  | 2011-07-12 |  |  |  |  | Т-3
41 | Сварочная сеть DP-3 | ЯБПВУ-1М | 1 |  | 0.6 | 1.5 | 0.48 |  | 72 | 12 |  |  | 2011-07-12 |  |  |  |  | К
0 | Кабель | АВБбшв 5х35 | 1 | 55 | 10 | 2.365 | 0.66 |  | 180 | 12 |  |  | 2011-07-12 |  |  |  |  | Т-3
1: 42; 2: Шк. авт. управления дутьем Т-1 (63КА01); 3: SD1; 4а: 1; 4в: 0.6; 4: 1.5; 5: 0.48; 7: 72; 8: 12; 11: 2012-06-12 |  |  | К
1: 0; 2: Кабель (Т-1-01); 3: АВВГнг 5х6; 4а: 1; 4б: 180; 4в: 9; 4: 6.966; 5: 1.944; 7: 180; 8: 12; 11: 2012-06-12 |  |  | Т-5
1: 43; 2: Шк. авт. управления дутьем Т-2 (63КА02); 3: SD2; 4а: 1; 4в: 0.6; 4: 1.5; 5: 0.48; 7: 72; 8: 12; 11: 2011-07-12 |  | К
1: 0; 2: Кабель; 3: АВВГнг 5х6; 4а: 1; 4б: 180; 4в: 9; 4: 6.966; 5: 1.944; 7: 180; 8: 12; 11: 2011-07-12 |  | Т-5
1: 44; 2: Охлаждение трансформаторов DQ-01; 3: ЯПБВУ-1М; 4а: 1; 4в: 0.6; 4: 1.5; 5: 0.48; 7: 72; 8: 12; 11: 2012-06-12 |  |  | К
2: Кабель; 3: 2АВВГнг 5х6; 4б: 117; 4: 7; 5: 1.94; 7: 180; 8: 12; 11: 2012-06-12 |  |  | Т-5
45 | ЩО-1 ОРУ-110 кВ (DY-01) | ПР11М1-3060 | 1 |  | 4.9 | 12.25 | 3.92 |  | 72 | 12 |  |  | 2012-05-12 |  |  |  |  | К
0 | Кабель | АВБбшв 5х10 | 1 | 230 | 8 | 7.912 | 2.208 |  | 180 | 12 |  |  | 2012-05-12 |  |  |  |  | Т-5
46 | ЩО-2 ОРУ-110 кВ (DY-02) | ПР11М1-3060 | 1 |  | 4.9 | 12.25 | 3.92 |  | 72 | 12 |  |  | 2012-05-12 |  |  |  |  | К
0 | Кабель | АВБбшв 5х10 | 1 | 230 | 8 | 7.912 | 2.208 |  | 180 | 12 |  |  | 2012-05-12 |  |  |  |  | Т-5
47 | Прожекторные мачты наружн. осв.(8 шт.) | ПМС-18,4 | 8
0 | Лампы нак. | ПЖ-220-1100 | 8 |  | 0.56 | 11.2 | 3.584 | 1.344 | 72 | 36 | 12 |  | 2012-05-12 |  |  |  |  | Т-2 |  |  |  |  | ТО
48 | Молниезащита мачт освещения |  | 1 | 147 | 4 | 25.284 | 7.056 | [5 empty] | 2012-05-12 |  |  |  |  | К
1: 49; 2: Шк.пит. и обогр. ВГТ и РГ 110 кВ DQ-4; 3: ЯПБВУ-1М; 4а: 1; 4в: 0.6; 4: 1.5; 5: 0.48; 7: 72; 8: 12; 11: 2012-08-12 |  | К
1: 0; 2: Кабель; 3: ВВГнг-LS 5х10; 4а: 1; 4б: 213; 4в: 8; 4: 7.3272; 5: 2.0448; 7: 180; 8: 12; 11: 2012-08-12 |  | Т-5
1: 50; 2: Кл. коробка обогрева клем. шкафов ХТ-КА02; 3: КЗН-16У2; 4а: 1; 4в: 0.5; 4: 1.25; 5: 0.4; 7: 72; 8: 12; 11: 2012-08-12 |  | К
1: 0; 2: Кабель; 3: ВВГнг-LS 5х4; 4а: 1; 4б: 150; 4в: 8; 4: 5.16; 5: 1.44; 7: 180; 8: 12; 11: 2012-08-12 |  | Т-5
График ППР РЗА ОРУ-110 кВ ПС-551 на 2014 год
| восcтановление | 2.8
| контроль | 0.9
| опробывание | 0.3
N | Наименование |  |  |  |  | Трудоёмкость |  |  | Периодичность
п/п | оборудов. | Тип оборудования | шт | L,м | Нтр ч/ч | В, ч/ч | К, ч/ч | О, ч/ч | В | К | О | К | О | янв. | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
Щит релейный
1 | 63HG01Z01 (ШЗТ-Т2) | Панель регулир. напряж.Т-2 |  |  |  | 122.7856 | 39.4668 | 13.1556 | 72 | 36 | 12 |  | 2012-07-12 | [12 empty] | В - вып-ся по доп. договору | bar: авг
| Комплект реле сопротивления | БРЭ280127Е2А | 2 |  | 14.52 | 81.312 | 26.136 | 8.712
| Реле токовое дифференц. | ДЗТ-11 | 2 |  | 1.17 | 6.552 | 2.106 | 0.702
| Реле промежуточное | РП18-9 | 2 |  | 0.4 | 2.24 | 0.72 | 0.24
| Реле промежуточное | РП18-7 | 1 |  | 0.4 | 1.12 | 0.36 | 0.12
| Реле промежуточное | РП16-1 | 12 |  | 0.22 | 7.392 | 2.376 | 0.792
| Реле времени | РВ-01 | 1 |  | 0.47 | 1.316 | 0.423 | 0.141
| Реле тока | РТ40/20 | 4 |  | 0.5 | 5.6 | 1.8 | 0.6
| Реле указательное | РЭУ11-21 | 7 |  | 0.07 | 1.372 | 0.441 | 0.147
| Реле указательное | РЭУ11-21 | 3 |  | 0.07 | 0.588 | 0.189 | 0.063
| Реле указательное | РЭУ11-21 | 1 |  | 0.07 | 0.196 | 0.063 | 0.021
| Реле указательное | РЭУ11-11 | 2 |  | 0.07 | 0.392 | 0.126 | 0.042
| Реле указательное | РЭУ11-11 | 1 |  | 0.07 | 0.196 | 0.063 | 0.021
| Выключатель автоматический | АП50Б-3МТ | 1 |  | 0.83 | 2.324 | 0.747 | 0.249
| Выключатель автоматический | АП50Б-2МТ | 1 |  | 0.7 | 1.96 | 0.63 | 0.21
| Резистор | С5-35В 50 | 25 |  | 0.04 | 2.8 | 0.9 | 0.3
| Резистор | С5-35В 10 | 4 |  | 0.04 | 0.448 | 0.144 | 0.048
| Резистор | С5-35В 25 | 1 |  | 0.04 | 0.112 | 0.036 | 0.012
| Блок испытательный | БИ-4 | 3 |  | 0.04 | 0.336 | 0.108 | 0.036
| Блок испытательный | БИ-6 | 1 |  | 0.04 | 0.112 | 0.036 | 0.012
| Переключатель | П | 8 |  | 0.11 | 2.464 | 0.792 | 0.264
| Арматура сигн.лампы | ЕГИВ575772001-10 | 2 |  | 0.043 | 0.2408 | 0.0774 | 0.0258
| Табло сигнальное | ТСБ | 1 |  | 0.09 | 0.252 | 0.081 | 0.027
| Клеммы |  | 618 |  | 0.002 | 3.4608 | 1.1124 | 0.3708
2 | 63HG01Z02 (ШУВР) | Шк.упр. выкл.и разъед. |  |  |  | 41.8908 | 13.4649 | 4.4883 | 72 | 36 | 12 |  | 2012-07-12 | [12 empty] | В - вып-ся по доп. договору | bar: авг
| Реле промежуточное | РП16-4 | 6 |  | 0.22 | 3.696 | 1.188 | 0.396
| Реле промежуточное | РП18-5 | 5 |  | 0.4 | 5.6 | 1.8 | 0.6
| Реле промежуточное | РП16-1 | 6 |  | 0.22 | 3.696 | 1.188 | 0.396
| Реле | РП11 | 2 |  | 0.42 | 2.352 | 0.756 | 0.252
| Реле указательное | РЭУ11-21 | 15 |  | 0.07 | 2.94 | 0.945 | 0.315
| Реле указательное | РЭУ11-11 | 1 |  | 0.07 | 0.196 | 0.063 | 0.021
| Рубильник | ВРА1-1 | 3 |  | 0.11 | 0.924 | 0.297 | 0.099
| Арматура сигн.лампы | ЕГИВ575772001-10 | 1 |  | 0.043 | 0.1204 | 0.0387 | 0.0129
| Резистор | С5-35В 50 | 16 |  | 0.04 | 1.792 | 0.576 | 0.192
| Резистор | С5-35В | 24 |  | 0.04 | 2.688 | 0.864 | 0.288
| Выключатель автоматический | АП50Б-3МТ | 6 |  | 0.83 | 13.944 | 4.482 | 1.494
| Клеммы |  | 704 |  | 0.002 | 3.9424 | 1.2672 | 0.4224
3 | 63HG01Z03 (ШЗТ-Т1) | Панель регулир. напряж.Т-1 |  |  |  | 122.7856 | 39.4668 | 13.1556 | 72 | 36 | 12 |  | 2012-08-12 | [12 empty] | В - вып-ся по доп. договору | bar: сен
| Комплект реле сопротивления | БРЭ280127Е2А | 2 |  | 14.52 | 81.312 | 26.136 | 8.712
| Реле токовое дифференц. | ДЗТ-11 | 2 |  | 1.17 | 6.552 | 2.106 | 0.702
| Реле промежуточное | РП18-9 | 2 |  | 0.4 | 2.24 | 0.72 | 0.24
| Реле промежуточное | РП18-7 | 1 |  | 0.4 | 1.12 | 0.36 | 0.12
| Реле промежуточное | РП16-1 | 12 |  | 0.22 | 7.392 | 2.376 | 0.792
| Реле времени | РВ-01 | 1 |  | 0.47 | 1.316 | 0.423 | 0.141
| Реле тока | РТ40/20 | 4 |  | 0.5 | 5.6 | 1.8 | 0.6
| Реле указательное | РЭУ11-21 | 7 |  | 0.07 | 1.372 | 0.441 | 0.147
| Реле указательное | РЭУ11-21 | 3 |  | 0.07 | 0.588 | 0.189 | 0.063
| Реле указательное | РЭУ11-21 | 1 |  | 0.07 | 0.196 | 0.063 | 0.021
| Реле указательное | РЭУ11-11 | 2 |  | 0.07 | 0.392 | 0.126 | 0.042
| Реле указательное | РЭУ11-11 | 1 |  | 0.07 | 0.196 | 0.063 | 0.021
| Выключатель автоматический | АП50Б-3МТ | 1 |  | 0.83 | 2.324 | 0.747 | 0.249
| Выключатель автоматический | АП50Б-2МТ | 1 |  | 0.7 | 1.96 | 0.63 | 0.21
| Резистор | С5-35В 50 | 25 |  | 0.04 | 2.8 | 0.9 | 0.3
| Резистор | С5-35В 10 | 4 |  | 0.04 | 0.448 | 0.144 | 0.048
| Резистор | С5-35В 25 | 1 |  | 0.04 | 0.112 | 0.036 | 0.012
| Блок испытательный | БИ-6 | 1 |  | 0.04 | 0.112 | 0.036 | 0.012
| Блок испытательный | БИ-4 | 3 |  | 0.04 | 0.336 | 0.108 | 0.036
| Переключатель | П | 8 |  | 0.11 | 2.464 | 0.792 | 0.264
| Арматура сигн.лампы | ЕГИВ575772001-10 | 2 |  | 0.043 | 0.2408 | 0.0774 | 0.0258
| Табло сигнальное | ТСБ | 1 |  | 0.09 | 0.252 | 0.081 | 0.027
| Клеммы |  | 618 |  | 0.002 | 3.4608 | 1.1124 | 0.3708