	УТВЕРЖДАЮ

	Генеральный директор 

	___________________
	В.В.Рукша

	«_____» ноября 2014 г.


ИЗМЕНЕНИЕ № 1
В ИЗВЕЩЕНИЕ И ДОКУМЕНТАЦИЮ 
по открытому одноэтапному конкурсу в электронной форме без квалификационного отбора 

на выполнение работ по ремонту системы радиационного контроля (СРК-03) алв «Севморпуть» (номенклатурная группа № 2.30 - ремонт и замена судовых систем и узлов автоматики)
В соответствии с заключением ЦАК Госкорпорации «Росатом» №321/ЦАК от 05.11.2014 Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота (ФГУП «Атомфлот») уведомляет о внесении изменений в извещение и документацию о проведении открытого конкурса в электронной форме.

I. Внести изменения в п.13, 14, 15, 16 извещения о проведении конкурса, изложив их  в следующей редакции:

13. Дата начала и дата и время окончания подачи заявок на участие в конкурсе, место и порядок их подачи участниками:

Заявки на участие в конкурсе предоставляются на электронную торговую площадку «Аукционный Конкурсный Дом» (www.a-k-d.ru), начиная с даты официальной публикации настоящего извещения и конкурсной документации, в порядке и в соответствии с регламентом работы данной ЭТП, в срок не позднее 09:00 (время московское) 19.12.2014. 

14. Место, дата и время открытия доступа к поданным заявкам на участие в конкурсе: www.a-k-d.ru, 09:00 (время московское) 19.12.2014.

15. Место и дата проведения отборочной стадии: 183017, Мурманск-17, 25.12.2014.
16. Место и дата подведения итогов конкурса: 183017, Мурманск-17, 29.12.2014.
II. Внести изменения в п.21, 22 раздела 5 «Информационная карта конкурса» документации, изложив его в следующей редакции:

	21
	Место и срок окончания подачи заявок на участие в конкурсе (открытия доступа к поданным заявкам на участие в конкурсе)
	Место и срок окончания подачи заявок на участие в конкурсе (открытия доступа к поданным заявкам на участие в конкурсе):

ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом» в сети «Интернет» по адресу: www.a-k-d.ru
09:00 (время московское) 19.12.2014

Место, дата и время заседания конкурсной комиссии (при проведении): 183017, Мурманск-17

09:00 (время московское) 19.12.2014

	22
	Срок проведения отборочной и оценочной стадии рассмотрения заявок
	183017, Мурманск-17

Отборочная стадия рассмотрения заявок на участие в конкурсе: не позднее 25.12.2014
Оценочная стадия рассмотрения заявок на участие в конкурсе и подведение итогов конкурса: не позднее 29.12.2014


III. Внести изменения в том 2 «Техническая часть» документации, изложив его в следующей редакции:
1. Предмет договора: выполнение работ по ремонту системы радиационного контроля (СРК-03) алв «Севморпуть» (номенклатурная группа № 2.30 - ремонт и замена судовых систем и узлов автоматики)
2. Цель работы: ремонт СРК-03 алв «Севморпуть», с заменой комплектующих узлов системы, отработавших свой ресурс.
3. Задачи работы:


3.1.
Разработка план-графика ремонта системы.  

3.2.
Разработка документации на ремонт СРК-03 с указанием заменяемых узлов, вновь устанавливаемого оборудования, перечня работ по ремонтируемым узлам. Одобрение проекта работ РМРС.
3.3.
Проведение пусконаладочных работ. 

3.4.
Проведение ходовых и швартовных испытаний отремонтированной системы, по, предварительно разработанной и одобренной РМРС, программе.

4. Ожидаемые результаты

4.1.
СРК-03 должна обеспечивать функции непрерывного измерения, сбора, обработки, хранения информации, выполнять задачи радиационного технологического, газо-аэрозольного, радиационного дозиметрического контроля с отображением полученной информации на пульте ЦПРК-01, с выдачей сигналов о превышении аварийных и предупредительных уставок, снижении расхода в трубопроводах газо-аэрозольного контроля и состоянии люков и дверей в помещениях контролируемой зоны на мнемосхемы БУМ-38, БУМ-39   необходимых для поддержания уровней радиационного воздействия в пределах норм радиационной безопасности (НРБ-99/2009).

4.2.
СРК-03 должна принимать информационные сигналы от судовых систем автоматики, без дополнительной доработки систем автоматики судна. 

4.3.
СРК-03 должна выдавать сигналы в смежные системы автоматики, в соответствии с имеющимися алгоритмами, в виде сигналов с параметрами, соответствующими принимающим системам, без дополнительной доработки принимающих систем.

4.4.
Заменяемые узлы СРК-03 должны воспринимать информационные сигналы от незаменяемых частей системы без доработки незаменяемых узлов. 

4.5.
В случае использования в составе системы автоматики средств измерений (СИ), СИ должны быть утвержденного типа, иметь в паспорте на СИ отметку о прохождении первичной поверки.
4.
Требования к выполнению работ

4.1.
Выполняемая работа должна соответствовать её заявленным целям и задачам.

4.2.
Все работы по ремонту системы, должны выполняться с соблюдением требований правил классификации и постройки морских судов, техники безопасности и охраны труда, действующими на ФГУП «Атомфлот». 

4.3.
Каналы СИ обязаны иметь свидетельство об утверждении типа средств измерения и внесены в Госреестр средств измерения РФ.

4.4.
Устанавливаемые узлы должны иметь одобрение РМРС.

5.
Требования к результатам работ

5.1.
СРК-03 должна быть предъявлена личному составу алв «Севморпуть», представителю РМРС, с составлением акта выполненных работ, подписанного Заказчиком и Исполнителем.

5.2.
По окончании работ система должна быть освидетельствована представителем РМРС, с оформлением соответствующего акта. 

5.3.
В результате работ должны быть заменены на идентичные или на современные аналоги, следующие узлы:

-
универсальная вычислительная машина (УВМ) РАМЭК-211-016, РАМГ.466226.211 016 с входящими в состав машины платами:

а)
плата приема-передачи информации по последовательному каналу типа PCI – 1602B,
технические характеристики:
· 2 независимых порта RS-422/485 с гальванической развязкой
· Скорость передачи до 921,6 кбит/с

· Защита от перенапряжения до 2500 В постоянного тока 

· Напряжение изоляции 3000 В постоянного тока

· Автоматическое управление направлением передачи для RS-485

· Шина связи PCI

· Рабочая температура 0 ~ 60°С;
б)
плата приема аналоговых сигналов из смежных систем типа PCI – 1713, имеющая гальваническую развязку,

технические характеристики:
· АЦП 12 бит, 100 кГц

· 32 потенциальных или 16 дифференциальных входов с групповой гальванической изоляцией 2500 В

· Программируемые диапазоны входного сигнала: ±10, ±5, ±2,5, ±1,25, ±0,625, 0…10, 0…5, 0…2,5, 0…1,25 В

· Поканальное программируемое усиление

· Программируемая схема запуска

· Буфер FIFO на 4К отсчётов

· Шина связи PCI

· Рабочая температура 0 ~ 60°С;
в)
плата приема дискретных сигналов PCI – 1753

технические характеристики:

· 96 канала дискретного ввода-вывода

· Входные и выходные сигналы с уровнями ТТL

· Генерация прерывания по изменению состояния входных сигналов

· Сохранение (или перевод в заданное состояние) значения выходных сигналов при сбросе системы

· Возможность приёма сигналов от «сухих» контактов

· Шина связи PCI

· Рабочая температура 0 ~ 60°С.
· Монитор. Устанавливаемый монитор должен быть морского исполнения (иметь одобрение РМРС) размером не менее 17 дюймов.

· Источник бесперебойного питания SMART UPS 1500VA SUA1500RMI2U3;

· Блоки детектирования типа УДГБ-01 – 2 шт.
5.4.
Состояние оборудования должно удовлетворять требованиям ОТК изготовителя и требованиям действующих правил классификации и постройки морских судов.
5.5.
Операционная система Windows 98 должна быть заменена на лицензионную операционную систему не ниже Windows 7.

5.6.
Операционная система и рабочие программы должны храниться на флеш - носителях или CD дисках, для обеспечения оперативного восстановления работы СРК-03. Данные, собираемые рабочей программой, должны храниться на жестком диске управляющей вычислительной машины.

5.7.
В соответствии с проводимыми заменами, необходимо провести изменения конструкции пульта радиационного контроля.

5.8.
Ремонтные работы по оборудованию, не подлежащему замене, должны быть выполнены в соответствии с ГОСТ.

6.
Порядок формирования цены: цена договора включает в себя все расходы, связанные с исполнением обязательств по договору, включая все налоги, сборы, отчисления и другие платежи, которые в соответствии с конкурсной документацией или положениями действующего законодательства Российской Федерации должны оплачиваться исполнителем при выполнении договора.
7.
Форма, сроки и порядок оплаты работ: в соответствии с условиями проекта договора.
8.
Срок выполнения работ: с момента подписания договора по 31.08.2015.
9.
Место выполнения работ:  183017, г. Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот».

Главный метролог – начальник отдела КИПиА





И.В.Тулешов

Начальник службы РБ и ЭК







А.Н. Пастухов

Заместитель генерального директора по ТЭ АФ



О.Э.Дарбинян
Остальные позиции извещения и документации о проведении открытого одноэтапного конкурса в электронной форме оставить без изменения.

Мурманск 2014 г.
4

