Техническая часть.

Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика.

В Технической части представлены все необходимые сведения о предмете закупки.

| № п./п. | Наименование | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Источник бесперебойного питания с комплектом батарей | - Размеры ИБП, ШхГхВ, не более 944x804x1879 мм; - Размеры батарей, ШхГхВ, не более, 575х804х1879 мм; - Оn-line с двойным преобразованием энергии; - Выходная мощность ИБП, не менее 100кВА; - Выходная мощность ИБП, не менее 90кВт; - КПД, не менее 94%; - Выходное напряжение: синусоида; - Параметры выходного напряжения: 3 фазы, 380В фаза-фаза, с нейтралью, 50 Гц; - Искажение выходного напряжения при полной линейной нагрузке (КНИ), не более 3%; - Параметры входного напряжения: фазы, 380В фаза-фаза, с нейтралью, 50 Гц; - Искажение входного тока, не более 5%; - Окно входного напряжения без перехода на батареи при 100% нагрузке, +20% /-15% В; - Электронный байпас с возможностью управления оператором; - Бестрансформаторная схема для уменьшения веса и объема ИБП; - Время автономной работы от батарей при нагрузке 80кВт/ 100кВА, не менее 5 мин; - Возможность подключения батарей с номинальным напряжением 384-480В; - Тип батарей: необслуживаемая, герметичная, свинцово-кислотная, ресурс 10 лет; - Расположение батарей в специализированном шкафу; - Порт для мониторинга RS-232; - Кабель RS-232; - Программируемые входные/ выходные сухие контакты; - Возможность параллельной работы модулей; - ЖК дисплей с подсветкой с возможностью установки русского языка; - Вес ИБП, не более, 530кг; - Рабочая температура ИБП, 0 - 40оС; - Выдвижные полки в батарейных шкафах для облегчения обслуживания; - Встроенный в батарейный шкаф автомат защиты 250 А с расцепителем минимального напряжения на 48 В; - Площадь для размещения системы не должна превышать 1,25 м2; - Фронтальный доступ к основным внутренним компонентам; - Панель пользователя должна иметь понятный и удобочитаемый интерфейс с текстом на жк экране на русском языке; - Возможность подключения в параллель нескольких ИБП аналогичной мощности; - Технология продления жизни аккумуляторных батарей; | Шт. | 1 |

1. Условия поставки:

В общую сумму договора должны входить: НДС, доставка до: 196641, Санкт-Петербург, п. Металлострой, дорога на Металлострой д.3, ФГУП «НИИЭФА им. Д.В.Ефремова», расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов.

2. Срок поставки:

Поставка продукции в срок –  до 03 декабря 2012г.

3. Требование к гарантии: Поставляемое Оборудование должно быть обеспечено гарантией восстановления работоспособности в гарантийный период без дополнительных расходов со стороны Покупателя при условии соблюдения Покупателем условий эксплуатации, установленных Производителем Оборудования. Гарантийное обслуживание должно осуществляться не менее 12 месяцев с момента подписания накладной Торг-12

4. Требование к упаковке: Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность Оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

5. Требования к технической документации:

Оборудование должно быть обеспечено комплектом документации, включающим инструкции по эксплуатации, паспорт, сертификат испытаний, рабочий сертификат и другую документацию, поставляемую фирмой производителем, в том числе гарантийные обязательства на русском языке.

6. НМЦ: 1 555 333,33  руб., в т. ч. НДС 18% .

7. Порядок расчетов: 100% в течение 10 (десяти) банковских дней от даты подписания накладной ТОРГ-12.

8. Источник финансирования заказа: собственные средства Заказчика - 100%

Начальник отдела комплектующих изделий:_____________________

Технический эксперт:__________________     /_________________/