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Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика. 
В Технической части представлены все необходимые сведения о предмете закупки.
	№ п./п.
	Наименование
	Технические характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.
	Источник бесперебойного питания с комплектом батарей
	· Размеры ИБП, ШхГхВ, не более 944x804x1879 мм;
· Размеры батарей, ШхГхВ, не более, 575х804х1879 мм; 
· Оn-line с двойным преобразованием энергии;
· Выходная мощность ИБП, не менее 100кВА; 
· Выходная мощность ИБП, не менее 90кВт;
· КПД, не менее 94%;
· Выходное напряжение: синусоида;
· Параметры выходного напряжения: 3 фазы, 380В фаза-фаза, с нейтралью, 50 Гц;
· Искажение выходного напряжения при полной линейной нагрузке (КНИ), не более 3%;
· Параметры входного напряжения:  фазы, 380В фаза-фаза, с нейтралью, 50 Гц;
· Искажение входного тока, не более 5%;
· Окно входного напряжения без перехода на батареи при 100% нагрузке, +20% /-15%  В;
· Электронный байпас с возможностью управления оператором;
· Бестрансформаторная схема для уменьшения веса и объема ИБП;
· Время автономной работы от батарей при нагрузке 80кВт/ 100кВА,  не менее 5 мин;
· Возможность подключения батарей с номинальным напряжением 384-480В;
· Тип батарей: необслуживаемая, герметичная, свинцово-кислотная, ресурс 10 лет;
· Расположение батарей в специализированном шкафу;
· Порт для мониторинга RS-232;
· Кабель RS-232;
· Программируемые входные/ выходные сухие контакты;
· Возможность параллельной работы модулей;
· ЖК дисплей с подсветкой с возможностью установки русского языка;
· Вес ИБП, не более,  530кг;
· Рабочая температура ИБП, 0 - 40оС;
· Выдвижные полки в батарейных шкафах для облегчения обслуживания;
· Встроенный в батарейный шкаф автомат защиты 250 А с расцепителем минимального напряжения на 48 В;
· Площадь для размещения системы не должна превышать 1,25 м2;
· Фронтальный доступ к основным внутренним компонентам;
· Панель пользователя должна иметь понятный и удобочитаемый интерфейс с текстом  на жк экране на русском языке; 
· Возможность подключения в параллель нескольких ИБП аналогичной мощности;
· Технология продления жизни аккумуляторных батарей;
	Шт.
	1

	
	
	
	
	





1. Условия поставки: 
В общую сумму договора должны входить: НДС, доставка до: 196641, Санкт-Петербург, п. Металлострой, дорога на Металлострой д.3, ФГУП «НИИЭФА им. Д.В.Ефремова», расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов.
2. Срок поставки:
[bookmark: _GoBack]Поставка продукции в срок –  до 03 декабря 2012г.
3. Требование к гарантии: Поставляемое Оборудование должно быть обеспечено гарантией восстановления работоспособности в гарантийный период без дополнительных расходов со стороны Покупателя при условии соблюдения Покупателем условий эксплуатации, установленных Производителем Оборудования. Гарантийное обслуживание должно осуществляться не менее 12 месяцев с момента подписания накладной Торг-12

4. Требование к упаковке: Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность Оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

5. Требования к технической документации:
Оборудование должно быть обеспечено комплектом документации, включающим инструкции по эксплуатации, паспорт, сертификат испытаний, рабочий сертификат и другую документацию, поставляемую фирмой производителем, в том числе гарантийные обязательства на русском языке.

6. НМЦ: 1 555 333,33  руб., в т. ч. НДС 18% .

7. Порядок расчетов: 100% в течение 10 (десяти) банковских дней от даты подписания накладной ТОРГ-12.

8. Источник финансирования заказа: собственные средства Заказчика - 100% 

Начальник отдела комплектующих изделий:_____________________

Технический эксперт:__________________     /_________________/

