# Технические характеристики кабеля

| №№ п/п | Марка кабеля | Технические характеристики | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель КВВГнг-LS 19х1.5 | Конструкция кабеля КВВГнг-LS: - Однопроволочная жила из меди (1 класс) - Изоляция кабеля выполнена из ПВХ-пластиката; доступны различные варианты цвета, выполняющего функцию маркировки. - Оболочка кабеля выполнена из ПВХ-пластиката пониженнойпожароопасности. Область применения кабеля Кабель КВВГнг-LS используется для присоединения зажимов распределительных электрических устройств к различным аппаратам, электроприборам.. Эксплуатация кабеля возможна как в помещениях, так и на открытом воздухе, в грунте, в условиях агрессивных сред (при обеспечении защиты от механических воздействий). Кабель при одиночной прокладке не распространяет горение. Отличается пониженным дымо- и газовыделением. Сечение 19х1.5 мм² | М | 180 |
| 2 | Кабель КВВГнг-LS 14х1.5 | Конструкция кабеля КВВГнг-LS: - Однопроволочная жила из меди (1 класс) - Изоляция кабеля выполнена из ПВХ-пластиката; доступны различные варианты цвета, выполняющего функцию маркировки. - Оболочка кабеля выполнена из ПВХ-пластиката пониженной пожароопасности. Область применения кабеля Кабель КВВГнг-LS используется для присоединения зажимов распределительных электрических устройств к различным аппаратам, электроприборам. Эксплуатация кабеля возможна как в помещениях, так и на открытом воздухе, в грунте, в условиях агрессивных сред (при обеспечении защиты от механических воздействий). Кабель при одиночной прокладке не распространяет горение. Отличается пониженным дымо- и газовыделением. Сечение 14х1.5 мм² | М | 60 |
| 3 | Кабель ПвВнг-LS 3х150/25-10 кВ | Конструкция кабеля ПвВнг-LS - Уплотненная медная круглая многопроволочная токопроводящая жила, сечением -1 50 кв. мм. - Экран из электропроводящего экструдируемого сшитого полиэтилена. - Изоляция выполненна из сшитого полиэтилена. - Экран по изоляции из электропроводящего сшитого экструдируемого полиэтилена. - Разделительный слой (электропроводящая лента). - Экран (медная проволока, скрепленная медной лентой). - Разделительный слой (стеклолента). - Внутреннее заполнение (ПВХ-пластикат пониженной горючести). - Разделительный слой (стеклолента). - Оболочка (ПВХ-пластикат пониженной горючести) Технические характеристики кабеля ПвВнг-LS - Рабочее напряжение: 10 кВ. - Кабель ПвВнг-LS эксплуатируется при температуре окружающей среды -60/+50 °С. - Предельно допустимая температура нагрева жил: +90 °С. - В аварийном режиме допустим нагрев: +130 °С. - Кабель можно прокладывать без предварительного подогрева, если температура окружающей среды не ниже, -20 °С. - 15 наружных диаметров — минимальный радиус изгиба при прокладке. Кабели марки ПвВнг-LS используются при прокладке в производственных помещениях и кабельных сооружениях при отсутствия опасности механических повреждений, а так же допускается прокладка в сухих грунтах.Кабель марки ПвВнг-LS можно применять при прокладке во взрывоопасных зонах классов В-I, В-Iа. | М | 160 |