	
[image: image1.emf]
[image: image2.png]MPEAMNPUATUNE TOCKOPIMOPALIMU «<POCATOM»





ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ

УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«ГОРНО-ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»

(ФГУП «ГХК»)

ул. Ленина, д. 53, г. Железногорск,

Красноярский край, Россия, 662972

Телеграф: Железногорск 288006 «СТАРТ»

Телефон: 8 (391) 266-23-37

8 (3919) 75-20-13

Факс:  8 (391) 266-23-34

e-mail:     atomlink@mcc.krasnoyarsk.su
ОКПО 07622986        ОГРН 1022401404871

ИНН/КПП                 2452000401/246750001

 
	
	УТВЕРЖДАЮ


Заместитель генерального директора по материально-техническому снабжению и комплектации оборудования

________________ Е.А. Гуляев

                                            «05» ноября 2013 года 

	
	
	


ИЗВЕЩЕНИЕ
о разъяснении документации по открытому аукциону в электронной форме 
без квалификационного отбора на право заключения договора 
на поставку насосных станций

№131024/0464/601  дата публикации 24.10.2013г.
На основании запросов о разъяснении положений документации по открытому аукциону в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на поставку насосных станций (извещение №№131024/0464/601  от 24.10.2013г.) ФГУП «ГХК» разъясняет следующее:

 1)Вопрос: «В каких условиях будет располагаться шкаф управления насосами каждой насосной станции: на улице или в здании диспетчерской?»
Ответ: «Шкаф управления насосами будет находится в помещении».

2) Вопрос: «Дистанционная передача сигнала аварийного режима – что имеется ввиду, модем + антенна или же просто вывод провода на клеммы?»
Ответ: «Дистанционная передача сигнала аварийного режима – вывод провода на клеммы».

3) Вопрос: «наша компания производит КНС, хотим участвовать в объявленном тендере,

прошли аккредитацию, но при детальном рассмотрении данных КНС

ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ:

- Размеры КНС (ᴓ1100, высота 1300)  слишком маленькие. Насосы (размер насоса к примеру, SEG 40.40.2.50B: высота 657 мм), насос полностью погружной, прибавляем рабочий уровень воды  500 мм, прибавляем 200 мм на излив корзины, прибавляем глубину подводящего коллектора 400 мм., уже получается 1750 мм., а еще нужно как-то разместить   запорную арматуру  чтоб она была не затоплена, а глубина отводящего трубопровода 325 мм.»
Ответ: «Генеральным проектировщиком произведен подбор и расчет насосной станции с привязкой к проекту, на основании данного проекта сформировано техническое задание.

Изменение размеров невозможно, так как это потребует внесение изменений в проектно-сметную документацию, что повлечет за собой денежные затраты на корректировку  данной документации и срыв сроков монтажа оборудования.
Все необходимые, основные размеры КНС указаны в схеме установки (см. Приложение к техническому заданию.)»

Данное Извещение и Приложение подлежат публикации на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц http://zakupki.gov.ru, на официальном сайте о размещении заказов на закупки товаров, работ и услуг для нужд Госкорпорации «Росатом» www.zakupki.rosatom.ru и электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» в сети «Интернет» по адресу: http://www.a-k-d.ru/
_1342422511.unknown

