5

                                             Техническое задание
для размещения закупки 

( запрос цен в электронной форме)
кондиционеров 
(наименование лота)
для нужд  Федерального Государственного Унитарного предприятия «Научно-Исследовательский Институт имени А.П. Александрова»
расположенного по адресу: 188540, г. Сосновый Бор Ленинградской обл.
Спецификация
	№ 
п/п
	Наименование
	Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, оказываемых услуг потребностям заказчика
	Ед.изм.
	Количество

	1
	Кондиционер
Типа

Daikin  FCQG71F / RR71BV/-30T в комплекте с проводным пультом управления BRC1D52А, адаптером типа KRP4A53 и согласователем работы кондиционеров 
типа СРК-М-01 или эквивалент.

	Технические характеристики:

Тип: Кассетный

Хладагент:  R410A   

Потребляемая мощность, кВт:  не более 2,69 

Холодопроизводительность, кВт:   не менее 7,1       

Уровень шума (внутренний блок), дБ:  не более 33

Уровень шума (наружный блок), дБ: не более 50 

Циркуляция воздуха, м3/час:  900

Напряжение, В:  220 

Габариты внутреннего блока (ВхШхГ): не более 204x840x840  

Вес внутреннего блока, кг: не более 21    

Габариты наружного блока (ВхШхГ): не более 770x900x320  

Вес наружного блока, кг: не более 83  

Диаметр труб, мм:  9,5/15,9          

Диапазон температур, ºС:  -30/+46

Требования к качеству: 

Кондиционеры должны иметь сертификаты соответствия требованиям ГОСТ РФ. Поставляемая с оборудованием документация должна включать инструкции по эксплуатации и монтажу на русском языке. Требуемый срок гарантии – не менее 24 месяцев с даты принятия товара. 
Описание адаптера типа KRP4A53

Комплект DAIKIN KRP4A53 дает возможность управлять функциями пульта дистанционного управления (ВКЛ/ВЫКЛ, температурная настройка, индикация работы, индикация неисправности), а также может быть использован с системами индивидуального и группового контроля)

Описание согласователя работы кондиционеров
типа СРК-М-01

Назначение СРК-М-01

Согласователь работы кондиционеров микропроцессорный СРК-М-01 предназначен для управления системами кондиционирования, имеющими в своем составе до трех кондиционеров.

Обычно в системах с резервированием, не имеющих в своем составе устройства согласования (ротации), основные кондиционеры свой ресурс наработки вырабатывают полностью, а резервный кондиционер, практически постоянно простаивая, свой ресурс не вырабатывает. Ресурс наработки подобной системы равен ресурсу наработки основного кондиционера.

Основное назначение согласователя работы кондиционеров СРК-М-01 - обеспечить одинаковую наработку всех кондиционеров в системе с резервированием n+1 и включать резерв при отказе одного из основных кондиционеров или повышенной тепловой нагрузке. СРК-М-01 делает резервным по очереди каждый кондиционер системы. В результате общий ресурс наработки всей системы возрастает для систем 1+1 (2 кондиционера в системе-основной и резервный) в 2 раза (на 100%), а для систем 2+1 в 1.5 раза (на 50%)!

Область применения СРК-М

Применение устройства согласования работы кондиционеров СРК-М или устройства управления ротацией кондиционеров в помещениях, где установлены 2 или более кондиционеров позволяет добиться максимальной эффективности работы системы кондиционирования, надежности всей системы в целом и увеличить время наработки до 2-х раз. Применение устройств согласования совместно со специализированным программным обеспечением позволяет осуществлять функцию удаленного мониторинга за кондиционерами, входящими в систему кондиционирования помещения, позволяет следить за температурой в помещении и за самим устройством согласования. При аварии в сети электропитании, превышении и понижении температуры, пожаре или поломке кондиционера система мониторинга выдаст на удаленный терминал сообщение о нештатной ситуации в системе кондиционирования.
СРК-М-01 применяется:

· в общем случае, в системах кондиционирования с резервированием кондиционеров;

· в серверных помещениях;

· в помещениях ЦОД;

· в технических помещениях;

· в помещениях с телекоммуникационным оборудованием;

· в контейнерах связного оборудования сотовой связи;

· в контейнерах пунктов контроля состояния трубопровода (нефтяного, газового и др.);

· в системах кондиционирования технологических этажей с оборудованием инженерного обеспечения зданий;

· в офисных помещениях;

· а так же, в любых других помещениях, где установлены более 2-х кондиционеров;

· и т.д.

Удаленный мониторинг особенно актуален для применения там, где помещение (контейнер) с системой кондиционирования находится далеко от центрального офиса или такие помещения (контейнеры) разбросаны на большой территории. Применение согласователей работы кондиционеров (СРК-М-01) совместно с программным обеспечением MonSRK позволяет операторам дистанционно контролировать функционирование систем кондиционирования, всегда иметь под рукой журнал событий, а так же при возникновении нештатной ситуации получать уведомление на удаленный терминал.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ:

· СРК-М осуществляет попеременное включение двух из трех (одного из двух) кондиционеров с целью обеспечить равномерную выработку их ресурса и максимальную надежность системы, а также поддерживает температуру воздуха в заданных пределах;

· Подсчитывает суммарное время работы каждого кондиционера;

· Производит автоматический перезапуск кондиционеров при пропадании и восстановлении электропитания;

· В зависимости от превышения установленных порогов 

· температуры воздуха в помещении включает или выключает все кондиционеры системы;

· При отказе одного из кондиционеров, включает остальные в работу системы постоянно;

· Выдает сообщения при нештатной ситуации (аварии, пожаре, пропадании, появлении напряжения питания, изменении настроек и параметров системы с клавиатуры и т.п.) на удаленный терминал системы мониторинга (только версия СРК-М) и внешний модуль индикации;

· Собирает, сохраняет и анализирует данные о состоянии кондиционеров системы, температуры в помещении, напряжение питания, регистрирует аварийные ситуации и обеспечивает светодиодную и символьную индикацию состояния кондиционеров;

· Осуществляет запись и хранение (не менее 1 года) в энергонезависимом ОЗУ всех установленных параметров системы и истории основных событий с указанием даты и времени;

· Предоставляет возможность считывания «журнала событий» с помощью собственного ЖК дисплея или компьютера;

· Позволяет проводить удаленный мониторинг технологической системы кондиционирования средствами специального программного обеспечения по сети RS-232/RS-485 или ETHERNET или используя промышленный протокол MODBUS;

· Обеспечивает возможность ввода с клавиатуры и контроля на ЖК дисплее настроек и параметров системы;

· Защищает систему с помощью пароля от несанкционированного доступа с клавиатуры или компьютера;

· Исключает несанкционированные действия по управлению кондиционерами с дистанционного ИК пульта.
	шт.
	2

	2
	Кондиционер
Типа
Daikin  FCQG71F / RR71BV/-30T в комплекте с проводным пультом управления BRC1D52А и адаптером типа KRP4A53 или эквивалент.
	Технические характеристики:

Тип: Кассетный

Хладагент:  R410A   

Потребляемая мощность, кВт: не более 2,69 

Холодопроизводительность, кВт: не менее 7,1       

Уровень шума (внутр.), дБ: не более 33

Уровень шума (наружн.), дБ: не более  50 

Циркуляция воздуха, м3/час:  900

Напряжение, В:  220 

Габариты внутреннего блока (ВхШхГ): не более 204x840x840  

Вес внутреннего блока, кг: не более 21    

Габариты наружного блока (ВхШхГ): не более 770x900x320  

Вес наружного блока, кг: не более 83  

Диаметр труб, мм:  9,5/15,9          

Диапазон температур, ºС:  -30/+46

Требования к качеству: 

Кондиционеры должны иметь сертификаты соответствия требованиям ГОСТ РФ. Поставляемая с оборудованием документация должна включать инструкции по эксплуатации и монтажу на русском языке. Требуемый срок гарантии – не менее 24 месяцев с даты принятия товара.
Описание адаптера типа KRP4A53

Комплект DAIKIN KRP4A53 дает возможность управлять функциями пульта дистанционного управления (ВКЛ/ВЫКЛ, температурная настройка, индикация работы, индикация неисправности), а также может быть использован с системами индивидуального и группового контроля)
	шт.
	2

	3
	Кондиционер 
мобильный
Типа

 Electrolux EACM-16EZ/N3

или эквивалент
	Тип: мобильный моноблок

Мощность в режиме охлаждения: не менее 4700 Вт
Расход воздуха: 7.5 (куб.м/мин)
Уровень шума внутреннего блока (мин/макс): 47/54 дБ
Тип хладагента: R410A
Режимы:
Основные режимы: охлаждение
Дополнительные режимы: режим осушения, режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим
Специальный режим пониженного шума

Регулировка скорости вращения вентилятора, 4 скорости
Полезные функции:
Автоматическое удаление конденсата
Таймер 24 часа
Инновационный пульт ДУ, интегрированный в корпус
Установка температуры с точностью до 1 градуса
Турбо мощность
Автоматические жалюзи
Габариты: 
Размер: не более 86x50x40 см
Вес:  не более 36.5 кг
Цвет: белый 
Дополнительно: 
Средняя площадь помещения: 35 м2
Потребляемая мощность: 1400 Вт
Класс энергоэффективности: А
Диапазон поддерживаемых температур: 16-32 С
Сенсорное управление
Компактный размер
Ультрасовременный дизайн
Легкий для перемещения
Электронный LED-дисплей

Пульт дистанционного управления
	шт.
	2


Все указанные ссылки на марки товаров в настоящем разделе необходимо рассматривать со словами «или эквивалент».

Условия поставки:

· Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика. 
Особые требования: 
· обязательное наличие: сопроводительной и технической документации (товарная накладная, счет, счет-фактура, товарно-транспортная накладная, гарантийный талон, руководство по эксплуатации на русском языке, сертификат соответствия); 
· гарантийный срок – не менее установленного производителем и настоящим техническим заданием;

· товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов), выпуска не ранее  2014 года

· поставляемая продукция должна быть поставлена в укомплектованном, работоспособном состоянии и сопровождаться технической документацией на русском языке;

· другие дополнительные требования: качество поставляемого Товара (Оборудования) должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке Товара (Оборудования); а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам)

