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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
1. Общие сведения.
Генератор предназначен для комплектования мобильной линии по переработке РАО с целью обеспечения автономности работы технологического оборудования мобильной линии, освещения линии, а также оборудования санпропускника мобильной линии. Размещение генератора планируется в помещении, поэтому необходим вариант поставки генератора в открытом исполнении (без кожуха).
2. Исходные данные и технические требования.
2.1. Технические характеристики
Общая информация:
Режим работы			          об./мин.	1500
Частот					Гц		50
PRP Основная мощность		кВА		 100
Основная мощность (cosfi 0,8)	 кВт		 80
LTP Резервная мощность 		кВА		110
Резервная мощность (cosfi 0,8) 	кВт 		88
Напряжение				В		400/230
Выходной ток (cosfi 0,8) 		A		144.5
Расход топлива:
Тип топлива 				л		Дизель
Ёмкость топливного бака 		л		110
Автономия при 3/4 нагрузке 	          ч		7.1
Расход топлива при 4/4 нагрузке 	л/ ч 		22
Расход топлива при 3/4 нагрузке	л/ ч 		15.6
Расход топлива при 2/4 нагрузке 	л/ ч 		11
Общие данные:
Ёмкость батарей 			           Ач		1x120
Вспомогательное напряжение 	Vdc		12
Диаметр выхлопной трубы 		мм		80
Температура выхлопных газов 	°C		535
Объём выхлопных газов 		л/с 		116.6
Воздушный поток для горения 	л/с 		118.6
Воздушный поток вентилятора 	м³/с 		2.2
Габариты и вес:
Габариты (ДxШxВ) 			см 		190x90x150
Сухой вес вес с жидкостями (вода и масло)	1120
Двигатель:
Производитель 					Iveco
Отходы Stage					2
Модель  						NEFN45TM2A 
Скорость вращения (Гц) 				механический
Охлаждение 				Тип 		Жидкость (вода + 50% Paraflu11)
Число оборотов в минуту 		об./мин. 	1500
Номинальная мощность 		л.с. 		119.9
Максимальная мощность 		кВт 		87.5
Цикл 					          Тип 		4-х тактный дизельный
Инжекторная система 		          Тип 		Прямой впрыск
Вытяжная система вентиляции 	Тип 		Турбо
Число и расположение цилиндров	Номер 	4L
Диаметр и ход поршня 		           мм		104 x 132
Рабочий объём цилиндра 		л		4.5
Характеристики моторного масла			15W40-APICG4-ACEAE3-E5
Расход масла				%		0.1% Расход топлива
Объём системы смазки 		л		12.8
Объём системы охлождения	           л 		10	
Генератор 400В 3-Фазы +N:
Производитель* 							Marelli
Модель 								MJB225MA4
Основная мощность 3-Фазы 400В (480В) 	кВА		105
Основная мощность 1-Фаза+N 230В (240В) 	кВА		42.0
Регулятор напряжения (Вольт) 					+/-0.5%
Полюса 						          Номер 	4
Фазы 							Номер 	3+N
Соединение обмоток 						треугольник-звезда
Обработка обмоток 							H (внешняя темп 40°C)
Коэффициент полезного действия (КПД) 	 % 		91.8
Cоединение двигателя 						Упругий диск
Ток короткого замыкания 				A		>=300% (3In)
Класс защиты 							IP 23
Охлаждение								Самовентиляция
Разносная скорость 					об./мин. 	2250
Искажение формы синусоидальной волны 	% 		< 2
Возбудитель 								диодный мост
2.2. Особенности оборудования
Выхлоп
1. Защита выхлопного коллектора
1. Шумоглушитель -15 дБА
Питание топлива
1. Бак суточного запаса с люком (позволяет проводить очистку бака и испекцию)
1. Отключение при низком уровне топлива
1. Датчик уровня топлива
Движение
1. Шасси с защитой против опрокидывания и для захвата вилочным погрузчиком с короткой стороны
1. Движение вдоль короткой стороны
Шасси
1. Ёмкость для сбора жидкости со сливным отверстием
1. Aнтивибрационные монтажные подушки
Двигатель
1. Система отключения при повышенной температуре охлаждающей жидкости
1. Внешнее отверстие для слива масла
1. Жидкости, используемые в двигателе (масло и антифриз)
1. Тропикализированный радиатор
1. Защита от вращающихся частей
Генератор
1. Автоматический регулятор напряжения (АVR)
Соединения и система защиты пульта управления
1. Магнитотермический выключатель 4 полюса (версия +10 и +11)
1. Дифференциальная защита (регулируемая) (версия +10 и +11)
1. Кнопка аварийной остановки
1. Боковой выход кабеля
1. Точка заземления
1. Электропроводка установки, степень защиты оболочки IP 44
1. Пусковая аккумуляторная батарея (заряжена).
3. Гарантийные обязательства и сертификация.
Гарантийный срок на поставляемое оборудование составляет не менее 12 месяцев или 2000 моточасов. Оборудование должно иметь сертификат соответствия.
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