Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку  генератора для работы линии по прессованию РАО для нужд Ростовского отделения филиала «Южный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2012 года № _________________________

Официальный сайт
www.zakupki.rosatom.ru

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Москва, 2013 год

# тЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Общие сведения.

Генератор предназначен для комплектования мобильной линии по переработке РАО с целью обеспечения автономности работы технологического оборудования мобильной линии, освещения линии, а также оборудования санпропускника мобильной линии. Размещение генератора планируется в помещении, поэтому необходим вариант поставки генератора в открытом исполнении (без кожуха).

2. Исходные данные и технические требования.

2.1. Технические характеристики

Общая информация:

Режим работы			          об./мин.	1500

Частот					Гц		50

PRP Основная мощность		кВА		 100

Основная мощность (cosfi 0,8)	 кВт		 80

LTP Резервная мощность 		кВА		110

Резервная мощность (cosfi 0,8) 	кВт 		88

Напряжение				В		400/230

Выходной ток (cosfi 0,8) 		A		144.5

Расход топлива:

Тип топлива 				л		Дизель

Ёмкость топливного бака 		л		110

Автономия при 3/4 нагрузке 	          ч		7.1

Расход топлива при 4/4 нагрузке 	л/ ч 		22

Расход топлива при 3/4 нагрузке	л/ ч 		15.6

Расход топлива при 2/4 нагрузке 	л/ ч 		11

Общие данные:

Ёмкость батарей 			           Ач		1x120

Вспомогательное напряжение 	Vdc		12

Диаметр выхлопной трубы 		мм		80

Температура выхлопных газов 	°C		535

Объём выхлопных газов 		л/с 		116.6

Воздушный поток для горения 	л/с 		118.6

Воздушный поток вентилятора 	м³/с 		2.2

Габариты и вес:

Габариты (ДxШxВ) 			см 		190x90x150

Сухой вес вес с жидкостями (вода и масло)	1120

Двигатель:

Производитель 					Iveco

Отходы Stage					2

Модель  						NEFN45TM2A

Скорость вращения (Гц) 				механический

Охлаждение 				Тип 		Жидкость (вода + 50% Paraflu11)

Число оборотов в минуту 		об./мин. 	1500

Номинальная мощность 		л.с. 		119.9

Максимальная мощность 		кВт 		87.5

Цикл 					          Тип 		4-х тактный дизельный

Инжекторная система 		          Тип 		Прямой впрыск

Вытяжная система вентиляции 	Тип 		Турбо

Число и расположение цилиндров	Номер 	4L

Диаметр и ход поршня 		           мм		104 x 132

Рабочий объём цилиндра 		л		4.5

Характеристики моторного масла			15W40-APICG4-ACEAE3-E5

Расход масла				%		0.1% Расход топлива

Объём системы смазки 		л		12.8

Объём системы охлождения	           л 		10

Генератор 400В 3-Фазы +N:

Производитель* 							Marelli

Модель 								MJB225MA4

Основная мощность 3-Фазы 400В (480В) 	кВА		105

Основная мощность 1-Фаза+N 230В (240В) 	кВА		42.0

Регулятор напряжения (Вольт) 					+/-0.5%

Полюса 						          Номер 	4

Фазы 							Номер 	3+N

Соединение обмоток 						треугольник-звезда

Обработка обмоток 							H (внешняя темп 40°C)

Коэффициент полезного действия (КПД) 	 % 		91.8

Cоединение двигателя 						Упругий диск

Ток короткого замыкания 				A		>=300% (3In)

Класс защиты 							IP 23

Охлаждение								Самовентиляция

Разносная скорость 					об./мин. 	2250

Искажение формы синусоидальной волны 	% 		< 2

Возбудитель 								диодный мост

2.2. Особенности оборудования

Выхлоп

- Защита выхлопного коллектора

- Шумоглушитель -15 дБА

Питание топлива

- Бак суточного запаса с люком (позволяет проводить очистку бака и испекцию)

- Отключение при низком уровне топлива

- Датчик уровня топлива

Движение

- Шасси с защитой против опрокидывания и для захвата вилочным погрузчиком с короткой стороны

- Движение вдоль короткой стороны

Шасси

- Ёмкость для сбора жидкости со сливным отверстием

- Aнтивибрационные монтажные подушки

Двигатель

- Система отключения при повышенной температуре охлаждающей жидкости

- Внешнее отверстие для слива масла

- Жидкости, используемые в двигателе (масло и антифриз)

- Тропикализированный радиатор

- Защита от вращающихся частей

Генератор

- Автоматический регулятор напряжения (АVR)

Соединения и система защиты пульта управления

- Магнитотермический выключатель 4 полюса (версия +10 и +11)

- Дифференциальная защита (регулируемая) (версия +10 и +11)

- Кнопка аварийной остановки

- Боковой выход кабеля

- Точка заземления

- Электропроводка установки, степень защиты оболочки IP 44

- Пусковая аккумуляторная батарея (заряжена).

3. Гарантийные обязательства и сертификация.

Гарантийный срок на поставляемое оборудование составляет не менее 12 месяцев или 2000 моточасов. Оборудование должно иметь сертификат соответствия.