
                                                                                  УТВЕРЖДАЮ                           

                                                                               Директор  филиала № 12       

                                                                                  ФГУП «Атом-охрана»             

 ________ А.М. Бренчугин

  «___» ___________ 2015 г.
Техническое задание

на выполнение работ по оборудованию двух индивидуальных тепловых пунктов для зданий № 7 и № 8 отдельного отряда № 1 филиала № 12    ФГУП "Атом-охрана"
Предмет закупки: Работы по оборудованию двух индивидуальных тепловых пунктов для зданий № 7 и № 8 отдельного отряда № 1 филиала № 12 ФГУП «Атом-охрана», расположенных по адресу: г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 94.
г. Северск 2015
                                       СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Подраздел 2.1. Сведения о выполняемых работах

Подраздел 2.2. Описание объекта

Подраздел 2.3. Описание выполняемых работ
РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ
Подраздел 3.1. Общие требования

Подраздел 3.2. Требования к оборудованию (ИТП)

Подраздел 3.3. Порядок расчетов с Исполнителем

Подраздел 3.4. Требования к качеству выполняемых работ 

Подраздел 3.5. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результата выполненных работ
 Подраздел 3.6. Требования к конфиденциальности

 Подраздел 3.7. Требования по обучению персонала Заказчика
  
 РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ (ИНТЕРВАЛУ) ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ


РАЗДЕЛ 5. СДАЧА / ПРИЕМКА РАБОТ, ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ


РАЗДЕЛ 6. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ


РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
          РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
Работы по оборудованию двух индивидуальных тепловых пунктов с целью регулирования потребления тепла от центральных систем теплоснабжения, оборудуется один индивидуальный тепловой пункт (далее - ИТП) с приборами учета и автоматическим регулированием теплоснабжения для зданий № 7 и № 8 отдельного отряда № 1 филиала № 12 ФГУП «Атом-охрана», расположенных по адресу: г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 94.
РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подраздел 2.1. Сведения о выполняемых работах
Основание закупки - Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" ст.13 «Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применения приборов учета используемых энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы».
Необходимо оборудование двух индивидуальных тепловых пунктов для зданий № 7 и № 8 отдельного отряда № 1 филиала № 12 ФГУП «Атом-охрана», т. к. прибор учета тепла на границе с ПАО «НЗХК» не рассчитан на пропуск и учет тепловой энергии объектов ФГУП "Атом-охрана", 

Область применения и назначение ИТП:
- учет количества тепла при теплоснабжении зданий;
- автоматическое регулирование подачи тепла при теплоснабжении зданий.
Индивидуальные тепловые пункты устанавливаются по одному зданиях № 7,8, расположенных по адресу: г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 94, и предназначены для учета, распределения и регулирования тепловой энергии в системах вентиляции, кондиционирования, отопления и горячего водоснабжения зданий №7 и №8. 
Подраздел 2.2. Описание объекта
Здания № 7, № 8 отдельного отряда № 1 филиала №12 ФГУП "Атом-охрана", расположенные по адресу: г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 94, примыкают к территории ПАО «НЗХК». 


Здания № 7, № 8 представляют собой двухэтажные кирпичные здания, построенные в 1970-1975 годах. Наружные стены зданий толщиной 640 мм выполнены из силикатного кирпича; перекрытия – из железобетонных пустотных плит; утепление кровли – из минеральных жестких плит толщиной 150 мм. В оконные проемы вставлены пластиковые окна с 3-х слоеным остеклением. Входные двери двойные с одинарным тамбуром, ворота в здании № 7 одинарные, утепленные, толщиной 60 мм.

         Здания оборудованы водяной системой отопления с параметрами 95-70оС.

Нагревательные приборы, в основном, чугунные радиаторы М-140, теплоснабжение зданий осуществляется от городских тепловых сетей с параметрами 150-70оС.

Оба здания оборудованы системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим и естественным побуждением.
Индивидуальные тепловые пункты устанавливаются в зданиях № 7,8 — в  подвальных помещениях  двухэтажных отапливаемых зданиях ФГУП "Атом-охрана".
Теплоснабжение зданий № 7 и №8 отдельного отряда № 1 филиала №12 ФГУП "Атом-охрана", расположенных по адресу: г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 94 в количестве 0,427076 Гкал/час, в т.ч. На отопление — 0,32694 Гкал/час. 
Подраздел 2.3. Описание выполняемых работ
2.3.1. Работы по оборудованию двух индивидуальных тепловых пунктов выполняются в соответствии со сметными расчетами, основанными на дефектных ведомостях работ на оборудование ИТП в зданиях № 7,8 (Приложения     № 1,2 к настоящему техническому заданию) и включают в себя следующие этапы:

- Тепломеханическая часть;

 - Автоматизация;

· Пусконаладочные работы (ПНР).  
2.3.2. Разработанная документация должна быть передана Исполнителем Заказчику в 2 (двух) экземплярах.
РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ
Подраздел 3.1. Общие требования

3.1.1. Вся разрабатываемая проектная документация должна соответствовать системе нормативных документов в строительстве и теплоснабжении, сводам правил по проектированию, теплоснабжению и строительству.

3.1.2. Проекты ИТП системы отопления должны быть разработаны в соответствии с требованиями СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов». 

Настоящие нормы и правила распространяются на тепловые сети (со всеми сопутствующими конструкциями) от выходных запорных задвижек (исключая их) коллекторов источника теплоты или от наружных стен источника теплоты до выходных запорных задвижек (включая их) тепловых пунктов (узлов вводов) зданий и сооружений, транспортирующие горячую воду с температурой до 200°С и давлением до 2,5 МПа включительно, водяной пар с температурой до 440 °С и давлением до 6,3 МПа включительно, конденсат водяного пара.
В настоящих нормах рассматриваются системы централизованного теплоснабжения в части их взаимодействия в едином технологическом процессе производства, распределения, транспортирования и потребления теплоты.

3.1.3. Проектные и монтажные работы производить силами предприятий, имеющих разрешение на производство работ данного вида.
Подраздел 3.2. Требования к оборудованию (ИТП)
3.2.1. Устанавливаемое оборудование (ИТП) должно соответствовать требованиям и быть новым, выпуска не ранее 10.2014 года, не выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц.

3.2.2. Параметры и размеры ИТП учитывают требования к предельным габаритным размерам, расположению мест присоединения единицы оборудования к теплосети, размещению приборов учета тепла.

3.2.3. Теплоснабжение зданий отдельного отряда № 1 филиала №12 ФГУП "Атом-охрана", расположенных по адресу: г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 94 в количестве 0,427076 Гкал/час, в т.ч. на отопление — 0,32694 Гкал/час, теплоноситель – горячая вода от ТЭЦ-4 с температурой 150/70 оС, оборудованные ИТП должны поддерживать заданные параметры.

3.2.4. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели ИТП, основные режимы работы:

- режим нормальной эксплуатации;

- аварийный режим работы при прекращении подачи тепла.

3.2.5. Требования по надежности ИТП:

Срок службы - не ниже указанного в паспорте на оборудование.


3.2.6. Требования к конструкции ИТП, монтажно-технические требования: 

оборудование должно быть безопасным в эксплуатации, удобным в обслуживании и ремонте.

3.2.7.  Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды: оборудование должно обеспечивать герметичность при предельных нагрузках на патрубки оборудования со стороны присоединяемых  трубопроводов, сохранять герметичность и работоспособность при гидроударах.

3.2.8  Требования к электропитанию: электропитание оборудования производится от сети 220 V 50 Гц.

3.2.9. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике:

погрешность всех приборов не должна превышать требования технического  регламента.

3.2.10. Требования к комплектности: оборудование должно быть укомплектовано паспортом и эксплуатационными документами. Должна быть сохранена целостность пломб при их наличии.

Подраздел 3.3. Порядок расчетов с Исполнителем
 3.3.1. Заказчик в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания Договора перечисляет на расчетный счет Исполнителя аванс в размере 30% от стоимости проектных работ, на основании счета, выставленного Исполнителем и предоставления обеспечения исполнения обязательств по возврату аванса.

        3.3.2. Исполнитель обязуется в срок не позднее 10 (десяти) банковских дней с момента заключения договора предоставить Заказчику обеспечение исполнения обязательств по возврату аванса.

Если обеспечение не предоставлено, работы выполняются без аванса.
      3.3.3. Заказчик производит окончательный расчет за выполненные работы путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя в течение 5 (Пяти) банковских дней с даты подписания Акта приема выполненных работ на основании счета, счета-фактуры, оформленных надлежащим образом.

       3.3.4. Сверку расчетов за выполненные работы производить ежеквартально, с двухсторонним подписанием Акта сверки по состоянию на конец каждого квартала.

Подраздел 3.4. Требования к качеству выполняемых работ

Исполнитель работ  руководствуется  Градостроительным кодексом Российской Федерации и Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений,  другими нормативно-правовыми  документами    обязательного и добровольного применения, которые не противоречат Градостроительному кодексу (Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ) и Техническому регламенту о безопасности зданий и сооружений (Федеральный закон от 30Л2.2009№ 384-ФЗ). От исполнителя  требуется обеспечить качество при выполнении работ, а также строгое соответствие выполненных работ нормам и правилам, перечисленным в подразделе 3.1. настоящего технического задания. Проверка качества выполненных работ осуществляется  Заказчиком в ходе сдачи – приемки выполненных работ.
Подраздел 3.5. Требования к безопасности выполнения работ

и безопасности результата выполненных работ

3.5.1. Обязательное наличие необходимых лицензий, разрешений, допусков на выполнение определенных видов работ.

3.5.2. Обязательное наличие необходимых  профессиональных знаний, опыта выполнения работ по разработке проектной документации.

3.5.3.  Результаты работ считаются принятыми Заказчиком с момента подписания сторонами акта приема выполненных работ. 
3.5.4. Вся проектная документация должна соответствовать требованиям органа, регистрирующего возникновение права собственности на вновь создаваемый объект. При несоответствии качества работ требованиям ГОСТов 
или ТУ,  Договора, СНиП, регистрирующих органов, Исполнитель обязан своими силами и за свой счет в согласованный сторонами срок переделать работы, либо поручить переделку работ другому лицу за счет Исполнителя, а также потребовать возмещения убытков.
3.5.5 Претензии по качеству работ рассматриваются в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня их приема — передачи.
Подраздел 3.6. Требования к конфиденциальности
Требования не предъявляются. 

Подраздел 3.7. Требования по обучению персонала Заказчика
Исполнитель обучает правилам эксплуатации оборудования и проводит вводный инструктаж по технике безопасности по работе с оборудованием ответственных лиц, назначенных руководителем предприятия. 
РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ (ИНТЕРВАЛУ) 

ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
Начало работ – с момента подписания договора. 

Срок выполнения работ – до 31.12.2015.
РАЗДЕЛ 5. СДАЧА / ПРИЕМКА РАБОТ, ТРЕБОВАНИЯ 

К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ
Приемка результатов работы осуществляется в следующем порядке:

- в сроки, установленные календарным планом работ, Исполнитель с сопроводительным письмом передает уполномоченному представителю Заказчика акт сдачи-приемки выполненных работ. Дата получения Заказчиком сопроводительного письма является датой выполнения исполнителем всех этапов работ и подтверждает получение Заказчиком разработанной документации;

-  приемка работы Заказчиком осуществляется в течение 2 рабочих дней с момента получения акта выполненных работ. Основаниями для отказа в приемке работ является несоответствие выполненных работ локальной сметной документации, разработанной Исполнителем, законодательства и нормативных документов Российской Федерации, государственным стандартам, а также требованиям и указаниям Заказчика, изложенным в настоящем техническом задании и заключенном  договоре;

-  в указанный в заключенном договоре срок заказчик подписывает акт сдачи-приемки выполненных работ или направляет Исполнителю мотивированный отказ от приемки работ. По истечении указанного срока при отсутствии мотивированного отказа работы считаются принятыми Заказчиком и подлежащими оплате на основании одностороннего акта;

· в случае отказа Заказчика от приемки работ исполнитель и Заказчик в течение 2-х рабочих дней с момента получения Исполнителем  мотивированного отказа составляют двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
РАЗДЕЛ 6. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Требования не предъявляются. 
РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ГОСТ
	Государственный стандарт

	2
	СНИП
	Строительные нормы и правила

	3
	ИТП
	Индивидуальный тепловой пункт


РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Ведомость объемов работ № 1. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Ведомость объемов работ № 2. 
Заместитель директора филиала 

по вооружению и МТО                                                                С.Д. Симон
     «26» октября 2015 г.
[image: image1.emf]Приложение № 1   

УТВЕРЖДАЮ

Заказчик

Директор филиала № 12

ФГУП «Атом-охрана»

____________ А.М. Бренчугин

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 1

на оборудование ИТП здания № 7 г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, 94

№ пп Наименование Ед. изм. Количество

1 2 3 4

                           Раздел 1. Тепломеханическая часть

1 1 насос 2

2 Установка фильтров диаметром : 65 мм 10 фильтров 0,2

3 Установка грязевиков наружным диаметром патрубков: до 89 мм

1 шт.

2

4

100 шт.

0,09

5  Закладные конструкции: Устройство отборное

100 шт.

0,025

6 0,02

7 0,2

8 0,01

9 0,08

10 0,22

11 0,09

12 0,065

13 0,065

14 0,065

15 1 м3 изоляции 0,4

16 Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: стеклопластиками РСТ 0,186

                           Раздел 2. Автоматизация

17

Установка термометров в оправе прямых и угловых 1 компл. 9

18

Установка манометров: с трехходовым краном 1 компл. 18

19 1 шт.

1

Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса 

агрегата: до 0,1 т

 Закладные конструкции: Бобышки, штуцеры на условное давление: до 

10 МПа

Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных 

электросварных труб диаметром: 100 мм

100 м 

трубопровода

Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных 

электросварных труб диаметром: 65 мм

100 м 

трубопровода

Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных 

электросварных труб диаметром: 50 мм

100 м 

трубопровода

Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных 

электросварных труб диаметром: 40 мм

100 м 

трубопровода

Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, 

водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм

100 м 

трубопровода

Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, 

водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм

100 м 

трубопровода

Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром 

до 500 мм: уайт-спиритом

100 м2 

обезжириваемой 

поверхности

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-

021

100 м2 

окрашиваемой 

поверхности

Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 

серебристой

100 м2 

окрашиваемой 

поверхности

Изоляция трубопроводов: матами минераловатными прошивными 

безобкладочными марки 125

100 м2 

поверхности 

покрытия 

изоляции

Установка приборов, устанавливаемых на металлоконструкциях, щитах 

и пультах, масса: до 50 кг (датчик температуры)

                                                               
[image: image2.emf]20 1 шт.

1

21 100 м кабеля

0,09

22 100 м кабеля

0,58

23 100 м 

0,25

24 100 м 

0,62

25 100 м 

0,62

26

Установка лотков перфорированных монтажных

100 м 

0,09

27 100 м 

0,1

28

100 жил 1,3

29

100 отверстий 0,24

30

100 отверстий -0,12

31

Постановка анкеров 100 шт. болтов 0,12

32

Постановка шпилек 100 шт. болтов 0,12

                           Раздел 3. ПНР

33 1 система 1

34 1 канал 1

Составил: ___________________________

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________

(должность, подпись, расшифровка)

Установка шкафа (пульта) управления  ИТП (в оболочке Kaedra 13986 

3х18) на базе программируемого контроллера Pixel (Segnetics)

Прокладка кабеля двух-четырехжильного по установленным 

конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в 

помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2

Прокладка кабеля двух-четырехжильного сечением жилы до 16 мм2 

с креплением накладными скобами, полосками с установкой 

ответвительных коробок

Затягивание провода группового осветительных сетей в защитной 

оболочке или кабель двух-трехжильный: под штукатурку по стенам 

или в бороздах

Прокладка трубы винипластовой по установленным конструкциям, по 

стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава 

первого одножильного или многожильного в общей оплетке, 

суммарное сечение: до 2,5 мм2

Прокладка электрической проводки в щитах и пультах: шкафных и 

панельных

Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов 

сечением: до 10 мм2

Сверление вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 20 

мм

На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или 

исключается: к расценке 46-03-001-01

Автоматизированная система управления I категории технической 

сложности с количеством каналов (Кобщ): 10

Автоматизированная система управления I категории технической 

сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 

10 до 19 добавлять к расценке 02-01-001-03


[image: image3.emf]Приложение № 2   

УТВЕРЖДАЮ

Заказчик

Директор филиала № 12

ФГУП «Атом-охрана»

____________ А.М. Бренчугин

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 2

на оборудование ИТП здания № 8 г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, 94

№ пп Наименование Ед. изм. Количество

1 2 3 4

                           Раздел 1. Тепломеханическая часть

1 1 насос 2

2 Установка фильтров диаметром : 65 мм 10 фильтров 0,2

3 Установка грязевиков наружным диаметром патрубков: до 89 мм

1 шт.

2

4

100 шт.

0,08

5  Закладные конструкции: Устройство отборное

100 шт.

0,024

6 0,02

7 0,15

9 0,1

10 0,17

11 0,1

12 0,053

13 0,053

14 0,053

15 1 м3 изоляции 0,3

16 0,156

                           Раздел 2. Автоматизация

17

Установка термометров в оправе прямых и угловых 1 компл. 8

18

Установка манометров: с трехходовым краном 1 компл. 17

19 1 шт.

1

20 1 шт.

1

Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса 

агрегата: до 0,1 т

 Закладные конструкции: Бобышки, штуцеры на условное 

давление: до 10 МПа

Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из 

стальных электросварных труб диаметром: 100 мм

100 м 

трубопровода

Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из 

стальных электросварных труб диаметром: 65 мм

100 м 

трубопровода

Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных 

электросварных труб диаметром: 40 мм

100 м 

трубопровода

Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, 

водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм

100 м 

трубопровода

Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, 

водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм

100 м 

трубопровода

Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов 

диаметром до 500 мм: уайт-спиритом

100 м2 

обезжириваемой 

поверхности

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой 

ГФ-021

100 м2 

окрашиваемой 

поверхности

Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской 

БТ-177 серебристой

100 м2 

окрашиваемой 

поверхности

Изоляция трубопроводов: матами минераловатными прошивными 

безобкладочными марки 125

Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: 

стеклопластиками РСТ

100 м2 

поверхности 

покрытия 

изоляции

Установка приборов, устанавливаемых на металлоконструкциях, 

щитах и пультах, масса: до 50 кг (датчик температуры)

Установка шкафа (пульта) управления  ИТП (в оболочке Kaedra 

13986 3х18) на базе программируемого контроллера Pixel 

(Segnetics)


[image: image4.emf]21 100 м кабеля

0,09

22 100 м кабеля

0,77

23 100 м 

0,43

24 100 м 

0,62

25 100 м 

0,62

26

Установка лотков перфорированных монтажных

100 м 

0,09

27 100 м 

0,13

28

100 жил 1,5

29

Сверление вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 20 мм 100 отверстий 0,24

30

100 отверстий -0,12

31

Постановка анкеров 100 шт. болтов 0,12

32

Постановка шпилек 100 шт. болтов 0,12

                           Раздел 3. ПНР

33 1 система 1

34 1 канал 1

Составил: ___________________________

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________

(должность, подпись, расшифровка)

Прокладка кабеля двух-четырехжильного по установленным 

конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в 

помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2

Прокладка кабеля двух-четырехжильного сечением жилы до 16 мм2 с 

креплением накладными скобами, полосками с установкой 

ответвительных коробок

Затягивание провода группового осветительных сетей в защитной 

оболочке или кабель двух-трехжильный: под штукатурку по стенам или 

в бороздах

Прокладка трубы винипластовой по установленным конструкциям, по 

стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава 

первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное 

сечение: до 2,5 мм2

Прокладка электрической проводки в щитах и пультах: шкафных и 

панельных

Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов 

сечением: до 10 мм2

На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или 

исключается: к расценке 46-03-001-01

Автоматизированная система управления I категории технической 

сложности с количеством каналов (Кобщ): 10

Автоматизированная система управления I категории технической 

сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 10 

до 19 добавлять к расценке 02-01-001-03


� EMBED opendocument.CalcDocument.1 ���





� EMBED opendocument.CalcDocument.1 ���





� EMBED opendocument.CalcDocument.1 ���





� EMBED opendocument.CalcDocument.1 ���









_223876052.unknown

_224184028.unknown

_126284692.unknown

_190194656.unknown

