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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Реконструкция энергообъектов. 



РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	Подраздел 2.1 Сведения о работах при реконструкции объектов.
          При производстве работ необходимо обеспечить:

· качество выполнения всех работ в соответствии с технической документацией и действующими нормами и техническими условиями;

· производство работ в соответствии с «Правилами организации работ в охранных зонах действующих энергокоммуникаций, принадлежащих «РФЯЦ-ВНИИТФ», введенными в действие приказом Заказчика от 15.11.2004г. № 1294;

· производство работ в соответствии с «Правилами производства земляных работ на земельных участках, отведенных институту», введенными в действие приказом Заказчика от 20.10.2004г. № 1194;

· производство работ в соответствии с «Порядком обращения с отходами строительной деятельности», введенным в действие приказом Заказчика от 05.05.2006г. № 566;

          - выполнение «Положения о порядке оформления форм КС-2 и КС-3 при капитальном строительстве, реконструкции и ремонтах в ФГУП «РФЯЦ - ВНИИТФ», введенного в действие приказом Заказчика от 29.01.2010 г
          - выполнение работ по монтажу АПС вести в соответствии с требованиями: СП-3, СП-5, ПУЭ, СНиП 3.05.06-85, РД78.145-93, действующими нормами и правилами, Правилами устройства электроустановок (ПУЭ) 
Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах
         Выполнить работы:
-       реконструкция бака слабого раствора соли,

-       замена аккумуляторной батареи ГПП,
-  реконструкция автоматической  пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре в 9 (девяти) производственных зданиях (демонтаж существующей АПС, отработавшей нормативный срок службы, и монтаж новой системы), 
-       охранная сигнализация АТС,
-       реконструкция электроснабжения  бака аккумулятора,
-       ремонт водопровода,
-       ремонт теплосети.
Подраздел 2.2 Сведения о месте выполнения работ
          Действующие энергетические объекты и производственные здания, находятся в ЗАТО г. Снежинск на охраняемой территории ФГУП «РФЯЦ—ВНИИТФ».

Подраздел 2.4 Требования к разработке ППР

          Необходима разработка  ППР до начала производства работ. 


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

	Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

	          Основной целью реконструкции  является  восстановление  работоспособности систем, улучшение технических характеристик и приведение их в соответствие требованиям нормативных документов.                                                
          Имеются  асфальтированные подъезды к зданиям от дорог внутреннего сообщения промышленных площадок.    
          Реконструкция должна производиться без остановки основного производства и технологического процесса в зданиях.
          Работы необходимо выполнять в соответствии с требованиями строительных норм и правил; СП 3.13130.2009;  СП 3.13130.2009; СП 6.13130.2009; РД 78.145-93 МВД России; РД 78.36.002-99  МВД России; ПУЭ 

	Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

	          Проект производства работ (ППР) должен содержать сведения о порядке производства работ, мерах безопасности при производстве работ.


РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ

4.1. АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ И СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ ЛЮДЕЙ О ПОЖАРЕ.
1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ И ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ.

Проектными решениями предусмотрено устройство:

- автоматической пожарной сигнализации,
- охранной сигнализации, 

- систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре
в производственных зданиях.

Система автоматической пожарной сигнализации (далее АПС) выполнена на базе оборудования ООО «Альтоника». 


Для централизованной охраны помещений зданий от пожара проектами предусмотрено использование прибора приемно-контрольного охранно-пожарного (далее ППКОП) типа РИФ – ОП8. 

Вывод сигнала «Пожар» с приборов на ПЦН производится в помещения с постоянным присутствием персонала:

1. На ПЦН: АДС Горгаза, водоканал и диспетчера УАТ.
Питание приборов выполнить от щитов ЩО кабелем ВВГнг.
Для обеспечения 1 категории надежности электроснабжения установки АПС используется встроенные в прибор ППКОП РИФ – ОП8 аккумуляторные батареи емкостью 7,5 А/ч.

Помещения защищаются дымовыми пожарными извещателями ИП 212-3СУ, ручными пожарными извещателями ИПР-3СУ. Дымовые извещатели устанавливаются на потолке на расстоянии не менее 0,25-0,5м от светильников.

Для учета воздушных потоков, вызываемых приточной и вытяжной вентиляцией в защищаемом помещении, расстояние от дымовых извещателей до вентиляционных отверстий должно быть не менее 1 м.

При выполнении монтажа допускается использование других технических средств АПС, аналогичных по техническим характеристикам и имеющих соответствующий сертификат только по согласованию с проектной организацией, а также заказчиком и контролирующими организациями.

Монтаж АПС вести в соответствии с СП-3, СП-5, ПУЭ, СНиП 3.05.06-85, РД78.145-93, действующими нормами и правилами.


Условные обозначения приняты в соответствии с РД 78.36.002-99

2. АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ (АПС).

В качестве датчиков АПС для помещений использовать:

- извещатели пожарные тепловые точечные ИП 103-32В на температуру           56-72 ОС;

 - извещатели пожарные ручные ИПР 3СУ.

Шлейфы пожарной сигнализации в защищаемых помещениях и по трассам прокладываются отдельно от всех силовых и осветительных кабелей и проводов. При параллельной открытой прокладке расстояние между проводами и кабелями шлейфов и соединительных линий с силовыми и осветительными проводами должны быть не менее 0,5 м. При необходимости прокладки этих проводов и кабелей на расстоянии менее 0,5 м от силовых и осветительных проводов они должны иметь защиту от наводок. В последнем случае экраны шлейфов заземляются. Допускается уменьшить расстояние до 0,25 м от проводов и кабелей шлейфов и соединительных линий без защиты от наводок до одиночных осветительных проводов и контрольных кабелей. Шлейфы автоматической пожарной сигнализации в помещении и по трассам прокладываются  не распространяющими горение кабелями КПКЭВнг-FRLS180 с медными жилами, спуски проводов к ручным пожарным извещателям, сирене и табло “ВЫХОД” прокладываются в кабель-канале, спуски к прибору “ППКОП РИФ – ОП8” – в коробе.

Тепловые и дымовые пожарные извещатели установить на расстоянии не менее 0,5 метра от приборов освещения и 1 метра от вентиляционных выходов. При установке извещателей выдержать все расстояния, согласно нормативных документов. Ручные пожарные извещатели устанавливать около выходов на видных, легкодоступных местах на высоте 1,5 метра.

При невозможности выдерживания расстояний допускается уменьшение до пределов, разрешенных РД78.145-93 и руководящими документами.

Шлейфы пожарной сигнализации подключить к приборам согласно схеме подключения. Шлейфы пожарной сигнализации прибора находятся в круглосуточном дежурном режиме.

3. СИСТЕМЫ ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ (ОПС).

В качестве датчиков охранной сигнализации использовать:

- извещатели охранные акустические разбития стекла ИО329-4 (Стекло-3);

- извещатели охранные объёмные оптико-электронные ИО409-22 (Астра-9);

- извещатели охранные магнитоконтактные ИО102-20 для защиты гаражных ворот;

- извещатели охранные магнитоконтактные ИО102-16 для защиты окон.

Управление прибором ППКОП РИФ – ОП8 («Взятие» «Снятие с охраны) производится с помощью выносных считывателей Vizit RD-2 (идентификатор электронных ключей Touch Memory). Считыватели установить возле входов в охраняемые помещения.

Система охранной сигнализации имеет 2 независимых раздела охраны и обеспечивает взятие под охрану и снятие с нее помещений независимо друг от друга. 

Шлейфы охранной сигнализации в защищаемых помещениях и по стенам прокладываются отдельно от всех силовых, осветительных кабелей и проводов. При параллельной прокладке расстояние между проводами кабелями шлейфов охранной сигнализации и соединительных линий с силовыми и осветительными кабелями должны быть не менее 0,5 м. При необходимости прокладки этих проводов и кабелей на расстоянии менее 0,5 м от силовых и осветительных они должны иметь защиту от наводок. В последнем случае экраны шлейфов заземляются. Допускается уменьшить расстояние до 0,25 м от проводов и кабелей шлейфов АПС и соединительных линий без защиты от наводок до одиночных осветительных проводов и контрольных кабелей.  Шлейфы автоматической охранной сигнализации в помещении и по трассам прокладываются проводом КСПВэ  в кабель-канале, при спуске проводов к приборам приемно-контрольным - в декоративном коробе ПВХ. 
Шлейфы охранной сигнализации подключить к приборам согласно схеме подключения. 

4. СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ О ПОЖАРЕ (СОУЭ).

Система оповещения и эвакуации людей при пожаре в здании относится к типу 2 СОУЭ по классификации систем оповещения СП 3.13130.2009.

Рабочей документацией предусмотрено звуковое оповещение и установка световых табло «Выход». Для информации о переходе приемной аппаратуры в режим «Пожар» на торце здания на видном месте установить светозвуковой оповещатель «Маяк-12К». В дежурном режиме лампа горит ровным светом. В режиме «Тревога» световой оповещатель переходит в мигающий режим, а также включается звуковое оповещение.

В качестве световых табло «Выход» использовать табло «Молния-12». В дежурном режиме табло горят ровно, в режиме «Пожар» мигают. Световые табло «Выход» установить на путях эвакуации

В качестве звуковых оповещателей использовать оповещатели «Свирель». Звуковые оповещатели установить на стенах.

Питание звуковых оповещателей и световых табло осуществить от источника резервного питания «СКАТ-1200М».  Звуковое оповещение и табло «Выход» включать от командного импульса, формируемого приборами, при переходе приборов в режим «Пожар».

При питании оборудования АПС и СОУЭ от аккумуляторных батарей система способна функционировать 24 часа в дежурном режиме и более 3 часов в режиме тревоги.

5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЕДЕНИЮ МОНТАЖА.
Монтажные работы осуществляются в существующем здании в стесненных условиях, с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования и загромождающих предметов (станки, мебель).

При монтаже шлейфов АПС и кабелей СОУЭ руководствоваться требованиями настоящей рабочей документации, ПУЭ и другой нормативно-технической документацией.


Кабели по стенам прокладывать в кабель-каналах. По потолку кабели прокладывать открыто. Проходы сквозь стены выполнить в трубках ПХВ. Трассы прокладки кабелей уточнить при монтаже.

6. ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ И ЗАЗЕМЛЕНИЕ.

Питание аппаратуры осуществить от сети электропитания здания с верхних губок ЩО. Установить около ЩО боксы с автоматическими выключателями для питания блоков бесперебойного питания АПС.

Установленные в блоках питания аккумуляторные батареи позволяют работать аппаратуре АПС при отключении питания 220В более 24 часов в дежурном режиме и более 3 часов в режиме тревога.


Питание световых табло и звуковых оповещателей осуществляется от блока бесперебойного питания «СКАТ-1200М» со встроенной АКБ. Встроенная АКБ позволяют работать источнику питания более 24 часов в дежурном режиме и более 3 часов в режиме тревога.


Заземление оборудования и устройств АПС выполнить в соответствии с требованиями СНиП 3.05.06-85, ПУЭ и технической документации завода изготовителя оборудования. Заземлению подлежат:


- блоки питания аппаратуры ППКОП;


К существующим шинам заземления закрепить болты М6, в качестве заземляющего проводника использовать медный провод ПЩ-4, концы провода опрессовать в медные наконечники.

7. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ.

Монтаж рекомендуется проводить в следующей последовательности:

1. Подготовительные работы.

1.1 . Проверка целостности и работоспособности приборов, оповещателей и извещателей;

1.2 . Подготовка материалов и рабочих мест.

2. Протяжка и прокладка кабелей, проводов, установка извещателей и оповещателей;

3. Установка приемно-контрольных приборов, блоков реле и блоков питания.
4. Подключение оборудования к сигнальной сети и сетям питания.

Состояние кабелей и проводов перед прокладкой должно быть проверено наружным осмотром. Кроме осмотра должна быть проверена целостность изоляции.
4.2. ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ АТС.

          В качестве приемно-контрольного прибора ОПС  предусмотрено использование прибора приемно-контрольного “Протон-16”, установленного в  комнате 203 (Кросс). Взятие прибора на охрану и снятие с охраны обеспечить с помощью пульта управления «Протон» ТС-16. Резервное питание приемно-контрольного прибора осуществляется от встроенной аккумуляторной батареи прибора «Протон-16» (в компл.) с автоматическим подзарядом и переключением на резервное питание в случае исчезновения рабочего напряжения (220В). Для питания активных извещателей использовать  источник бесперебойного питания Скат-1200Д исп 2.

В качестве датчиков охранной сигнализации использовать:

- магнитноконтактные ИО102-14 для блокирования на открывания деревянных конструкций;

- магнитноконтактные ИО102-20 для блокирования на открывания металлических конструкций;

- поверхностный звуковой «Арфа» для защиты окон на разбитие стекла; 

- объемный оптикоэлектронный, Икар-1А, для защиты объема помещений;

- объемный оптикоэлектронный, «Фотон-20», для защиты объема коридора.


Перед монтажом окон зафиксировать каждую фрамугу окон, в закрытом положении двумя гвоздями длиной не менее 80 мм. Одну фрамугу не фиксировать, а заблокировать датчиком на открытие типа ИО102-14. Окна в дальнейшем будут заменены на пластиковые.

Шлейфы ОС выполнить проводом КСПВ - 4, проложить частично  за подшивным потолком и коробе. Для удобства монтажа и эксплуатации шлейфов ОС использовать  соединительные  коробки типа УК-2.

При выполнении монтажа допускается использовать, по согласованию с заказчиком и другими контролирующими организациями, сертифицированные и аналогичные по техническим характеристикам изделия.

     
При монтаже антенны проверить уровень сигнала, принимаемого на станции ЦСМ (или ретрансляторе) при работе радиопередатчика прибора.

Для оценки уровня принимаемого сигнала следует использовать шкалу «Уровень» на СЦМ «Радиус». Достаточным считается уровень принимаемого сигнала, который на три балла превышает уровень помех в месте установки ЦСМ. Антенну СР-170  установить на крыше здания, на металлической трубе     35-40 мм, высотой 1,8 – 2 метра. Крепить четырьмя анкерными болтами    10 мм. На трубе предусмотреть заземляющий болт. Заземление выполнить проводом ПВ – 4 от заземляющей шины кросса.

4.3. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ БАКА АККУМУЛЯТОРА (КОТЕЛЬНОЙ).

1. Электроснабжение здания №1 

Напряжение питающей сети – ~ 380/220 В.

Источник питания – ТП, РУ-0,4 кВ.

Место подключения – щит ОЩ-14 (вводной автомат), установленный в здании №2.

Категория надежности электроснабжения – ІІI. 
Расчетная мощность присоединения – 0,75кВт.
Электроснабжение здания выполнить кабельной линией ВВГнг-5х10 мм2, прокладываемой от здания №2 до здания №1 в лотке на высоте 2,5 м от планировочной отметки земли.

На вводе кабеля в здание №1 установить распределительный щиток ОЩ-14 (2) типа ШРн-12з 1 36 УХЛ.
В существующем щитке ЩО-14 здания №2 выполнить:

-  замену вводного автомата ВА47-29/3/16 А на автомат ВА47-29/3/20 А,

-  замену автомата на гр.2 (группа наружного освещения) ВА47-29/1/10 А на автомат ВА47-291/16 А.

2. Электроосвещение здания №1.
Освещение здания №1 выполнено на напряжение ~ 220 В.

Проектом предусмотрена система общего освещения.

В качестве источников света приняты светильники с люминесцентными лампами.

В случае непредвиденного отключения сети электроснабжения здания №1, в проекте предусмотрена установка светильника с блоком питания т.АВП  Multi.

Блок аварийного питания, состоящий из электронного пускорегулирующего аппарата и перезаряжаемой Ni-Cd батарей предназначен для обеспечения бесперебойного освещения помещения. 

Для ремонтного освещения предусмотрен ящик с понижающим трансформатором т. ЯТП-0,25/220/36 В.

Управление освещением осуществляется выключателями, установленными у входов в помещения.

3. Электроснабжение электроприводов задвижек бака-аккумулятора.
– в шкафах, установленных в здании №3, ЩС-3 (шкаф сборки задвижек - РТЗО), на резервных местах установить аппаратуру питания и в шкафу ШУ (шкаф управления задвижками - УСО 5000) установить модули управления задвижками  СР5940 (ЗАО «ХК АМАКС»);

– от вновь устанавливаемой аппаратуры проложить силовые и контрольные кабели. Кабели прокладывать в существующих коробах, проложенных между зданиями №3 и №2.
– в здании №1 установить клеммные коробки типа КК-25 и трехкнопочные посты ПКУ3-112У2.

4. Наружное  освещение.

Проектом предусматривается установка 4-х металлических опор наружного освещения (в том числе 2-х демонтированных).

    В качестве источников света применены светодиодные светильники

наружного освещения т.СДС «ММЗ2-130-03.

    Сеть наружного освещения выполнить кабельной линией ВБбШв-0,66 3х4,0 мм2, прокладываемой в земле в траншее на глубине 0,7 м от планировочной  отметки земли.
     Прокладку кабеля в траншее и пересечки с подземными коммуникациями выполнять согласно типового проекта – шифр  А5-92.

     Производство земляных работ осуществлять в соответствии с «Правилами

производства земляных работ на территории ЗАТО г. Снежинска»

от 18.06.2007г. №650 и «Правил охраны действующих энергетических

коммуникаций» от 25.12.2001г. №1188.

     Ввод кабеля в опоры должен быть ограничен цоколем опоры. В цоколе опоры разместить щиток с однополюсным автоматическим выключателем на ток 1 А. Щиток должен иметь дверцу с замком для эксплуатационного обслуживания.

     Электропроводку внутри опоры вести кабелем ВВГнг-LS-1х1,5 мм2.

     Электроснабжение, устанавливаемых опор, выполнить от опоры №4.

     Выполнить защитное заземление осветительных приборов наружного освещения и металлических опор, подсоединив их к РЕ проводнику питающей сети. 

     Привязку установки опор выполнить по месту, после уточненного генплана.

     Все применяемое электрооборудование и кабельные изделия должны быть  сертифицированы.

     Все электромонтажные работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями действующей нормативной документацией на момент производства работ.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

Спецификация оборудования и материалов
1. Подрядчик обязан представить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы до передачи их в работу и/или оборудование до его монтажа. 
	№ п/п
	Наименование материалов 

(тип, марка, технические характеристики и т.п.)
	Единицы 
измерения
	Кол-во

	
	Реконструкция бака слабого раствора соли
	
	

	1
	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 57 мм
	100 м трубопровода
	0.08148

	2
	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм
	1 шт.
	12

	3
	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 20 мм
	1 шт.
	4

	4
	Отсоединение трубопровода условным давлением 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы до 57 мм
	1 врезка
	6

	5
	Увеличение полезного объема бака слабого раствора соли из стали 12Х18Р10Т с устройством люка
	1 т конструкций
	0.485

	6
	Электроды для сварки высоколегированных сталей диаметром 3 мм ЦЛ-11
	кг
	20

	7
	Бак из нержавеющей стали
	т
	0.5044


	8
	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм
	м
	5.25

	9
	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб высоколегированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный 57 мм
	100 м трубопровода
	0.10888

	10
	Отводы с углом 90 град. из стали марки 12Х18Н10Т на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1,5 Ду, диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм
	шт.
	6

	11
	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4,0 мм
	10 м
	1.05

	12
	Вентиль 15нж22нж Ду=50 мм
	шт.
	6

	13
	Вентиль для агрессивных сред Ду=20 мм
	шт.
	2

	14
	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм
	компл.
	7

	15
	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм
	компл.
	2

	16
	Установка заглушек диаметром трубопроводов до 100 мм
	100 заглушек
	0.01

	17
	Сталь листовая нержавеющая, марка 12Х18Н10Т, толщиной 4,0-6,0 мм
	т
	0.00094

	18
	Врезка трубопровода условным давлением 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы до 57 мм
	1 врезка
	6

	19
	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа


	100 шт.
	0.02

	20
	Установка указателей уровня кранового типа


	1 компл.
	2

	21
	Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр труб наружный до 57 мм
	100 м
	0.159

	22
	Кислота ортофосфорная техническая, сорт I
	кг
	3.7

	
	
	
	

	
	Замена аккумуляторной батареи АТС
	
	

	
	Раздел 1. Демонтажные работы.
	
	

	1
	Разряд аккумуляторных батарей
	1 формирование
	1

	2
	Слив электролита
	1 т
	3.41504

	3
	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-6, СК-6, С-8, СК-8
	1 шт.
	128

	4
	Стеллаж для аккумуляторов металлический одноярусный, двухрядный
	1 м
	36

	5
	Погрузочно-разгрузочные работы (пластины свинцовые)
	т
	4.736

	6
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на расстояние до 7 км 
	т
	4.736

	
	Раздел 2. Монтажные работы.
	
	

	7
	Стеллаж для аккумуляторов металлический одноярусный, двухрядный
	1 м
	51.3

	8
	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-10, СК-10, С-12, СК-12
	Шт.
	128

	9
	Батарея аккумуляторов кислотных стационарных
	1 формирование
	1

	10
	Аккумулятор Power Safe 2V/T310
	Шт.
	128

	11
	Провод монтажный гибкий сеч. 70 мм2
	М
	40

	
	
	
	

	
	Монтаж и наладка АПС. Здание 5.
	
	

	
	Раздел 1. Оборудование передачи сигнала на ПЦН
	
	

	1
	Приемно-контрольный прибор РИФ-ОП8
	Шт.
	1

	2
	Антенна направленная АН-433
	Шт.
	1

	3
	Считыватель электронных ключей  "Считыватель-2"
	Шт.
	1

	4
	Электронный ключ DS1990A
	Шт.
	4

	5
	Источник питания Скат-1200М
	Шт.
	1

	6
	Блок реле УК-ВК/01
	Шт.
	3

	7
	Блок реле УК-ВК/02
	Шт.
	1

	8
	Аккумуляторная батарея 12 В 7,5 А/ч
	Шт.
	1

	9
	Извещатель пожарный дымовой точечный ИП212-3СМ
	Шт.
	80

	10
	Извещатель пожарный ручной ИПР-3СМ
	Шт.
	5

	11
	Оповещатель светозвуковой Маяк-12К
	Шт.
	1

	12
	Извещатель охранный поверхностный, звуковой, тип "Свирель"
	Шт.
	5

	13
	Табло "Выход" Молния-12
	Шт.
	9

	14
	Щиток на 4 модуля ЩРНП-4
	Шт.
	1

	15
	-выключатель автоматический ВА47-29-1р 4А
	Шт.
	2

	16
	-шина нулевая 6х9 мм
	Шт.
	1

	17
	Коробка универсальная марки УК-П
	Шт.
	19

	18
	Сальник PG29
	Шт.
	3

	19
	Провод ПЩ-4
	Кг.
	1.88

	20
	Кабель-канал пластиковый 15х10
	М.
	150

	21
	Кабель-канал пластиковый 25х16
	М.
	60

	22
	Трубка полихлорвиниловая Ду= 25 мм
	М.
	9

	23
	Кабель силовой ВВГнг-LS 3х1,5 мм
	М.
	8

	24
	Кабель сигнальный КПКЭВнг(А)-FRS180 1х2х0,5
	М.
	400

	25
	Кабель сигнальный КПКЭВнг(А)-FRS180 2х2х0,5
	М.
	150

	26
	Установка стоек для монтажа антенны
	Шт.
	1

	27
	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 32 мм
	100 отверстий
	0.25

	
	Раздел 2. Наладка АПС
	
	

	28
	Измерение сопротивления шлейфа, сопротивления изоляции и омической асимметрии
	1 участок цепи
	5

	
	
	
	

	
	II. Монтаж и наладка АПС. Навес газозаправочной станции.
	
	

	
	Раздел 1. Оборудование передачи сигнала на ПЦН
	
	

	1
	Прибор приемно-контрольный Bolid "Сигнал-10"
	шт.
	1

	2
	Радиоповторитель интерфейсов Bolid "С2000-РПИ"
	шт.
	1

	3
	Источник питания "РИП-12-3/17 П1-P-RS" исп. 51
	шт.
	1

	4
	Батарея аккумуляторная 12В, 12Ач
	шт.
	1

	5
	Извещатель пожарный дымовой точечный ИП 212-3СМ 
	шт.
	6

	6
	Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ
	шт.
	1

	7
	Оповещатель светозвуковой "Маяк-12К"
	шт.
	1

	8
	Оповещатель звуковой "Свирель"
	шт.
	1

	9
	Табло ВЫХОД "Молния-12"
	шт.
	1

	10
	Текстолитовая плата (500х350х5)
	1 шт.
	1

	11
	Щиток электрический на 4 модуля ЩРН-П-4
	шт.
	2

	12
	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 2Р 10А, характеристика С
	шт.
	1

	13
	ЗНИ-4 земля
	шт.
	2


	14
	ЗНИ-4 синий
	шт.
	2

	15
	Колодка клемная на металлической конструкции, количество перьев: 20
	1 шт.
	4

	16
	Коробка универсальная марки: УК-П
	шт.
	1

	17
	Кабель-канал пластиковый 15х10
	м
	10

	18
	Кабель-канал пластиковый 25х16
	м
	5

	19
	Кабель силовой ВВГнг-FRLS 3х1,5
	м
	10

	20
	Кабель КПКЭВнг(А)-FRLS180 1х2х0,2
	м
	25

	21
	Кабель КПКЭВнг(А)-FRLS180 2х2х0,2
	м
	5

	22
	Наконечники кабельные медные ТМ-6
	шт.
	2

	23
	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр: 6 мм
	кг
	0.1

	24
	Присоединение к приборам электрических проводок под винт: с оконцеванием наконечником
	100 концов
	0.02

	
	Раздел 2. Наладка АПС
	
	

	25
	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 10
	1 система
	1

	
	
	
	

	
	III. Монтаж и наладка АПС. Пункт реализации  населению газа в баллонах.
	
	

	
	Раздел 1. Оборудование передачи сигнала на ПЦН
	
	

	1
	Передатчик сообщений Радиус-160Б
	шт.
	1

	2
	Блок питания БП ПС
	шт.
	1

	3
	Антенна СР-170
	шт.
	1

	4
	Антенный разъем PL259/4
	шт.
	1

	5
	Кабель коаксиальный RG-58A/U
	м
	10

	6
	Аккумуляторная батарея  12 В - 4,5 А·ч (DJW, ТР, АР, Резерв)
	шт.
	1

	
	Раздел 2. Монтаж АПС
	
	

	7
	Пульт управления Bolid "С2000М"
	шт.
	1

	8
	Прибор приемно-контрольный Bolid "Сигнал-10"
	шт.
	1

	9
	Блок индикации Bolid "С2000-БИ"
	шт.
	1

	10
	Лицевая наклейка Bolid "С2000-БИ"
	шт.
	1

	11
	Радиоповторитель интерфейсов Bolid "С2000-РПИ"
	шт.
	1

	12
	Блок реле "УК-ВК/02"
	шт.
	1

	13
	Источник питания "РИП-12-3/17 П1-P-RS" исп. 51
	шт.
	2

	14
	Батарея аккумуляторная 12В, 17Ач
	шт.
	2

	15
	Устройство приемно-контрольное охранно-пожарное взрывозащищенное с видом взрывозащиты "искробезопасная электрическая цепь" УПКОП 135-1-1
	шт.
	1

	16
	Извещатель пожарный дымовой точечный ИП 212-3СМ (прим.) (2 резерв)
	шт.
	23

	17
	Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ
	шт.
	4

	18
	Извещатель пожарный дымовой точечный взрывозащищенный ИП 212 "Дымфикс двухвводный"
	шт.
	2

	19
	Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный ИПР 535-07е компл. 04 
	шт.
	1

	20
	Оповещатель светозвуковой "Маяк-12К"
	шт.
	1

	21
	Оповещатель звуковой "Свирель"
	шт.
	3

	22
	Табло ВЫХОД "Молния-12"
	шт.
	5

	23
	Оповещатель звуковой взрывозащищенный "ВС-07е" компл. 04
	шт.
	1

	24
	Текстолитовая плата (500х700х5)
	1 шт.
	1

	25
	Считыватель электронных ключей ТМ "Считыватель-2"
	шт.
	1

	26
	Щиток электрический на 4 модуля ЩРН-П-4
	шт.
	1

	27
	Щиток электрический на 6 модулей ЩРН-П-6
	шт.
	1

	28
	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 2Р 10А, характеристика С
	шт.
	1

	29
	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 4А, характеристика С 
	шт.
	3

	30
	ЗНИ-4 земля
	шт.
	3

	31
	ЗНИ-4 синий
	шт.
	3

	32
	Коробка универсальная марки: УК-П
	шт.
	10

	33
	Коробка соединительная "У 409-3"
	шт.
	1

	34
	Кабель-канал пластиковый 15х10
	м
	100

	35
	Кабель-канал пластиковый 25х16
	м
	15

	36
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
	100 м
	1.15

	37
	Кабель силовой ВВГнг-FRLS 3х1,5
	м
	20

	38
	Кабель силовой ВВГнг-FRLS 2х1,5
	м
	20

	39
	Кабель КПКЭВКВнг(А)-FRLS180 1х2х0,2
	м
	20

	40
	Кабель КПКЭВнг(А)-FRLS180 1х2х0,2
	м
	270

	41
	Кабель КПКЭВнг(А)-FRLS180 2х2х0,2
	м
	5

	42
	Провод медный для заземления (100м)
	кг
	0.76

	43
	Шина заземления по: установленным конструкциям
	100 м
	0.2

	44
	Наконечники кабельные медные ТМ-6
	шт.
	8

	45
	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр: 6 мм
	кг
	0.4

	46
	Труба Л-Ц-25х2,8 ГОСТ 3262-75 
	10 м
	0.05

	
	Изделия и материалы для подвески кабелей на тросе:
	
	

	47
	Канат 3.4-Г-1-С-Н-1770 ГОСТ 3062-80 
	10 м
	2

	48
	Кронштейн УН-Т 
	шт.
	2

	49
	Зажим-натяжитель тросовый К676 
	шт.
	1

	50
	Полоски и пряжки для крепления проводов (Полоска К404)
	100 шт.
	0.3

	51
	Полоски и пряжки для крепления проводов (Пряжка К407)
	100 шт.
	0.3

	52
	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения диаметром: 0,55 мм
	т
	0.0001

	53
	Полоса монтажная (прим.)
	м
	2

	54
	Раскатка несущего троса «поверху» 
	1 км троса
	0.02

	55
	Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	100 м кабеля
	0.2

	
	Раздел 3. Наладка АПС
	
	

	56
	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ.): 10
	1 система
	1

	
	
	
	

	
	IV. Монтаж и наладка АПС. Здание механической мастерской газонаполнительной станции.
	
	

	
	Раздел 1. Приборы и оборудование  АПС
	
	

	1
	Прибор приемно-контрольный Bolid "Сигнал-10"
	шт.
	1

	2
	Радиоповторитель интерфейсов Bolid "С2000-РПИ"
	шт.
	1

	3
	Блок реле "УК-ВК/02"
	шт.
	1

	4
	Источник питания "РИП-12-3/17 П1-P-RS" исп. 51
	шт.
	1

	5
	Батарея аккумуляторная 12В, 12Ач
	шт.
	1

	6
	Извещатель пожарный дымовой точечный ИП 212-3СМ 
	шт.
	4

	7
	Извещатель пожарный тепловой точечный ИП 101-1А-А3  (1 резерв)
	шт.
	11

	8
	Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ (1 резерв)
	шт.
	1

	9
	Оповещатель светозвуковой "Маяк-12К"
	шт.
	1

	10
	Оповещатель звуковой "Свирель"
	шт.
	2

	11
	Табло ВЫХОД "Молния-12"
	шт.
	2

	12
	Настенный сварной шкаф "RAM block" серия СЕ /Прозрачная дверь 600х400х250 IP55 R5CEX0649 Производитель DKC
	шт.
	1

	13
	Шина "N" нулевая 6х9мм 14/2 крепеж по краям
	шт.
	1

	14
	Щиток электрический на 4 модуля ЩРН-П-4
	шт.
	2

	15
	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 2Р 10А, характеристика С
	шт.
	1

	16
	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 4А, характеристика С
	шт.
	1

	17
	ЗНИ-4 земля
	шт.
	2

	18
	ЗНИ-4 синий
	шт.
	2

	19
	Коробка универсальная марки: УК-П
	шт.
	7

	20
	Сальник PG29 DKC 53100
	шт.
	3

	21
	Короб перфорированный серый, Т1 25х40 DKC 00128
	м
	1.5

	22
	Крышка для перфорированного короба COV 25мм DKC 00702
	м
	1.5

	23
	Кабель-канал пластиковый 15х1
	м
	70

	24
	Кабель-канал пластиковый 25х16
	м
	15

	25
	Кабель силовой ВВГнг-FRLS 3х1,5
	м
	15

	26
	Кабель силовой ВВГнг-FRLS 2х1,5
	м
	20

	27
	Кабель КПКЭВнг(А)-FRLS180 1х2х0,2
	м
	150

	28
	Кабель КПКЭВнг(А)-FRLS180 2х2х0,2
	м
	10

	29
	Наконечники кабельные медные ТМ-6
	шт.
	2

	30
	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр: 6 мм
	кг
	0.1

	
	Изделия и материалы для подвески кабелей на тросе:
	
	

	31
	Канат 3.4-Г-1-С-Н-1770 ГОСТ 3062-80 
	10 м
	4

	32
	Кронштейн УН-Т 
	шт.
	4

	33
	Полоски и пряжки для крепления проводов (Полоска К404)
	100 шт.
	0.4

	34
	Полоски и пряжки для крепления проводов (Пряжка К407)
	100 шт.
	0.4

	35
	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения диаметром: 0,55 мм
	т
	0.0001

	
	Раздел 2. Наладка АПС
	
	

	36
	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 10
	1 система
	1

	
	
	
	

	
	V. Монтаж и наладка АПС. База газового хозяйства.
	
	

	
	Раздел 1. Приборы и оборудование  АПС
	
	

	1
	Приемно-контрольный прибор РИФ-ОП8
	Шт.
	1

	2
	Антенна направленная АШ-433
	Шт.
	1

	3
	Считыватель электронных ключей Vizit RD-2
	Шт.
	3

	4
	Электронный ключ DS1990A
	Шт.
	6

	5
	Источник питания Скат-1200М
	Шт.
	1

	6
	Блок реле УК-ВК/01
	Шт.
	4

	7
	Блок реле УК-ВК/02
	Шт.
	1

	8
	Батарея аккумуляторная АКБ-7 12В/7 А/ч
	Шт.
	2

	9
	Извещатель ИП101-32-В тепловой максимальный на 78°C "ПРОФИ-Т78", без базы
	Шт.
	19

	10
	Извещатель пожарный ручной ИПР-3СМ
	Шт.
	8

	11
	Извещатель охранный для закрытых помещений АСТРА-9
	Шт.
	10

	12
	Извещатель охранный контактный ИО-102-16/2
	Шт.
	3

	13
	Извещатель охранный контактный ИО-102-20 (А2П/ Б2П) поверхностный
	Шт.
	26

	14
	Извещатель охранный для закрытых помещений, звуковой СТЕКЛО-3
	Шт.
	3

	15
	 Оповещатель светозвуковой Маяк-12К
	Шт.
	1

	16
	Извещатель охранный поверхностный, звуковой, тип "Свирель"
	Шт.
	8

	17
	Табло "Выход" Молния-12
	Шт.
	8

	18
	Щиток на 4 модуля ЩРНП-4
	Шт.
	1

	19
	-шина нулевая 6х9 мм
	Шт.
	1

	20
	-выключатель автоматический ВА47-29-1р 4А
	Шт.
	2

	21
	Коробка универсальная марки УК-П
	Шт.
	75

	22
	Сальник PG29
	Шт.
	3

	23
	Кабель-канал пластиковый 15х10
	М
	60

	24
	Кабель-канал пластиковый 25х16
	М
	80

	25
	Трубка ПХВ ТВ-50 Ду=25 мм
	м
	10

	26
	Провод ПЩ-4
	кг
	1.88

	27
	Кабель силовой ВВГнг-LS 3х1,5
	М
	10

	28
	Кабель сигнальный КПКЭВнг(А)-FRS180 1Х2Х0,5
	М
	200

	29
	Кабель сигнальный КПКЭВнг(А)-FRS180 2Х2Х0,5
	м
	400

	30
	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 32 мм
	100 отверстий
	0.07

	31
	Заделка проходов при прокладке кабелей по стенам и потолкам
	10 м уложенного кабеля
	6

	
	Раздел 2. Наладка АПС
	
	

	32
	Измерение сопротивления шлейфа, сопротивления изоляции и омической асимметрии
	1 усиленный участок цепи
	8

	
	
	
	

	
	VI. Монтаж и наладка АПС. Здание насосно-наполнительной станции.
	
	

	
	Раздел 1. Приборы и оборудование  АПС
	
	

	1
	Прибор приемно-контрольный Bolid "Сигнал-10"
	шт.
	1

	2
	Радиоповторитель интерфейсов Bolid "С2000-РПИ"
	шт.
	1

	3
	Блок реле "УК-ВК/02"
	шт.
	2

	4
	Источник питания "РИП-12-3/17 П1-P-RS" исп. 51
	шт.
	6

	5
	Батарея аккумуляторная 12В, 12Ач
	шт.
	1

	6
	Батарея аккумуляторная 12В, 17Ач
	шт.
	5

	7
	Устройство приемно-контрольное охранно-пожарное взрывозащищенное с видом взрывозащиты "искробезопасная электрическая цепь" УПКОП 135-1-1
	шт.
	5

	8
	Извещатель пожарный дымовой точечный ИП 212-3СМ 
	шт.
	2

	9
	Извещатель пожарный тепловой точечный ИП 101-1А-А3  (1 резерв)
	шт.
	11

	10
	Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ
	шт.
	1

	11
	Извещатель пожарный дымовой точечный взрывозащищенный ИП 212 "Дымфикс"
	шт.
	4

	12
	Извещатель пожарный дымовой точечный взрывозащищенный ИП 212 "Дымфикс двухвводный" (1 резерв)
	шт.
	10

	13
	Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный ИПР 535-07е компл. 02 
	шт.
	3

	14
	Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный ИПР 535-07е компл. 04 
	шт.
	1

	15
	Оповещатель светозвуковой "Маяк-12К"
	шт.
	1

	16
	Оповещатель звуковой "Свирель"
	шт.
	1

	17
	Табло ВЫХОД "Молния-12"
	шт.
	2

	18
	Оповещатель звуковой взрывозащищенный "ВС-07е" компл. 02
	шт.
	1

	19
	Оповещатель звуковой взрывозащищенный "ВС-07е" компл. 04
	шт.
	1

	20
	Настенный сварной шкаф "RAM block" серия СЕ / Сдвоенная дверь 1400х1000х300 IP55, R5CE1413 Производитель DKC
	шт.
	1

	21
	Шина "N" нулевая 6х9мм 14/2 крепеж по краям
	шт.
	1

	22
	Щиток электрический на 4 модуля ЩРН-П-4
	шт.
	1

	23
	Щиток электрический на 8 модулей ЩРН-П-8
	шт.
	1

	24
	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 2Р 16А, характеристика С
	шт.
	1

	25
	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 2Р 10А, характеристика С
	шт.
	3

	26
	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 4А, характеристика С 
	шт.
	6

	27
	ЗНИ-4 земля
	шт.
	3

	28
	ЗНИ-4 синий
	шт.
	3

	29
	Коробка универсальная марки: УК-П
	шт.
	2

	30
	Сальник PG29 DKC 53100
	шт.
	4

	31
	Короб перфорированный серый, Т1 25х40 DKC 00128
	м
	3

	32
	Крышка для перфорированного короба COV 25мм DKC 00702
	м
	3

	33
	Кабель-канал пластиковый 15х10
	м
	20

	34
	Кабель-канал пластиковый 25х16
	м
	15

	35
	Кабель силовой ВВГнг-FRLS 3х1,5
	м
	10

	36
	Кабель силовой ВВГнг-FRLS 2х1,5
	м
	30

	37
	Кабель силовой ВВГнг-FRLS 1х10
	м
	20

	38
	Кабель КПКЭВКВнг(А)-FRLS180 1х2х0,2
	м
	220

	39
	Кабель КПКЭВнг(А)-FRLS180 1х2х0,2
	м
	40

	40
	Кабель КПКЭВнг(А)-FRLS180 2х2х0,2
	м
	15

	41
	Наконечники кабельные медные ТМ-8 
	шт.
	2

	42
	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр: 8 мм
	кг
	0.3

	43
	Провод медный для заземления 
	кг
	3.04

	44
	Корпус металлический ЩМП-2.3.1-0 74 У2
	шт.
	1

	45
	Комплект шин N (PE) (медь, габ. 1)
	шт.
	1

	46
	Сальник PG16 DKC 52900
	шт.
	5

	47
	Наконечники кабельные медные ТМ-6
	шт.
	18

	48
	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр: 6 мм
	кг
	0.9

	49
	Труба Л-Ц-25х2,8 ГОСТ 3262-75 
	10 м
	0.25

	
	Изделия и материалы для подвески кабелей на тросе:
	
	

	50
	Канат 3.4-Г-1-С-Н-1770 ГОСТ 3062-80 
	10 м
	4

	51
	Кронштейн УН-Т
	шт.
	12

	52
	Зажим-натяжитель тросовый К676 
	шт.
	4

	53
	Полоски и пряжки для крепления проводов (Полоска К404)
	100 шт.
	1.2

	54
	Полоски и пряжки для крепления проводов (Пряжка К407)
	100 шт.
	1.2

	55
	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения диаметром: 0,55 мм
	т
	0.0003

	56
	Полоса монтажная 
	м
	18

	
	Раздел 2. Наладка АПС
	
	

	57
	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 10
	1 система
	1

	
	
	
	

	
	VII. Монтаж и наладка АПС. Здание водоканала, пом. 3.
	
	

	
	Раздел 1. Приборы и оборудование АПС
	
	

	1
	Пульт управления  Bolid С2000М
	шт.
	1

	2
	Прибор приемно-контрольный  Bolid Сигнал-20П SMD
	шт.
	2


	3
	Блок индикации  Bolid С2000-БИ исп.02
	шт.
	1

	4
	Лицевая наклейка Bolid "С2000-БИ"
	шт.
	1

	5
	Источник питания Bolid РИП-24-2/17П1-P-RS (РИП-24 исп.51)
	шт.
	2

	6
	Батарея аккумуляторная 12В 17Ач DTM 12В / 17 А/ч
	шт.
	4

	7
	Бокс аккумуляторный 2х17Ач-24В
	шт.
	2

	8
	Блок реле  Bolid УК-ВК/04
	шт.
	5

	9
	Коробка телефонная распределительная марки: КРТП-15
	шт.
	6

	10
	Плата текстолитовая h=5mm (800х600)
	кг
	2

	11
	Щиток ЩРн-П-4 IEK
	шт.
	2

	12
	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 3А, характеристика С 
	шт.
	2

	13
	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 6А, характеристика С 
	шт.
	1

	14
	Клемник ЗНИ-4 синий IEK
	шт.
	2

	15
	Клемник ЗНИ-4 земля IEK
	шт.
	2

	16
	Торцевой упор ВТ/3 DKC ZBT003
	шт.
	2

	17
	Извещатель пожарный дымовой точечный ИП 212-3СМ (8 резерв)
	шт.
	100

	18
	Извещатель пожарный тепловой точечный ИП 101-1А-А3
	шт.
	2

	19
	Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ (1 резерв)
	шт.
	11

	20
	Извещатель пожарный пламени ИП 330-110 "Пульсар 1-010Н" (1 резерв)
	шт.
	11

	21
	Извещатель пожарный тепловой взрывозащищенный высокотемпературный ИП 101-07вт (длина термоэлемента  L=7м, температурный класс B) К2
	шт.
	2

	22
	Извещатель пожарный тепловой взрывозащищенный высокотемпературный ИП 101-07вт (длина термоэлемента  L=3м, температурный класс С) К2
	шт.
	2

	23
	Извещатель пожарный тепловой взрывозащищенный высокотемпературный ИП 101-07вт (длина термоэлемента  L=16м, температурный класс С) К2
	шт.
	2

	24
	Извещатель пожарный тепловой взрывозащищенный высокотемпературный ИП 101-07вт (длина термоэлемента  L=2м, температурный класс E) К2
	шт.
	2

	25
	Оповещатель звуковой  "Свирель-2" исп.02
	шт.
	21

	26
	Табло ВЫХОД "Молния-24"
	шт.
	18

	27
	Табло ВЫХОД "Молния-24" (стрелка влево)
	шт.
	1

	28
	Табло ВЫХОД "Молния-24" (стрелка вправо)
	шт.
	2

	29
	Коробка универсальная марки: УК-П
	шт.
	20

	30
	Считыватель-2 исп.00
	шт.
	1

	31
	Ключ ТМ
	шт.
	5

	
	Раздел 2. Кабели и материалы
	
	

	32
	Кабель КСРЭВнг(А)-FRLS 2х0,5
	м
	1200

	33
	Кабель КСРЭВнг(А)-FRLS 10х0,5
	м
	250

	34
	Кабель ВВГнг-LS 3х1,5
	м
	20

	35
	Труба Л-Ц-25х2,8 ГОСТ 3262-75 
	10 м
	0.3

	36
	Электротехнический кабель-канал пластиковый 15х10
	м
	340

	37
	Электротехнический кабель-канал пластиковый 25х16
	м
	220

	38
	Электротехнический кабель-канал пластиковый 40х25
	м
	80

	39
	Электротехнический кабель-канал пластиковый 60х40
	м
	50

	40
	Сальник PG16 DKC 52900
	шт.
	10

	
	Изделия и материалы для подвески кабелей на тросе:
	
	

	41
	Канат 3.4-Г-1-С-Н-1770 ГОСТ 3062-80 
	10 м
	6

	42
	Кронштейн УН-Т 
	шт.
	4

	43
	Зажим-натяжитель тросовый К676 
	шт.
	4

	44
	Полоски и пряжки для крепления проводов (Полоска К404)
	100 шт.
	1.5

	45
	Полоски и пряжки для крепления проводов (Пряжка К407)
	100 шт.
	1.7

	46
	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения диаметром: 0,55 мм
	т
	0.001

	47
	Раскатка несущего троса «поверху» 
	1 км троса
	0.06

	48
	Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	100 м кабеля
	0.6

	
	Раздел 3. Наладка АПС и оповещения
	
	

	49
	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 40
	1 система
	1

	
	
	
	

	
	VIII. Монтаж и наладка АПС. Здание водоканала, пом. 4.
	
	

	
	Раздел 1. Приборы и оборудование АПС
	
	

	1
	Извещатель пожарный дымовой  ИП 212-3СМ (3 запасных)
	шт.
	38

	2
	Монтажное устройство для ИП 212-3СМ
	шт.
	8

	3
	Извещатель пожарный ручной  ИПР-3СУ
	шт.
	2

	4
	Оповещатель звуковой "Свирель-24"
	шт.
	4

	5
	Табло световое "Выход" - "Молния-24"
	шт.
	4

	6
	Коробка универсальная марки: УК-П
	шт.
	10

	7
	Коробка телефонная распределительная марки: КРТП-10
	шт.
	1

	8
	Кабель-канал 10х15
	м
	120

	9
	Кабель-канал 25х16
	м
	40

	10
	Кабель КСРЭВнг-FRLS 2х0,5
	м
	300

	11
	Кабель КСРЭВнг-FRLS 10х0,5
	м
	150

	
	
	
	

	
	IХ.  Монтаж и наладка АПС. УАТ, ТО-2.
	
	

	
	Раздел 1. Приборы и оборудование АПС
	
	

	1
	Прибор приемно-контрольный пожарный на 16 шлейфов ППКОП 011-8-1-01 К ("Приток-А")
	Шт.
	1

	2
	Прибор приемно-контрольный пожарный взрывозащищенный "Корунд 4СИ"
	Шт.
	1

	3
	Прибор управления "Танго ПУ"
	Шт.
	1

	4
	Блок источника резервного питания БИРП-24/4,0
	Шт.
	1

	5
	Батарея аккумуляторная АКБ-7 12В/7 А/ч
	Шт.
	1

	6
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-3СУ
	Шт.
	7

	7
	Монтажное устройство к ИП 212-3СУ
	Шт.
	7

	8
	Кронштейн для чувствительного элемента К 11
	Шт.
	10

	9
	Извещатель пожарный дымовой точечный оптико-электронный ИП 212-5СУ
	Шт.
	100

	10
	Извещатель пожарный пламени "Пульсар 1-010Н"
	Шт.
	8

	11
	Извещатель пожарный пламени "Пульсар 1-011Н"
	Шт.
	2

	12
	Кабель электрический КЭ1 IP-65
	М.
	6

	13
	Извещатель тепловой точечный пожарный ИП 103-5/1 С
	Шт.
	22

	14
	Извещатель пожарный тепловой ИП-103-4/1ИБ (МАК-1ИБ)
	Шт.
	7

	15
	Извещатель пожарный пламени "Пульсар 2-012Н"
	Шт.
	8

	16
	Оптоволоконный  кабель ОВ1 в нержавеющем металлическом рукаве IP-65
	М.
	160

	17
	Оповещатель световой взрывозащищенный "Сова" 24 В "ВЫХОД" 1ExibmIIBT6
	Шт.
	6

	18
	Оповещатель световой взрывозащищенный "Зов" 24 В  1ExibmIIBT6
	Шт.
	3

	19
	Выносное устройство оптической сигнализации ВУОС
	Шт.
	32

	20
	Извещатель пожарный ручной ИП 513-3
	Шт.
	13

	21
	Извещатель пожарный ручной ИПР-535
	Шт.
	5

	22
	Табло: НБО-24 <Выход> (24 В) световое
	Шт.
	35

	23
	Оповещатель комбинированный звуковой "Корбу" версия 2
	Шт.
	14

	24
	Световой оповещатель пожарный со звуковым сигнализатором "Блик 3С-24"
	Шт.
	13

	25
	Коробка универсальная марки УК-П
	Шт.
	57

	26
	Разветвительная коробка У-409
	Шт.
	10

	27
	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1,6 мм
	Т.
	0.004

	28
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2
	100 м.
	0.5

	29
	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 25 мм
	100 отверстий
	0.7

	30
	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 50 мм
	100 отверстий
	0.07

	31
	Установка гильз из труб
	Т.
	0.087

	32
	Кабель-канал (короб) "Legrand" 20х12,5 мм
	М.
	350

	33
	Профиль монтажный, типа К-235
	Шт.
	33

	34
	Кабель КПСВЭВ 1х2х0,5 мм2
	1000 М.
	1.4

	35
	Кабель КПСВЭВ 2х2х0,5 мм2
	1000 М.
	0.3

	36
	Кабель КПСВВ 1х2х1 мм2
	1000 М.
	626

	37
	Кабель силовой ВВГнг 3х2,5 мм2
	1000 М.
	0.04

	38
	Полоски и пряжки для крепления проводов
	100 Шт.
	5

	39
	С509-0175 

Устройство натяжное
	Компл.
	12

	40
	Резисторы
	Шт.
	70

	41
	Светодиод АЛ 307
	Шт.
	5

	42
	Диод КД 226Д
	Шт.
	5

	43
	Щит с монтажной панелью ЩМП-4
	Шт.
	1

	44
	Щит с монтажной панелью ЩМП-03
	Шт.
	1

	45
	Выключатели автоматические <IEK> ВА47-29М 1Р 16А, характеристика С
	Шт.
	2

	46
	Реле промежуточное РП-21
	Шт.
	1

	47
	Световая сигнальная арматура AL-22825 220 В красная
	Шт.
	2

	48
	Розетка  PS-013-16-220 2P+PE IP 44
	Шт.
	3

	49
	Вилка (штырь)  PS-013-16-220 2P+PE IP 44
	Шт.
	3

	50
	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой, 
	1 проход кабеля
	5

	51
	Сальник серии PG-9
	Шт.
	22

	52
	Сальник серии PG-13,5
	Шт.
	22

	
	Раздел 2. Наладка АПС и оповещения
	
	

	53
	Измерение сопротивления шлейфа, сопротивления изоляции и омической асимметрии, 
	1 усилительный участок цепи
	26

	
	
	
	

	
	Х Охранная сигнализация АТС
	
	

	1
	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей
	1 шт.
	1

	2
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный на 16 шлейфов ППКОП 01101249-4-1 "Протон-16" с передатчиком и аккумулятором
	компл.
	1

	3
	Блок резервного питания
	1 шт.
	1

	4
	Источник вторичного электропитания резервированный Скат-1200Д
	шт.
	1

	5
	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 6
	1 шт.
	1

	6
	Оповещатель световой 012-1 "Маяк-1"
	шт.
	1

	7
	Устройства промежуточные на количество лучей 10
	1 шт.
	1

	8
	Пульт управления "Протон" КС-16
	шт.
	1

	9
	Антенна
	1 шт.
	1

	10
	Антенна СР-170
	шт.
	1

	11
	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении
	1 шт.
	12

	12
	Ивещатель охранный оптико-электронный ИО409-26/1 "Икар-1А"
	шт.
	6

	13
	Ивещатель охранный оптико-электронный  "Фотон-20"
	шт.
	6

	14
	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 6
	1 шт.
	23

	15
	Извещатель охранный акустический ИО329-3 "Арфа"
	шт.
	23

	16
	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении
	1 шт.
	29

	17
	Извещатель магнитно-контактный ИО102-14
	шт.
	25

	18
	Извещатель магнитно-контактный ИО102-20
	шт.
	4

	19
	Прибор или аппарат
	1 шт.
	2

	20
	Батарея аккумуляторная NP12-4,5
	шт.
	2

	21
	Прибор или аппарат
	1 шт.
	1

	22
	Выключатель автоматический ВА-47С2 Ip=2А
	шт.
	1

	23
	Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0.01

	24
	Розетка открытой проводки с заземлением
	шт.
	1

	25
	Коробка ответвительная на стене
	1 шт.
	66

	26
	Разветвительная коробка УК-2
	шт.
	66

	27
	Короба пластмассовые шириной до 40 мм
	100 м
	2

	28
	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 20x10 мм
	м
	200

	29
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг
	100 м кабеля
	2

	30
	Провод двух- и трехжильный по стенам и потолкам
	100 м
	4.6

	31
	Кабель КСПВ 4х0,5 мм2
	м
	500

	32
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 3 и сечением 1,5 мм2
	1000 м
	0.015

	33
	Кабель радиочастотный RG-50
	м
	40

	34
	Кабель витая пара 5Е
	м
	50

	35
	Кабель ТПП 10х2х0,5
	м
	30

	36
	Шнур ШВВП 2х0,5
	м
	25

	37
	Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой
	1 коробка
	1

	38
	Коробка КРТН
	шт.
	1

	39
	Грозозащита
	1 компл.
	1

	40
	Грозозащита для передатчика ПРД-160
	шт.
	1

	41
	Измерение сопротивления шлейфа, сопротивления изоляции и омической асимметрии
	1 усилительный участок цепи
	12

	
	
	
	

	
	ХI Электроснабжение. Наружное освещение
(Комплекс котельной. Бак аккумулятор.)  
	
	

	
	Раздел 1. Демонтажные работы.
	
	

	1.
	Автомат одно, двух, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А
	Шт.
	2

	2.
	Демонтаж железобетонных опор  без приставок одностоечных
	1 опора
	2

	
	Раздел 2.  Электроснабжение.
	
	

	3
	Кабель ВВГнг-1.0 кВ сеч. 5х10 мм2
	1000 м.
	0.03

	4
	Наконечники-гильзы медные Е10-12
	Шт.
	10

	5
	Кабель-канал (короб) "Legrand" 20х12,5 мм
	М.
	8

	6
	Поворот 90. размер 20х10 мм
	Шт.
	2

	7
	Металлический прокатный лоток неперфорированный 35х50х3000, 0,7 мм
	М.
	18

	8
	Крышка на лоток
	М.
	18

	9
	Конструкция сварная (стойки и опорные детали под лотки)
	1 т.
	0.0848

	
	Раздел 3.  Электроосвещение.
	
	

	10
	Выключатели автоматические <IEK> ВА47-29 1Р 16А, характеристика С
	Шт.
	1

	11
	Выключатели автоматические <IEK> ВА47-29 3Р 25А, характеристика С
	Шт.
	1

	12
	Щит распределительный навесной на 12 модулей ЩРн-12з-1-036 УХЛЗ
	Шт.
	1

	13
	Выключатели автоматические <IEK> ВА47-29 3Р 16А, характеристика С
	Шт.
	1

	14
	Выключатели автоматические <IEK> ВА47-29 1Р 10А, характеристика С
	Шт.
	6

	15
	Ящик ЯТП 0,25
	Шт.
	1

	16
	Светильники потолочные НПП 03-100-001-МУ3
	Шт.
	1

	17
	Лампы накаливания Б215-225 В-40
	Шт.
	1

	18
	Светильник ЛСП 40-2х36-015 (ст.з. Ip=65)
	Шт.
	5

	19
	Светильник ЛСП 40-2х36 с блоком  аварийного питания АПВ 358-001 Multi
	Шт.
	1

	20
	Лампы люминесцентные 36 Вт Т8-36
	Шт.
	13

	21
	Стартер СК-220
	Шт.
	13

	22
	Выключатели ВС20-1-0-ФСр ст.з. Ip=54 10 А/250 В
	Шт.
	2

	23
	Зажимы - ответвители, прокалывающие изоляцию ЗПО-1 (1-2,5)
	Шт.
	30

	24
	Силовой кабель ВВГнг-LS, 1 кВ2х1,5 мм2
	1000 м.
	0.005

	25
	Силовой кабель ВВГнг-LS 1 кВ 3х1,5 мм2
	1000 м.
	0.035

	26
	Силовой кабель ВВГнг-LS 1 кВ 4х1,5 мм2
	1000 м.
	0.002

	27
	Коробка универсальная 88х88х44 КМКУ
	Шт.
	8

	28
	Кабель-канал ЭЛЕКОР 20х10 мм
	М.
	20

	29
	Внутренний угол, 20х10 мм
	Шт.
	2

	30
	Поворот 90, Т-образный угол 20х10 мм
	Шт.
	3

	31
	Соединитель на стык, заглушка  20х10 мм
	Шт.
	12

	
	Раздел 4.  Электроснабжение электроприводов задвижек.
	
	

	32
	Автоматический выключатель пуска двигателей АПД-32-4-6,3 А
	Шт.
	1

	33
	Автоматический выключатель пуска двигателей АПД-32-13-18 А
	Шт.
	1

	34
	Пускатели электромагнитные реверсивные, без тепловых реле с механической блокировкой ПМЛ-1501 04Б
	Шт.
	1

	35
	Пускатели электромагнитные реверсивные, без тепловых реле с механической блокировкой ПМЛ-2501 04В
	Шт.
	1

	36
	Посты управления кнопочные ПКЕ112-1 У3
	Шт.
	2

	37
	Коробка клеммная КК-25 УХЛ4
	Шт.
	2

	38
	Кабель силовой ВВГнг-1,0 кВ, сеч. 5х4 мм2
	М.
	210

	39
	Кабель контрольный КВВГнг, сеч. 4х1,5 мм2
	1000 м.
	0.19

	40
	Кабель контрольный КВВГнг, сеч. 10х1,5 мм
	1000 м.
	0.19

	42
	Наконечники-гильзы медные Е4,0-09
	Шт.
	100

	
	Раздел 5.  Наружное освещение.
	
	

	43
	Бурение скважин диаметром 500 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы 3
	1 м скважины
	6

	44
	Заполнение бетоном полых свай и свай-оболочек диаметром до 80 см
	1 м3 бетона полости сваи
	1.5

	45
	Опоры стальные ОТЗ-7,0-1,5
	Т.
	0.728

	46
	Щитки осветительные ОЩВ-6
	Шт.
	4

	47
	Автоматический выключатель Ва 4729 1Р 1 А  хар-ка В, 
	Шт.
	1

	48
	Кронштейн для установки светильника наружного освещения  1К1-10-20-180
	Шт.
	4

	49
	Светодиодный светильник наружного освещения СДС "ММЗ"-130-03
	Шт.
	4

	50
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3
	100 м3 грунта
	0.243

	51
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0.243

	52
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	100 м. кабеля
	0.9

	53
	Кабель ВВГнг-LS-1 кВ сеч.3х1,5
	Км.
	0.04

	54
	Кабель ВБбШв-0,66 кВ сеч. 3х4 мм2
	Км.
	0.11

	55
	Наконечники медные JG-6
	Шт.
	30

	56
	Термоусаживаемые трубки ТУТ 12/6
	100 шт.
	0.3

	57
	Указатель месторасположения трассы кабелей, проложенных в земле
	Шт.
	3

	
	
	
	

	
	ХII. Водопровод.
	
	

	1
	Разборка покрытий и оснований щебеночных
	100 м3 
	0.2736

	2
	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных
	100 м3 
	0.1824

	3
	Разборка покрытий и оснований, асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
	100 м3 
	0.1008

	4
	Разборка бортовых камней на бетонном основании
	100 м
	0.18

	5
	Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках-Мусор строительный
	т
	108.48

	6
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 7 км (1-й класс груза)
	т
	397.08

	7
	Разработка грунта в отвал экскаваторами, группа грунтов 3
	1000 м3 
	1.746

	8
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами, группа грунтов 3
	1000 м3 
	0.148

	9
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3
	100 м3 
	1.37

	10
	Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3
	100 м3 
	0.56

	11
	Работа на отвале, группа грунтов 2-3
	1000 м3 
	0.148

	12
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, группа грунтов 3
	1000 м3 
	0.099

	13
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм
	м3
	99

	14
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 3-4
	100 м3 
	0.99

	15
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, группа грунтов 2
	1000 м3 
	1.746

	16
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2
	100 м3 уплотненного грунта
	17.46

	17
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2
	100 м3 
	1.93

	18
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня
	100 м3 
	0.2736

	19
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5 (3)-20 мм
	м3
	34.4736

	20
	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см
	1000 м2 
	0.152

	21
	Розлив вяжущих материалов
	1 т
	0.4176

	22
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 
	0.144

	23
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А
	т
	24.3648

	24
	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий
	100 м 
	0.18

	25
	Камни бортовые БР 100.30.18 / бетон В30 (М400), объем 0,052 м3/ (ГОСТ 6665-91)
	шт.
	18

	26
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную
	100 м2
	7.2

	27
	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную
	100 м2
	7.2

	28
	Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 50 мм
	1 км 
	0.1

	29
	Демонтаж стальных водопроводных труб  диаметром 100 мм
	1 км 
	0.153

	30
	Устройство основания под трубопроводы песчаного
	10 м3 
	4.9

	31
	Заделка битумом и прядью концов футляра
	1 футляр
	2

	32
	Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,1 м2
	1 м короба
	10

	33
	Укладка футляра из стальных водопроводных труб  диаметром 300 мм для защиты канализации
	1 км 
	0.01

	34
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 7 мм
	м
	10

	35
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 
	0.102

	36
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой за 2 раза
	100 м2 
	0.102

	37
	Конструкция сварная для защиты кабеля
	1 т
	0.172

	38
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм
	1 км 
	0.153

	39
	Труба ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ 18599-2001)
	10 м
	15.453

	40
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм
	1 км 
	0.1

	41
	Труба ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 63 мм (ГОСТ 18599-2001)
	10 м
	10.1

	42
	Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов
	10 фасонных частей
	4.6

	43
	Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 63 мм
	шт.
	6

	44
	Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 110 мм
	шт.
	20

	45
	Отвод 90° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, диаметр 63 мм (ТУ2248-001-18425183-01)
	шт.
	3

	46
	Отвод 90° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, диаметр 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01)
	шт.
	5

	47
	Втулка  полиэтиленовая сварная под фланец Ду=63 мм
	шт.
	2

	48
	Фланцы для ПЭ труб Ду=63 мм
	шт.
	2

	49
	Фланцы для ПЭ труб  Ду=110 мм
	шт.
	4

	50
	Втулки полиэтиленовые под фланец удлинения сварная Ду=110 мм
	шт.
	4

	51
	Демонтаж задвижек диаметром до 100 мм
	1 задвижка
	2

	52
	Демонтаж задвижек диаметром до 50 мм
	1 задвижка
	1

	53
	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 100 мм
	1 задвижка 
	2

	54
	Задвижка чугунная с обрезиненным клином Ду= 100 мм
	шт.
	2

	55
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм
	1 фланец
	4

	56
	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 50 мм
	1 задвижка 
	1

	57
	Задвижка чугунная с обрезиненным клином Ду=50 мм
	шт.
	1

	58
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм
	1 фланец
	2

	59
	Снятие пожарных гидрантов
	100 шт. 
	0.01

	60
	Установка гидрантов пожарных
	1 шт.
	1

	61
	Установка подставки под пожарный гидрант
	100 кг 
	0.5

	62
	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм
	1 км трубопровода
	0.153

	63
	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 50-65 мм
	1 км трубопровода
	0.1

	64
	Разборка круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих
	10 м3 
	0.23

	65
	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих
	10 м3 
	0.23

	66
	Люки чугунные ТМ
	шт.
	1

	
	
	
	

	
	ХIII. Теплосеть.
	
	

	
	Раздел 1.  НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА 

 ( 2Ду200 мм =73,5 м)
	
	

	1
	Копание ям вручную без креплений для устройства неподвижных опор, группа грунтов 3,
	100 м3 
	0.012

	2
	Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 3
	1000 м2 
	0.009

	3
	Устройство основания под трубопроводы щебеночного
	10 м3 основания
	0.14

	4
	Устройство неподвижных щитовых опор из сборных железобетонных конструкций
	100 м3 
	0.0371

	5
	Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС12-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,265 м3, расход арматуры 1,46 кг/
	шт.
	14

	6
	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)
	м3
	0.60473

	7
	Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 200 мм
	1 км 
	0.192

	8
	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 219 мм, толщина стенки 8 мм
	м
	192

	9
	Установка П-образных компенсаторов диаметром труб 200 мм
	шт.
	4

	10
	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм
	1 т 
	0.08784

	11
	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 9 мм
	шт.
	4

	12
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 350 мм (футляр)
	1 км 
	0.0008

	13
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 8 мм
	м
	0.8

	14
	Протаскивание в футляр стальных труб
	100 м 
	0.008

	15
	Заделка битумом и прядью концов футляра
	1 футляр
	2

	16
	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов
	1 т 
	0.158

	17
	Опоры неподвижные из горячекатаных профилей для трубопроводов
	т
	0.158

	18
	Кладка перегородок из кирпича неармированных толщиной в 1/2 кирпича (переход в канал)
	100 м2 
	0.051

	19
	Монтаж метконструкции для перекрытия входа трубопровода в канал
	1 т 
	0.026

	20
	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т
	т
	0.026

	
	Раздел 2.  КАНАЛЬНАЯ ПОДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА (20 м канала)
	
	

	21
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных 
	100 м3 
	0.02275

	22
	Разборка покрытий и оснований щебеночных
	100 м3 
	0.039

	23
	Разборка бортовых камней на бетонном основании
	100 м
	0.26

	24
	Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках-мусор строительный
	т
	11.1

	25
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 7 км
	т
	11.1

	26
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили - группа грунтов 3
	1000 м3 
	0.0434

	27
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 7 км 
	т
	84.63

	28
	Работа на отвале, группа грунтов 2-3
	1000 м3 грунта
	0.0434

	29
	Разработка грунта в отвал экскаваторами, группа грунтов 3
	1000 м3 
	0.0776

	30
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3
	100 м3 грунта
	0.094

	31
	Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3
	100 м3 
	0.036

	32
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2
	100 м3 
	0.13

	33
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0.0776

	34
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2
	100 м3 
	0.776

	35
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, группа грунтов 3
	1000 м3 
	0.0434

	36
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм
	м3
	43.4

	37
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня
	100 м3 
	0.039

	38
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм
	м3
	4.914

	39
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	0.0325

	40
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип Б
	т
	5.499

	41
	Установка бортовых камней бетонных 
	100 м 
	0.26

	42
	Камни бортовые БР 100.30.18 / бетон В30 (М400), объем 0,052 м3/ (ГОСТ 6665-91)
	шт.
	26

	43
	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб до 200 мм
	100 м 
	0.4

	44
	Разборка тепловой изоляции из плит, сегментов и скорлуп
	100 м2 
	0.4

	45
	Очистка непроходных каналов 
	1 м3 
	6.8

	46
	Смена железобетонных подушек на дне каналов под трубопроводы
	1 шт.
	8

	47
	Опорные подушки ОП 2 /бетон В15 (М200), 
	шт.
	8

	48
	Восстановление бетонных стен каналов после ремонтных работ
	1 м3
	0.3

	49
	Ремонт железобетонных стен каналов отдельными местами площадью до 0,1 м2
	1 м3
	1.95

	50
	Устройство плит перекрытий каналов
	100 шт. 
	0.07

	51
	Плита перекрытия П15-8 /бетон В25 (М350), объем 0,66 м3, расход ар-ры 54,3 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)
	шт.
	7

	52
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	100 м2 
	0.399

	53
	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 200 мм
	1 км 
	0.04

	54
	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 219 мм, толщина стенки 7 мм
	м
	40

	55
	Устан58овка фасонных частей стальных сварных59 диаметром 100-250 мм
	1 т 
	0.08784

	56
	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 9 мм
	шт.
	4

	57
	Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 50 мм
	1 км 
	0.004

	58
	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 4,5 мм
	м
	4.04

	59
	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов
	1 т 
	0.0866

	60
	Опоры неподвижные из горячекатаных профилей для трубопроводов
	т
	0.0866

	
	Раздел 3.  ТЕПЛОВЫЕ КАМЕРЫ
	
	

	61
	Очистка камер 
	1 м3 ила, грязи
	0.4

	62
	Установка лестниц в существующих тепловых камерах со стенами бетонными
	1 т
	0.06

	63
	Демонтаж задвижек диаметром до 50 мм
	1 задвижка
	4

	64
	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром 50 мм
	1 задвижка 
	4

	65
	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30с41нж диаметром 50 мм
	шт.
	2

	66
	Вентили проходные фланцевые 15С27НЖ1 для пара, давлением 6,4 МПа (64 кгс/см2), диаметром 25 мм
	шт.
	2

	67
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм
	1 фланец
	8

	68
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм
	шт.
	4

	69
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм
	шт.
	4

	70
	Установка лестниц в существующих тепловых камерах со стенами бетонными
	1 т
	0.0406

	71
	Очистка камер 
	1 м3 
	0.5

	72
	Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер
	1 люк
	2

	73
	Демонтаж задвижек диаметром до 50 мм
	1 задвижка
	2

	74
	Демонтаж задвижек диаметром до 100 мм
	1 задвижка
	4

	75
	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром 50 мм
	1 задвижка 
	2

	76
	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30с41нж диаметром 50 мм
	шт.
	2

	77
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм
	1 фланец
	4

	78
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм
	шт.
	4

	79
	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром 100 мм
	1 задвижка 
	2

	80
	Задвижка стальная 30с41нж Ду=80 мм
	шт.
	2

	81
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 80 мм
	1 фланец
	4

	82
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм
	шт.
	4

	83
	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром 100 мм
	1 задвижка 
	2

	84
	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30с41нж диаметром 100 мм
	шт.
	2

	85
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм
	1 фланец
	4

	86
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм
	шт.
	4

	87
	Устройство плит перекрытий колодца площадью до 5 м2
	100 шт. 
	0.02

	88
	Плиты перекрытия плоские из бетона В15 (М200), объемом от 0,2 до 1,0 м3 с расходом арматуры 40 кг/м3
	м3
	0.72

	89
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	100 м2 
	0.053

	90
	Монтаж металлической балки, прим.
	1 т 
	0.1

	91
	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т
	т
	0.1

	
	Раздел 4.  ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ
	
	

	91
	Очистка поверхности щетками
	1 м2 
	189.8

	92
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 
	1.898

	93
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой за 2 раза
	100 м2 
	1.898

	94
	Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и сегментами)
	1 м3 
	11.612

	95
	Скорлупа из пенополиуретана для теплоизоляции трубопроводов Ду=219 мм
	м
	234

	96
	Скорлупы из пенополиуретана Ду=57 мм
	м
	4

	97
	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов сталью оцинкованной
	100 м2 
	0.4

	98
	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными
	100 м2 
	2.359

	99
	Стеклопластик рулонный марки РСТ-Х-Л-В
	1000 м2
	0.273644


РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.
	Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов)
№ п/п

Обозначение

№ инв.
Наименование

Кол-во листов

1
ТП13-712-АПС.
Здание 5. АПС. Система оповещения людей при пожаре.
19
2

ТП13-701-АПС.
Здания газонаполнительной станции. Навес газозаправочной станции. АПС. Система оповещения людей при пожаре.
14
3

ТП13-700-АПС
Здания газонаполнительной станции. Пункт реализации населению газа в баллонах.
18
4

ТП13-669-АПС
Здания газонаполнительной станции. Здание механической мастерской. АПС. Система оповещения людей при пожаре.
16
5
ТП13-713-АПС.
База газового хозяйства. АПС. Система оповещения людей при пожаре.
17
6

ТП13-698-АПС
Здания газонаполнительной станции.

Здание насосно-наполнительной станции. АПС. Система оповещения людей при пожаре.
19
7

ТП 13-417-АПС

Здание водоканала. Помещение 3. АПС. Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре.

17

8

ТП 13-718-АПС
Здание водоканала. Помещение 4. АПС. Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре.
12
9

ТП–67-013-001-ПС
УАТ. АПС. Система оповещения.
42
10

ТП 13-662-ЭС

Комплекс котельной. Электроснабжение. Наружное освещение. 

19
11
ТП 14-740-ОС
Охранная сигнализация
12



РАЗДЕЛ 7. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Начало работ –  «   »             2014 года.   (после заключения договора)

 Окончание работ – «20»  ноября 2014 года, теплосеть – 1 сентября 2014 года



РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
	1.Требования к исполнителю работ.

         1.1. Наличие свидетельства, выданного саморегулируемой организацией, о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объекта строительства, с обязательным допуском к следующим видам работ:
         1.1. Разбивочные работы в процессе строительства.
          2.2. Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений.
          3.1. Механизированная разработка грунта.

          12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами.

          12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов.
        15.5.Устройство системы электроснабжения.

        15.6.Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и сооружений.
       20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1кВ включительно.
       23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и связи.
      24.9. Пусконаладочные работы автоматики и электроснабжения.
24.10. Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств.
24.11. Пусконаладочные работы автономной наладки систем.
 (в соответствии с «Перечнем видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», утвержденном Приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 г. N 624).

          В связи с тем, что работы должны быть выполнены подрядчиком лично, наличие допуска к данным видам работ является обязательным.

          1.2 Наличие решения Ростехнадзора, подтверждающего право саморегулируемой организации выдавать свидетельства о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов использования атомной энергии.
          1.3. Наличие не менее 3-х лет успешного опыта выполнения аналогичных по характеру, объему и степени сложности работ в качестве подрядчика в условиях данного климатического района, отработанной технологии выполнения работ и методов проведения специальных работ и испытаний.

          1.4. Выполнение подрядных работ без привлечения субподрядных организаций.

          1.5. Выполнение работ в строгом соответствии с графиком производства работ.

          1.6. Выполнение  работы по реконструкции без предоплаты.

          1.7. Наличие на своем предприятии структуры и системы контроля качества (СМК), соответствующей требованиям действующих нормативов РФ, необходимых специалистов и приборных комплексов для осуществления контроля качества выполнения работ.

          1.8. Режим работы персонала на объекте определяется подрядчиком самостоятельно, но с учетом:

 -
соблюдения правил внутреннего трудового распорядка предприятия, установленного    Заказчиком.

 -
безусловного исполнения утвержденного графика выполнения работ, согласованного с Заказчиком.

          1.9. Приобретение материалов осуществляется подрядчиком, все материалы должны иметь сертификаты и паспорта.

2. Для выполнения работ Подрядчик обязан:
2.1. Выполнить своими силами и средствами все работы,  в объеме, сроки и на условиях, в соответствии с Рабочей документацией, Графиком выполнения работ требованиями действующей нормативно-технической документации, а также законодательства Российской Федерации. 

Любые отклонения от Рабочей документации, в том числе не влияющие на технологию и качество объекта, Подрядчик обязан согласовать с представителем Заказчика.

2.2. Обеспечить:

· производство работ в полном соответствии с технической документацией, условиями настоящего договора, действующими строительными нормами и правилами, ГОСТ и ТУ;

· качество выполнения всех работ в соответствии с технической документацией и действующими нормами и техническими условиями;

· получение всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и лицензий на право производства работ, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации;

· своевременное и полное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации объекта;

          - обеспечить приемку, разгрузку и складирование прибывших материалов и оборудования, в том числе обеспечение которыми осуществляет Заказчик;

· сохранность всех полученных от Заказчика и приобретенных самостоятельно для выполнения работ материалов и оборудования до утверждения Акта приемки выполненных работ по объекту.

      2.3. Известить Заказчика за пять дней до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых работ. 

2.4. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без приемки Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет. В случае неявки представителя Заказчика в согласованный обеими сторонами срок Подрядчик составляет односторонний акт. Вскрытие работ по требованию Заказчика в этом случае производится за счет последнего.
        2.5. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

· непригодности или недоброкачественности поставленных Заказчиком материалов, изделий, оборудования, технической документации;

· отклонений от проектных решений и нарушении требований строительных норм и правил до устранения выявленных недостатков;

· возможных неблагоприятных последствий выполнения указаний Заказчика о способе исполнения работы;

· иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

       2.6. Не использовать в ходе осуществления работ материалы, поставленные Заказчиком, или не выполнять указания последнего, если это может привести к нарушению требований обязательных для сторон по охране окружающей среды и безопасности строительных работ.

       2.7. Провести до начала работ совместно с Заказчиком комиссионную проверку соответствия места производства работ требованиям проекта производства работ с составлением соответствующего акта.

          2.8. Устранять своими силами и за свой счет, все дефекты в выполненных им работах, выявленные в течение срока действия Договора и являющиеся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору.




РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

	           1.Въезд на территорию, ЗАТО Снежинск ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 1992 г. №3297-1, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (с изменениями и дополнениями).

          2.Индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц, являющиеся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, могут принять участие в процедуре закупки при условии ознакомления и выполнения требований особого режима безопасного функционирования института.

           3.Участники процедуры закупки, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, должны заблаговременно (за 2 месяца) оформить въезд на территорию, ЗАТО Снежинск.

          4.Разрешение на въезд в, ЗАТО Снежинск выдается директором РФЯЦ-ВНИИТФ или уполномоченными им лицами только после согласования с отделом Управления федеральной службы безопасности по Челябинской области в г. Снежинске.

          5. Индивидуальным предпринимателям, представителям юридических лиц, являющимся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, может быть отказано во въезде при выявлении обстоятельств, влияющих на безопасное функционирование института, а также при однократном нарушении требований особого режима безопасного функционирования института.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	1. Гарантийный срок работ устанавливается продолжительностью 24 месяца. Гарантийный срок исчисляется со дня утверждения Заказчиком акта выполненных работ по объекту. Гарантия качества результата выполнения работ, предусмотренных Договором, распространяется на все составляющие результата работы, выполненные в рамках Договора. Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты, являющиеся результатом работ по Договору, Подрядчик обязан устранить такие дефекты за свой счет в течение 15 дней (либо в оговоренные с Заказчиком сроки) с момента получения соответствующего уведомления от Заказчика, а также, в случае необходимости, повторно выполнить отдельные виды работ. При этом гарантийный срок эксплуатации объекта продлевается на время устранения дефектов, а на результат устраненных дефектов начинает течь заново.

2. При неустранении Подрядчиком в установленные сроки дефектов (недостатков) работ, Заказчик вправе устранить дефекты (недостатки) работ своими силами. При этом Подрядчик обязан возместить Заказчику расходы последнего на устранение дефектов (недостатков) работ.




РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ  ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	1.  Ознакомиться с системой управления охраной труда (СУОТ), действующей у Заказчика.

         2. Провести до начала строительно-монтажных работ совместно с Заказчиком комиссионную проверку соответствия места производства работ требованиям проекта производства работ с составлением соответствующего акта.

    
3. Применять только сертифицированные средства индивидуальной и коллективной защиты.

   
4. Информировать Заказчика в течение суток обо всех нештатных ситуациях на строительной площадке и принимаемых решениях.

    
5. Провести до начала производства работ по реконструкции  внеочередной инструктаж с рабочими по Правилам безопасности при работе с инструментами и приспособлениями, а также при необходимости провести проверку знаний требований Межотраслевых правил по охране труда при работе на высоте (ПОТРМ-012-2000).

   
 6. Организовать совместно с Заказчиком ежедневный контроль за соблюдением правил безопасности на отведенных Подрядчику территориях и участках, при грубых нарушениях останавливается работа подрядных организаций. Заказчик организовывает проведение (по утвержденному графику) совместных «Дней охраны труда» с принятием конкретных мер по фактам нарушения работниками и должностными лицами правил безопасности и невыполнения установленных сроков завершения этапов работ. 

7.  Обеспечить своевременное получение согласований и разрешений, относящихся к Подрядчику, и необходимых для начала и последующего беспрепятственного выполнения работ, во всех организациях, связанных с подготовкой строительно-монтажных работ.

            8. До начало производства работ подрядчику необходимо оформить АКТ допуск для производства работ.

            9. Не допускать скопления мусора на месте работ и своевременно вывозить его на утилизацию. 


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

	1. Заказчик приступает к приемке результатов выполненных работ в течение пяти дней после получения сообщения Подрядчика об их готовности к сдаче.

2. Сдача-приемка выполненных работ осуществляется по Акту о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справке о стоимости выполненных работ и затратах (форма КС-3).
3. Подрядчик передает Заказчику за пять дней до начала приемки результатов работ исполнительную документацию в соответствии с требованиями действующих нормативов. Исполнительная документация составляется в 1 (одном) экземпляре для Заказчика. В процессе выполнения работ после завершения каждого этапа и/или вида работ Подрядчик передает Заказчику 1 (один) комплект исполнительной документации по выполненному этапу и/или виду работ, а по окончании работ Подрядчик передает Заказчику полный комплект исполнительной документации с учетом всех внесенных в процессе работ изменений.

4. При обнаружении дефектов, недостатков результата выполненных работ Заказчик обязан заявить о них Подрядчику и отразить это в соответствующем акте с указанием сроков исправления обнаруженных недостатков.

5. В случае несоответствия результатов работы условиям договора и/или проектно-сметной документации Подрядчик обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в срок, согласованный сторонами.

           Подрядчик представляет Заказчику первичные документы в течение двух рабочих дней с момента завершения работ, но не позднее 25 числа отчетного месяца.


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	          Не требуется                                                                                                                    
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