	[image: image1.jpg]



	                                                                                                               
	

	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ
ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ

«РОСАТОМ»
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

                       "МАЯК"

                           У П Б
РЕМОНТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
	
	[
	 
	]

	27.06.2012
	№
	ВР-23/17
	
	
	
	

	
	[
	на выполнение ремонта  вентиляционной трубы № 468 
сооружения 401
	 ]
	
	
	
	


Основание: 
1. Ведомость дефектов от 08.02.2011 № 2.1.23/1009
2. Акт общего весеннего осмотра от 26.09.2011 № 2.7/5371.

3. Заключение экспертизы промышленной безопасности сооружения 468 от 17.12.2010г.
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Количество
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                Раздел: ствол трубы, ремонт металлоконструкций
	

	1
	Ремонт  металлоконструкций ствола трубы, усиление швов, проварка сквозных отверстий (с устройством металлических накладок из листовой стали тол. 6 мм), проварка сварных швов ходовой лестницы и ограждения при высоте трубы: до 60м
	м.п
	94.0
	Сталь ст.3 тол.6 мм 12.5м2

	                   Раздел: антикоррозийная защита металлоконструкций, окраска

	2
	Очистка поверхности сварных швов дымовой трубы, ходовой лестницы с ограждением и светофорных площадок от копоти и старой краски вручную скребками и шпателем (с самоподъемной люльки)
	м2
	1192.0
	

	3
	Антикоррозийное (огрунтовка) покрытие поверхности дымовой трубы, ходовой лестницы с ограждением и светофорных площадок за 2 раза
	100м2
	11.92
	Грунт ГФ-021

	4
	Окраска поверхности покрытия дымовой трубы на 2 раза (при работе на высоте до 60 м)
	100м2
	11.92
	Пентафталевая эмаль ПФ-115 с добавлением алюминиевой пудры)

	5
	Окраска поверхности покрытия дымовой трубы на 3 раза ( при работе на высоте до 60 м)
	100м2
	11.92
	Пентафталевая эмаль ПФ-115 с добавлением алюминиевой пудры)


Условия производства работ: п.3 приложения3.МДС 81-38-2004. допустимые, класс 2 требуется переодевание.
