от 20.11.2015 г. № 7408/850 Куд3,4/П-15-Р
Разъяснение положений закупочной документации по запросу участника.

Акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» в соответствии с п.19.5 Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» и п. 2.2 Части 2 Тома 1 закупочной документации разъясняет следующее положение документации по лоту № 7408/850 Куд3,4/П-15 «Поставка электронасосных агрегатов химических для сооружения энергоблоков №3,4 АЭС «Куданкулам»:
 Вопрос: 

В приложении 1 к проекту договора (Спецификация оборудования. АЭС Куданкулам. Энергоблок №3) для позиции №31 (30KWA10АР001) значение подачи 8 м3/ч не совпадает со значением подачи в соответствующих ИТТ 11м3/ч;

В приложении 1 проекту договора (Спецификация оборудования. АЭС Куданкулам. Энергоблок №4) для позиции №31 (40KWA10АР001) значение подачи 8 м3/ч не совпадает со значением подачи в соответствующих ИТТ 11м3/ч;


Просим дать пояснения по корректному значению номинальной подачи.
Ответ: 

В спецификациях на насосы 30KWA10АР001, 40KWA10АР001 указана некорректная величина подачи.


Для блоков 3,4 АЭС «Куданкулам» требуются насосы с подачей 11,5 м3/ч, что указано в ИТТ R01.KK34.UKC.KWA10AP001.SR.TT.WD001 и соответствует характеристикам аналогичных насосов, использующихся на референтных блоках 1,2 АЭС «Куданкулам». 


В закупочную документацию внесены соответствующие изменения
