Том 2 «Техническая часть»

# СОДЕРЖАНИЕ

# РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

# РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

# РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

# РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

# РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

# Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

# РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

# РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

# РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

# РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

# РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

# РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

# РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

# РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

# РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

| № п/п | Наименование-1 | Основные технические характеристики товара-2 | Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ) | Комплектность-4 | Единица измерения-5 | Данные из ниже приведенного перечня | Количество-6 | Срок поставки-7 | Объем гарантий и гарантийный срок-8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сигнализатор Типа СТМ-10-0001Дц (ТУ 25-7407.0016-88) или эквивалент | - масса не более 2,1 кг; - габаритные размеры, мм, ш/в/д: 100x202x282 (±5мм); - диапазон измерений объемной доли водорода 0-50 % НКПР. Принцип действия сигнализатора – термохимический. Тип сигнализатора – стационарный, автоматический, блочно-модульной конструкции, одноканальный. Способ отбора проб – диффузионный. Режим работы – непрерывный. - климатическое исполнение сигнализатора – УХЛ1 по ГОСТу 15150-69; - категория размещения сигнализатора - 4.1 по ГОСТу 15150-69; - по устойчивости к воздействию температуры и влажности окружающего воздуха сигнализаторы относятся к группе В4 по ГОСТ Р 52931-2008 в диапазоне рабочей температуры от 5 до 45о С; - по устойчивости к воздействию атмосферного давления сигнализаторы относятся к группе Р1 по ГОСТ Р 52931-2008; - по устойчивости к механическим воздействиям сигнализаторы относятся к группе N2 по ГОСТ Р 52931-2008; - к параметрам окружающей среды в различных режимах эксплуатации –диапазон рабочей температуры - от 1 до 50оС; - диапазон атмосферного давления – от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм.рт.ст) – высота установки над уровнем моря до 2000 м; - относительная влажность окружающей среды до 80% при температуре 25о С. |  | Сигнализатор (согласно исполнению) Комплект ЗИП (Согласно ведомости ЗИП конкретного исполнения) Комплект монтажных частей (согласно исполнения) Ведомость эксплуатационных документов (согласно исполнения). Комплект эксплуатационных документов (Согласно ведомости ЭД конкретного исполнения). | шт. |  | 1 | В соответствии с п.5 извещения о проведении закупки | Не менее установленного изготовителем |
| 2. | Сигнализатор Типа СТМ-10-0006Дц (ТУ 25-7407.0016-88) или эквивалент. | - масса не более 5,3 кг; -габаритные размеры, мм, ш/в/д: 300x202x282 (±5мм); - диапазон измерений объемной доли водорода 0-50 % НКПР. Принцип действия сигнализатора – термохимический. Тип сигнализатора – стационарный, автоматический, блочно-модульной конструкции, одноканальный. Способ отбора проб – диффузионный. Режим работы – непрерывный. - климатическое исполнение сигнализатора – УХЛ1 по ГОСТу 15150-69; - категория размещения сигнализатора - 4.1 по ГОСТу 15150-69; - по устойчивости к воздействию температуры и влажности окружающего воздуха сигнализаторы относятся к группе В4 по ГОСТ Р 52931-2008 в диапазоне рабочей температуры от 5 до 45о С; - по устойчивости к воздействию атмосферного давления сигнализаторы относятся к группе Р1 по ГОСТ Р 52931-2008; - по устойчивости к механическим воздействиям сигнализаторы относятся к группе N2 по ГОСТ Р 52931-2008; - к параметрам окружающей среды в различных режимах эксплуатации –диапазон рабочей температуры - от 1 до 50оС; - диапазон атмосферного давления – от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм.рт.ст) – высота установки над уровнем моря до 2000 м; - относительная влажность окружающей среды до 80% при температуре 25о С. |  | Сигнализатор (согласно исполнению) Комплект ЗИП (Согласно ведомости ЗИП конкретного исполнения) Комплект монтажных частей (согласно исполнения) Ведомость эксплуатационных документов (согласно исполнения). Комплект эксплуатационных документов (Согласно ведомости ЭД конкретного исполнения). | шт. |  | 1 | В соответствии с п.5 извещения о проведении закупки | Не менее установленного изготовителем |

Все указанные ссылки на марки товаров в настоящем разделе необходимо рассматривать со словами «или эквивалент».

# РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2015 года.

# РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

Маркировка должна соответствовать ГОСТ 26828-86, ГОСТ Р 30852.0-2002 и чертежам предприятия-изготовителя. Шрифты и знаки, применяемые для маркировки, должны соответствовать ГОСТ 26.008-85, ГОСТ 26.020-80 и чертежам предприятия- изготовителя. Способ нанесения и цвет надписей должен обеспечивать достаточную контрастность, позволяющую свободно читать надписи при нормальном освещении рабочего места.

# РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Сигнализатор относится к группе III-I по ГОСТ 9.014-78 Упаковка должна производится для условий хранения 1 по ГОСТ 15150-69. Перед упаковкой проверены наличие и сохранность пломб. Консервация производится с помощью силикагеля технического по ГОСТ 3956-76. Срок хранения без переконсервации – 1 год. Способ упаковки, подготовка к упаковке, транспортная тара и материалы, применяемые при упаковке, порядок размещения должны соответствовать чертежам предприятия-изготовителя.

# РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Поставка должна осуществляться в соответствии с годовым графиком поставки оборудования. Комплект поставки технических документов определяется конкретным объектом и оговаривается при заказе. Должны быть указаны сведения о первичной поверке сигнализаторов. Наличие руководства по эксплуатации с прил. А (Методика поверки)

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Комплект поставки технических документов определяется конкретным объектом и оговаривается при заказе. Должны быть указаны сведения о первичной поверке сигнализаторов. Наличие руководства по эксплуатации с прил. А (Методика поверки)

# РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Условия транспортирования должны соответствовать условиям группы 5 по ГОСТ 15150-69 в диапазоне температур от минус 50 до 50 °С. Сигнализатор транспортируется в транспортной таре предприятия-изготовителя всеми видами транспорта в закрытых транспортных средствах, а также в отапливаемых отсеках воздушного транспорта. Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортирования ящики не должны подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков. Транспортная тара опломбирована пломбами ОТК в соответствии с чертежами предприятия-изготовителя. Способ укладки ящиков на транспортирующее средство должен исключать их перемещение.

# РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Воздух помещений для хранения не должен содержать пыли, влаги и агрессивных примесей, вызывающих коррозию. В условиях складирования сигнализатор должен храниться на стеллажах.

# РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Средняя наработка сигнализатора на отказ - не менее 30000 ч для одного канала, согласно АПИ2.840.069 РЭ. Средний полный срок службы сигнализатора – не менее 10 лет, согласно АПИ2.840.069 РЭ.

# РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Сигнализатор не должен оказывать химических, механических, радиационных, электромагнитных, термических, и биологических воздействий на окружающую среду. По истечении установленного срока службы сигнализатор не должен наносить вреда здоровью людей и окружающей среде. Утилизация должна проводиться в соответствии с правилами, действующими в эксплуатирующей организации.

# РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Сигнализатор относится к изделиям третьего порядка по ГОСТ Р 52931-2008. Степень защиты газоанализаторов от доступа к опасным частям, от попадания внешних твердых предметов и от проникновения воды - IP20 по ГОСТ 14254-96. По устойчивости к механическим воздействиям газоанализаторы относятся к группе L3 по ГОСТ 52931-2008 Допускается производственная вибрация частотой не более 25 Гц и амплитудой 0,1 мм; Сигнализатор соответствует требования к электромагнитной совместимости для оборудования класса А по ГОСТ Р 51522.1-2011 По способу защиты персонала от поражения электрическим током сигнализаторы относятся к классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75. Согласно п. 2.5 ОПБ 88/97 сигнализаторы относятся к 4 классу. К элементам, отнесенным к классу безопасности 4, предъявляются требования общепромышленных нормативных документов. (п. 2.10 ОПБ 88/97)

# РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Сигнализатор должен иметь свидетельство об утверждении типа средств измерений RU.С.31.004.А №40895, выданное Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии. Декларация о соответствии в системе сертификации ГОСТ Р № РООСС RU.ГБ06.В01063.

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Осуществляется в соответствии с АПИ2.840.069 РЭ.

# РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Сигнализаторы должны быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ

ИНФОРМАЦИИ

Документация (формуляр, руководство по эксплуатации, Методика поверки) на русском языке.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ

ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

К эксплуатации сигнализатора допускается электротехнический персонал не моложе 18 лет с группой по электробезопасности не ниже III, изучивший рабочую и эксплуатационную документацию.