| ОАО «СЭСК» г. Саров, Нижегородская обл. пр. Мира, 34 тел.(83130)7-45-00,факс (83130)7-45-75 e-mail: directorat@obespechenie-vniief.ru _______________№085/___________ | Приложение к Заявке № 110/14 от 25 февраля 2014 г. УТВЕРЖДАЮ Директор ОАО «СЭСК» ____________В.А. Румянцев ____________2014 г. |
| --- | --- |

Техническое задание

на выполнение монтажных, пуско-наладочных, ремонтных работ

при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем по объекту:

Техническое перевооружение силового оборудования

яч. 503, 625 ГРУ №2  ТЭЦ, Варламовская дорога, д. 31

Саров 2014 г.

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ.

Подраздел 2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при строительстве, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем.

Подраздел 2.2 Требования к разработке ППР, в случае выполнения монтажных работ и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пуско-наладочных работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ.

Подраздел 3.1 Цель проведения работ.

Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ.

Подраздел 3.3 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР), в случае выполнения монтажных работ по оборудованию и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пуско-наладочных работ

РАЗДЕЛ 4 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

РАЗДЕЛ 7. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Техническое перевооружение силового оборудования ТЭЦ яч. 503, 625, Варламовская дорога, д. 31.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ

Подраздел 2.1. Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем

1. ГРУ № 2 6 кВ расположено на территории ТЭЦ. 1.1. В ячейке № 503 установлены: - шинный разъединитель РВУ10/3000; - масляный выключатель ВМП-10-600; - токоограничивающий реактор РБА-6-600; - линейный разъединитель РВ-6/600; - трансформаторы тока ТПОЛ 10-600/5. Ошиновка ячейки выполнена алюминиевой шиной АТ-100х10. Релейная защита выполнена на базе электромеханических реле. 1.2. В ячейке № 625 установлены: - шинный разъединитель РВУ10/3000; - масляный выключатель ВМП-10-600; - токоограничивающий реактор РБА-6-600; - линейный разъединитель РВ-10/600; - трансформаторы тока ТПОЛ 10-600/5. Ошиновка ячейки выполнена алюминиевой шиной АТ-100х10. Релейная защита выполнена на базе электромеханических реле. 1.3.Токи короткого замыкания для секций V и VI: - Максимальный режим: V - 75,4 кА; VI – 75,8 кА; - Минимальный режим: V - 40,7 кА; VI – 40,5 кА.

Подраздел 2.2. Требования к разработке ППР, в случае выполнения монтажных работ по оборудованию и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ

Разработка ППР обязательна.

Подраздел 2.3. Стоимость работ

Стоимость работ (в том числе НДС): 6 653 156,0 руб.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

Подраздел 3.1. Цель проведения работ

Цель выполняемых работ: - Осуществление технологического присоединения согласно выданным ТУ№ 201/458 от 06.02.2013 г. - Повышение надежности электроснабжения потребителей.

Подраздел 3.2. Объем выполняемых работ

3.2.1. Выполнение технического перевооружения ячеек №513 и 625 ГРУ №2 ТЭЦ по проектам №201-13-609-ЭМ, №201-13-609-АС и №201-ПКО.56. 3.2.2. Выполнение пуско-наладочных работ в соответствии с требованием ПТЭ и ПУЭ с оформлением соответствующих актов и протоколов.

Подраздел 3.3. Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР), в случае выполнения монтажных работ и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ

ППР должен быть согласован с Заказчиком до начала производства работ. ППР должен содержать сетевой график производства работ и соответствовать требованиям п.4.18 СНиП 12-03-2001 и требованиям СП 12-136-2002.

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Таблица 1 Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов) № п/п; Обозначение; № инвентарный; Наименование; Кол-во листов. 1; Проект; 201-13-609-ЭМ; Техническое перевооружение ячеек №503 и 625 ГРУ№2 6 кВ ТЭЦ. Силовое электрооборудование.; 32. 2; Проект; 201-13-609-АС; Техническое перевооружение ячеек №503 и 625 ГРУ№2 6 кВ ТЭЦ. Архитектурно- строительные решения.; 5. 3; Проект; 201-ПКО.56; Дверь однопольная; 7.

РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Нижегородская область, г. Саров, дорога Варламовская, д.31

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ

МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

-

РАЗДЕЛ 7. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Начало: 15 мая 2014 года. Окончание: 31 декабря 2014 года.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Качество работ должно соответствовать требованиям ПУЭ, СНиП 3.05.06-85. Подрядчик обязан направить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы и оборудование до их монтажа с целью проверки Заказчиком соответствию проекту данных материалов и оборудования во избежание фальсификации продукции.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

- Заказ, приобретение, доставка и входной контроль оборудования, материалов, комплектующих осуществляется за счет средств Исполнителя. - Закупаемое оборудование должно быть новым, 2013-2014 годов выпуска. Трансформаторы тока должны иметь свидетельство о поверке со сроком начала действия не ранее 2014 года. - Закупаемые реакторы должны быть выполнены с применением современных технологий: - Для изготовления обмоток использовать специальный прямоугольный провод АППТСД с комбинированной полиамидно-стекловолокнистой изоляцией класса нагревостойкости Н (180"С); - Катушки реактора должны быть выполнены в виде винтовых обмоток; - Применение фаз реактора монолитной конструкции, прошедших тройной цикл пропитки-запечки в кремнийорганическом лаке; - Стягивающая крестовина реактора должна быть выполнена из немагнитной стали; - Стяжка реактора должна быть выполнена стеклобандажами; - Габаритные размеры не более, мм: длина фазы – 1480, ширина фазы – 1480, полная высота реактора – 2870; - Масса не более, кг: 1300. - Работа должна выполняться специализированной организацией, имеющей свидетельство о допуске к следующим видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (согласно приказу министерства регионального развития российской федерации № 624 от 30 декабря 2009 года раздел III), выданное саморегулируемой организацией: - п. 6.3. «Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций» - п. 20.12. «Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты»; - п. 24.5. «Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов»; - п. 24.6. «Пусконаладочные работы устройств релейной защиты». - Наличие опыта выполнения аналогичных работ, а именно: выполнение технического перевооружения ячеек ГРУ ТЭЦ. - Работа должна выполняться квалифицированным персоналом в количестве не менее: - мастер – 1 чел.; - электромонтажник 6 р. – 2 чел.; - электромонтажник 5 р. – 1 чел.; - электросварщик 6 р.– 1 чел.; - электромонтажник по РЗиА – 2 чел.; - мастер-прораб – 1 чел.; - рабочий строительной специальности – 3 чел. - Работа проводится на действующем предприятии, в том числе в действующих распределительных устройствах 6 кВ при наличии вблизи зоны работ огражденного электрооборудования под напряжением; - Персонал, выполняющий работу на территории действующих электроустановок должен иметь соответствующий допуск для самостоятельной работы в качестве командированного персонала (Межотраслевые Правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТ Р М – 016 – 2011 РД 153-34.0-03.150 – 00); - Уборка рабочих мест от остатков материалов и отходов после завершения работ; - Привлечение к работам субподрядчиков – только по согласованию с Заказчиком.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантии качества: - на оборудование – в соответствии с паспортами заводов-изготовителей; - на электромонтажные и пусконаладочные работы – 5 лет.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Работы должны выполняться с соблюдением требований безопасности согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, в том числе: - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ; - ПОТ РМ-016-2001. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок; - ППР-2012.Правила противопожарного режима в Российской Федерации; - СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1; - СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

По окончании выполнения работ исполнитель должен предоставить заказчику следующую документацию: - техническую документацию согласно п.5.8.7 ПТЭ; - акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) в 4 экз.; - справку о стоимости выполненных работ (форма КС-3) в 4 экз.; - акт приемки объекта технического перевооружения; - акт, подтверждающий соответствие объекта технического перевооружения проектной документации; - акт, подтверждающий соответствие объекта технического перевооружения требованиям технических регламентов.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Документация по разделу 12 данного технического задания должна быть представлена на бумажном носителе.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ

ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

-

РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТЭЦ | ТеплоЭлектроЦентраль |
| 2 | ГРУ | Главное распределительное устройство |
| 3 | ПУЭ | Правила устройства электроустановок |
| 4 | ПТЭ | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей в РФ |
| 5 | СП | Свод правил |
| 6 | СНиП | Строительные нормы и правила |

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проект №201-13-609-ЭМ. Техническое перевооружение ячеек №503 и 625 ГРУ№2 6 кВ ТЭЦ. Силовое электрооборудование. | в электронном виде |
| 2 | Проект №201-13-609-АС. Техническое перевооружение ячеек №503 и 625 ГРУ№2 6 кВ ТЭЦ. Архитектурно-строительные решения. | в электронном виде |
| 3 | Проект №№201-ПКО.56. Дверь однопольная. | в электронном виде |

Лист согласования закупочной документации

Подготовил:

«______» ________________ 2014 г._________________________________ А.Н. Звонцов

Завизировали:

«______» ________________ 2014 г.__________________________________ О.В. Горбанева

«______» ________________ 2014 г.__________________________________В.А. Румянцев