акционерное общество

«фЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НАУКИ И ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

«специальное научно-производственное объединение «Элерон»

[image: image1.png]PY-65B KCO0-393.14H KCO-393.14H py-6
M . . 2040 KC0-393.03
1 Ce Kc&z;a.m KCO- 2&])I4x BIBB P TGP KCO- Z%Tbg 8.1BB Hoon 2 Comma
! T [y I ]
l LA L) =
. o
T | b
f—p ~—p
L=,
@ T2 1000xBA
* o
) S e ¢
P s
we P o e e
e san ®® o A:y..m OO® A 2 Conps e
Al wmo PY-0.4cB » ! C’“"" Y048 Al lelZO

CVJ
Fe
EscyPact MVS 1600A ET6G 035G
Erommr i
A8 Qe Ao Ao e dar Qe B Do B e oA 0 do dm Qo de Qo Qe Do e o
s s S R

™ ™

PEN




 

ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

запроса предложений в электронной форме

без квалификационного отбора на право заключения договора 

на поставку трансформаторной подстанции и комплекта ячеек КСО

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2015

Технического задания 

на поставку стандартного промышленного оборудования
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.3. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ ПОСТАВКИ 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Трансформаторная подстанция БКТП 2х1000/6/0,4 (или эквивалент) и 

Камеры одностороннего обслуживания КСО-298 (или эквивалент).

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	       Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуск 2015 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц).

        Технические характеристики оборудования, подтверждающие его новизну: паспортные даты изготовления комплектующих.

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	    Необходимость обязательной сертификации.


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	   Общепромышленное оборудование.


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Климатическое исполнение: северное


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	[image: image2.png]Komnorosxa CoKTIIB-1000kBA B seTonHom kopnyce (TKIT-4500)

1000

lHH Cexuma-1 KKy
@ 3 M 1000 «BA g M
2000
W Cernyma-1 = (]
| kkY :
1135 T = — T gCH
K0-397 | 70597 |
! M 4
P mee ||
Keo-zom | Keo-20m |
g g 2 I 5
q 3 ™M™ 1000 «BA I ~ .
KC0-393 K(0-393
7 iy 6
Boos | Beon
800

5500

1000




Строительная часть
БКТП серии «ЭКТА» (или эквивалент) представляет собой одноэтажное здание с
внутренним коридором обслуживания, изготовляемое из высокопрочного
железобетона со следующими характеристиками оболочки: класс бетона по
прочности на сжатие – В30 (400 кгс/см2), марка бетона по морозостойкости -
F100, водонепроницаемости - W6. Конструктивно подстанция собирается из
трех составных частей: объемного кабельного полуэтажа, являющегося
одновременно фундаментом БКТПБ, монолитного железобетонного корпуса и
крыши, которая изготавливается из железобетона и имеет декоративное
покрытие из металлочерепицы.
Корпус подстанции, представляет собой объемный железобетонный короб
прямоугольной формы, изготовляемый посредством формового заводского литья.
Стены и пол представляют собой единую оболочку, арматурные элементы
которой заливаются бетоном непосредственно в заводских условиях. Длина
одного блока основного модуля составляет не менее 5500 мм± 1%. Ширина подстанции для модулей указанной длины, независимо от размещаемого в нем оборудования,
составляет для различных вариантов 2500мм±1%. Стандартная высота
бетонных модулей составляет 2870 мм ± 1%.
Камера трансформатора отделена от помещения распределительных
устройств огнестойкой перегородкой, со степенью огнестойкости 1 час. Корпус
БКТПБ имеет отверстия естественной вентиляции, закрытые решетками жалюзи
специальной конструкции, которые обеспечивают степень защиты встроенного
оборудования IP43. Толщина стенки бетонного модуля
составляет 70 мм± 1%. 
В полу коридора обслуживания размещены люки доступа в
кабельный отсек, закрытые металлическими крышками.
Объемный кабельный полуэтаж представляет собой железобетонный
подвал (отсек), предназначенный для ввода и вывода питающих и
распределительных линий высокого и низкого напряжения и прокладки
соединительных кабельных перемычек. Во время монтажа кабельный полуэтаж
устанавливается на предварительно подготовленную выровненную
песчано-гравийную подушку. В качестве фундаментной основы дополнительно
устанавливается железобетонная плита.

Подземная часть модуля содержит два выделенных отсека, один из которых
располагается под камерой трансформатора. Второй отсек служит
непосредственно для прокладки и подключения кабельных линий высокого и
низкого напряжения. С наружной стороны боковых стенок кабельного отсека
расположены универсальные прямоугольные окна, предназначенные для ввода
кабельных линий. Данные отверстия заполнены предварительно ослабленным
по периметру окна бетоном, который легко удаляется на месте установки с
помощью зубила и молотка или легкой кувалды. Стандартное исполнение
подстанции предусматривает изготовление кабельного полуэтажа высотой
1600 мм ± 1%.
Кровля.
Подстанция комплектуется металлической декоративной двухскатной
крышей, которая устанавливается поверх бетонной. Конструкция крыши
позволяет обеспечить надежную защиту оборудования от попадания
атмосферных осадков внутрь подстанции через места стыка бетонного
корпуса и крыши.
Заводской монтаж оборудования
Подстанции поставляются на место установки с полностью
смонтированными в пределах модуля главными и вспомогательными цепями.
В комплектацию устанавливаемого электрооборудования входят  распределительное устройство высокого напряжения, низковольтное комплектное устройство распределения и управления, шкаф собственных нужд, системы отопления и освещения. Силовые трансформаторы входят в комплект поставки.
Оборудование учета электроэнергии, автоматического ввода резерва и
другие системы являются интегральными элементами и устанавливаются
согласно опросному листу.

Распределительные устройства ВН.
На стороне 6 кВ принята одинарная секционированная на две секции система шин. К установке принимаются распределительные шкафы типа КСО.

В качестве коммутационных аппаратов в ячейках применяются автогазовые выключатели нагрузки. Защита трансформатора осуществляется вакуумным выключателем с пружинно-моторным приводом. Для защиты трансформатора от перегрузки и протекания сквозных токов короткого замыкания используется релейная защита типа Сириус с блоком питания Орион БПМ.
На   передней   панели   шкафа   КСО ячейки защиты трансформатора размещаются   механическая мнемосхема    и    световая    сигнализация,  отражающие    положение    контактов коммутационных аппаратов и наличие напряжения на кабельной линии, а также расположены   гнезда  доступа    для    оперирования  вакуумным  выключателем. Все  присоединения   имеют   весь   набор   оперативных   блокировок, предотвращающих   несанкционированные   действия   и   доступ   к  токоведущим элементам    при    наличии    напряжения    в    шкафу.    В  КСО предусмотрены   механические   блокировки,    препятствующие    открытию   двери шкафа при наличии напряжения в цепи присоединения и отключенном положении заземлителя.
Для организации измерения и учета электроэнергии на стороне высокого
напряжения шкафы комплектуются трансформаторами тока и
трансформаторами напряжения отечественного производства. Для защиты
силового трансформатора от возможных перенапряжений в ячейку
трансформатора дополнительно устанавливаются нелинейные ограничители
перенапряжений. 

Силовые трансформаторы
В БКТП устанавливаются силовые трансформаторы маслянные, типа ТМГ (или аналог).

Стандартная комплектация трансформатора:
1. температурные датчики (в обмотках и в магнитной системе);
2. блок контроля температур;
3. транспортные колеса (продольный и поперечный ход);
4. болты заземления;
крепеж    для    подсоединения    к    отводам    высокой    и    низкой    сторон трансформатора.
Степень защиты - до IP54-. Класс нагревостойкости обмоток - F, класс
пожаробезопасности - F1, климатического исполнения - С2, воздействия
окружающей среды - Е2.
Распределительные устройства НН
На стороне 0,4 кВ принята одинарная секционированная на две секции система шин. К установке принимаются распределительные шкафы низкого напряжения типа ЩО-НКУ. Для защиты групповых линий и присоединений принимаются автоматические выключатели "EasyPact", Compact CVS производства Schneider Electric. Выбор уставок расцепителей автоматических выключателей произведен по существующим расчетным нагрузкам присоединений с учетом проверки к перегрузкам и аварийным режимам. 

Учет электрической энергии выполнен на стороне 0,4 кВ силовых трансформаторов. Все фасадные панели отсеков НКУ имеют встроенные замки, ограничивающие несанкционированный доступ обслуживающего персонала к токоведущим частям.
Устройство автоматического ввода резерва (АВР)
Двухтрансформаторная        подстанция        комплектуется        устройством автоматического ввода резервного питания (АВР), которое устанавливается на стороне   низкого   напряжения.    Между секциями 1C и 2С предусматривается устройство АВР. Контроль за работой оборудования производится по приборам, расположенных на панелях РУ-0,4 кВ.
         Одновременно    производится    отключение    выключателя    основного    ввода    с последующей    блокировкой   его    включения.    В    случае    отключения    вводного выключателя посредством команды от блока защит действие АВР блокируется.
      Возврат первичной схемы в исходное состояние после ликвидации причин аварии осуществляется   оперативным   персоналом   вручную.   Ввод   или   вывод   режима работы АВР осуществляется переключателем, который расположен на лицевой панели шкафа. Визуальный контроль над работой схемы АВР осуществляется по состоянию сигнальных и указательных ламп. 
                               Шкаф собственных нужд
Для обеспечения собственных нужд БКТП предусмотрена установка
шкафа. Шкаф СН питается от автоматического выключателя установленного во вводе. От шкафа осуществляется питание освещения камеры трансформатора и отсеков распределительных устройств и штепсельных розеток, размещаемых по стенам подстанции и предназначенных для подключения радиаторов отопления и ремонтного инструмента.
Дополнительно в шкафу установлен понижающий трансформатор 220/12B для организации питания переносного ремонтного освещения. 
Защита от перегрузки и токов короткого замыкания осуществляется автоматическими выключателями. 

                                     Учет электроэнергии
На отходящих фидерах НКУ должен быть выполнен технический учет электроэнергии.
Счетчики применены типа СЭТ-4.ТМ03М09 3x220/380, 3х(0-5) А. Все счетчики укомплектованы оборудованием по передачи информации на технический сервер.

Заземление.
В БКТП выполнено общее внутреннее заземляющее устройство для
стороны высокого и низкого напряжения в виде одного замкнутого контура, который изготовлен из стальной оцинкованной полосы сечением 160 мм2, окрашенной по всей длине полосами желтого и зеленого цвета. Арматура бетонного корпуса БКТП связана между собой и выведена на закладную деталь, которая соединена с общим контуром заземления. Все металлические нетоковедущие части оборудования, установленного в БКТП, которые могут оказаться под напряжением, присоединяются к внутреннему контуру заземления посредством болтовых соединений с использованием гибких изолированных медных проводников.
Молниезащита
Все арматурные элементы железобетонных несущих конструкций и
металлические покрытия кровли, имеют жесткую связь с внутренним
контуром заземления, что в соответствии с РД 34.21.122-87 «Инструкцией по
устройству молниезащиты зданий и сооружений» Минэнерго РФ, обеспечивает
надежный уровень защиты подстанции от грозовых перенапряжений.
Дополнительных мер по молниезащите подстанций не требуется.
Электрическое соединение и подключение
Конструкция БКТП предусматривает возможность подключения кабельной сети. 
С наружной стороны боковых стенок кабельного отсека расположены
универсальные прямоугольные окна, предназначенные для ввода кабельных
линий. 
Соединительные кабели прокладываются через кабельный этаж и крепятся к стенам посредством специальных пластмассовых зажимов. В отсек распределительных устройств кабели вводятся через отверстия, расположенные в полу корпуса подстанции под распределительным устройством ВН.
Соединение РУ НН с трансформатором осуществляется медными кабелем.
Секционирование РУ ВН и РУ НН выполнено шинами.
Системы отопления и вентиляции
Для предотвращения образования водяного конденсата внутри помещения подстанции, поддержания    заданной    температуры    окружающего    воздуха   и обеспечения      нормальных      условий      работы      оборудования      в      отсеках распределительных     устройств     предусмотрена     установка     обогревателей. Работа обогревателей управляется ЯСН в ручном и автоматическом режиме.  

Для поддержания естественного микроклимата и отвода излишков
тепла из помещения подстанции в летний период предусмотрены системы
естественной и принудительной вентиляции. Корпус БКТПБ имеет отверстия
естественной вентиляции, закрытые решетками жалюзи, которые
обеспечивают степень защиты встроенного оборудования IP43. 
Безопасность обслуживания
Безопасность обслуживания и эксплуатации БКТП должна обеспечиваться за счет:
· применения    ячеек    РУ    ВН    с    воздушной    изоляцией  современной конструкции,     снижающих     риск     поражения     обслуживающего     персонала электрическим током;

· высокой степени защиты корпуса БКТПБ от проникновения пыли, влаги, тополиного пуха, мелких животных и птиц,-

· применения системы оперативных блокировок, исключающих ошибочные и некорректные действия обслуживающего персонала,-

· возможности управления коммутационными аппаратами без доступа к токоведущим частям,
· наличия механических мнемосхем и световых указателей положения
контактов аппаратов, расположенных на лицевой панели распределительных
устройств,
· присоединения всех металлических узлов, которые могут оказаться под напряжением, к общей системе заземления. Наличия предусмотренных узлов для присоединения переносных заземляющих устройств при проведении испытаний или измерений.




	Телефонизация
Оборудование
Аппарат телефонный настенный
ТАШ-1319
шт.
1
Коробка распределительная емк.  10*2 с плинтами
КРТН-2/10
шт.
1
Кабельные изделия
Кабель городской телефонный - емкостью 10*2*0,5 мм
ТПВнг
м
10
Пробой кроссовый, емкостью 1*2*0, U мм
ПКСВ
шт/м
10/20
Кабель распределительный, емкостью 1*2*0,5 мм
РВШЭ
м
20
Материалы
Муфта соединительная полиэтиленовая с комплектом соединителей и ТУТ на кабеле ТПВнг 10*2*0.5мм
МПП 0.1/0.3
шт.
1
Розетка телефонная для открытой установки
шт.
1
Пожарная сигнализация
Оборудование
Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный в составе на 1 комплект:
"Сигнал-10М" верс. 1.03 АЦДРЛ25513.010
компл.
1
-прибор "Сигнал-10М" АЦДРЛ25513.010 =1шт.
-паспорт АЦДРЛ25513.010 ПС=1шт.
-информационный диск "Болид" =1шт.                  
-комплект ЗИП = 1шт,.
Резистор (из комплекта прибора "Сигнал 20М")
С2-ЗЗН-0.5-4.7к0м _+5%
шт.
10
Резистор
С2-ЗЗН- 0.5-1. ОкОм _+5%
шт.
1
Резистор
С2-ЗЗН-0.5-2.2кОм _+5%
шт.
10
Извещатель пожарный ручной
ИПР ЗСУ ЕУ 1+02.0QU
шт.
2
Извещатель пожарный дымовой
ИП 212-U1M
шт.
10
Резервированный источник питания (исп.01) U=24B, 1=3,0 А, ёмк. 17   А    ч
РИП-24-ЗА-17
шт.
1
Аккумуляторная батарея емкостью 17 А ч фирма CSB (Япония-Тайвань)
GP   12170
шт.
2
Устройство контроля шлейфов
УКШ-02
шт.
1
Оповещатель световой (=24В, 1=0.08А)
012-2
шт.
1
Оповещатель охранно-пожарный звуковой (=24В, 1=0.3А/
Свирель -2 

(0-29/2)исп. 02
шт.
1
Камеры одностороннего обслуживания КСО-298.

КОНСТРУКЦИЯ КСО-204
        Камера КСО-204 должна представлять собой сборную металлоконструкцию, составные части которой сварены из листовых гнутых профилей.

Внутри корпуса размещена аппаратура главных цепей. На внутренней части двери верхнего отсека расположены цепи управления и защиты. Рукоятки приводов и аппаратов управления, приборы учета, измерения и сигнализации расположены на фасадной стороне ячейки.         
      Крайние в ряду  камеры поставляются с торцевыми панелями. Сборные шины КСО расположены горизонтально за клеммником  и отгорожены съемным  экраном.
Все установленные в камере аппараты и приборы, подлежащие заземлению, а также двери камеры и релейной панели, должны быть заземлены.

Камеры должны иметь стационарное устройство для освещения фасада и кабельного отсека напряжением 12В.
Наименование параметра

Значение

Номинальное напряжение; кВ

6
Наибольшее рабочее напряжение, кВ

7,2
Номинальный ток, А:

сборных шин

630;1000
главных цепей

400:630; 1000
силового выключателя

1000
выключателя нагрузки

630
Номинальный ток отключения силового выключателя, кА

20
Ток электродинамической стойкости, кА

51
Номинальный ток термической стойкости (3 с) камер с силовым вьключателем, кА

20
Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В:

переменного оперативного тока

220
цепи трансформаторов напряжения

100
цепи освещения внутри камер

12
цепи трансформаторов собственных нужд

380
Габаритные размеры камер, мм:

а) с силовыми выключателями:

• ширина

750
• высота (со сборными ши нами)

2650
• глубина (в основании)

1100
б) с трансформаторами собственных нужд
• ширина

1000
• высота (со сборными ши нами)

2650
• глубина (в основании)

1100


	Подраздел 4.2Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	     КиП и автоматика должны быть поверенными.

	Подраздел 4.3 Требования к упаковке

	     Поставщик несет ответственность за достаточность и надежность упаковки, обеспечивающую устойчивость к воздействиям внешней среды, к особенностям погрузки и выгрузки и транспортировки закрытыми вагонами.

     БКТП должно быть опломбировано.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	           БКТП и две ячейки КСО поставляются после полного цикла промежуточных и окончательных проверок. Входной контроль проводится на объекте  представителями Заказчика и монтажной организации. 


	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Сопроводительная документация, передаваемой по перечню Заказчику вместе с продукцией, должна включать сертификаты соответствия. В паспорте на изделие или актах испытаний должны быть оформлены результаты о проведенных испытаниях в объеме, определенном соответствующей нормативной документацией.




РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	     Транспортировка изделий  выполняется силами Производителя (поставщика) на объект в г.Лесной Свердловской обл.. Стоимость транспортировки и страховка включены в сумму договора.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийный срок хранения не менее 12 месяцев после отгрузки.
Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 месяцев после ввода в эксплуатацию.



РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ ПОСТАВКИ

	БКТП в комплекте с трансформаторами и две ячейки КСО со сборными шинами полностью готовые к монтажу на объекте должны быть переданы Заказчику не позднее 
10 сентября 2015года.


Начальник подразделения            _______________________ С.А. Зинов

Исполнитель                                   _______________________ В.В. Байдалинов
