Приложение № 2

к документации по проведению

открытого запроса предложений в электронной форме

№  НТГ-27/10/2015-08эзп

Согласовано

Главный инженер ООО «Нижегородтеплогаз»

______________________ А.А. Жулин

Техническое задание к  извещению о закупке

ООО «Нижегородтеплогаз» следующего оборудования:

_____________________________________________________________________________

APC Smart-UPS RT 3000 ВА, стоечного исполнения (SURTD3000RMXLI)

Выход

- Байпас

Internal Bypass (Automatic and Manual)

- Пик-фактор нагрузки

03:01

- Искажения формы выходного напряжения

менее 3%

- Выходная частота (синхронизированная с электросетью)

50/60 Hz +/- 3 Hz user adjustable +/- 0.1

- Выходные соединители

(8) IEC 320 C13 (Батарейное резервное питание)

(2) IEC 320 C19 (Батарейное резервное питание)

- Другие выходные напряжения

220, 240

- Максимальная задаваемая мощность(Вт)

2.1 KВатт / 3.0 kВА

- Выходная мощность

2.1 KВатт / 3.0 kВА

- Топология

Двойное преобразование

- Индикация выходного напряжения

Возможно конфигурирование для работы с выходным напряжением номиналом 220 : 230 или 240 В

- Тип формы напряжения

Синусоидальный сигнал

Вход

- Длина шнура

2.44 метры

- Число сетевых шнуров

1

- Входная частота

50/60 Hz +/- 5 Hz (auto sensing)

- Изменяемый (устанавливаемый) диапазон входного напряжения

100 - 280 (half load) В

- Диапазон входного напряжения при работе от сети

160 - 280 В

- Номинал входного автоматического предохранителя

0 A

- Другие значения входного напряжения

220, 240

- Тип входного соединения

British BS1363A, IEC-320 C20, Schuko CEE 7/EU1-16P

- Высота стойки

3 U

Аккумуляторная батарея

- Предварительно установленные батареи

2

- Типовое время перезарядки

2.5 часов

- Тип батарей

Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек

- Возможность увеличения времени автономно работы

1

- Сменная батарея

RBC44

- RBC&#153; количество

1

- Емкость батареи по заданному уровню напряжения

960

- Время автономной работы

Просмотр графика времени автономной работы

Просмотр таблицы времени автономной работы

- Эффективность

Просмотр графика эффективности

Связь

- Звуковой сигнал

Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : непрерывный сигнал перегрузки

- Панель управления

LED status display with load and battery bar-graphs and On Line : On Battery : Replace Battery : Overload and Bypass Indicators

- Аварийное отключение питания (EPO)

Yes

- Интерфейсные порты

Smart-Slot

- Количество доступных интерфейсов SmartSlot&trade;

1

Время автономной работы

- Выходная мощность

2.1 KВатт / 3.0 kВА

Surge

- Фильтрация

Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Physical

- Цвет

Black

- Максимальная глубина

660 mm , 66.0 cm

- Максимальная высота

130 mm , 13.0 cm

- Число единиц упаковки

1.0

- Масса нетто

54.55 КГ

- Устройств на поддоне

6.0

- Высота стойки   3 U

- Глубина транспортной упаковки

980 mm , 98.0 cm

- Высота транспортной упаковки

347 mm , 34.7 cm

- Масса брутто

63.64 КГ

- Ширина транспортной упаковки

603 mm , 60.3 cm

- Максимальная ширина

432 mm , 43.2 cm

Окружающая среда

- Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства

55.0 dBA

- Рабочая температура

0 - 40 °C

- Рабочий диапазон высоты над уровнем моря

0-3000 метры

- Рабочий диапазон относительной влажности

0 - 95% no %

- Класс защиты

IP 20

- Температура хранения

-15 - 45 °C

- Высота над уровнем моря хранения

0-15000 метры

- Относительная влажность хранения

0 - 95% no %

- Тепловыделение в оперативном режиме

609.0 BTU/час

Conformance

- Соответствие требованиям

BSMI, C-tick, CE, CSA, EN 50091-1, EN 50091-2, EN 55022 Class A, EN 60950, EN 61000-3-2, GOST, JEON, OSHPD, UL 1778, VDE, VCCI

- Стандартная гарантия

2 года на ремонт или замену

Sustainable Offer Status

- RoHS

Соответствие

- REACH

Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ

ТМЦ должны быть новыми, оригинальными, промышленного производства.

Позиции ТМЦ не заменять (наименование не менять), порядок не изменять, не удалять и не добавлять доп. позиции, замена наименования осуществляется по согласованию сторон.

Начальник управления  ТАИиС

ООО «Нижегородтеплогаз»                 _________________________  А.Д. Шуватов