[image: image1.emf]

	
       083/1477             19.09.2014

	Генеральному директору управляющей организации
ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ»

С.Н. Ковалеву
для ЗАО «Саровская Генерирующая Компания»



	
	

	О результатах рассмотрения

комплекта документов
	

	Уважаемый Сергей Николаевич!

В ответ на заявление ЗАО «Саровская Генерирующая Компания» сообщаем Вам о результатах рассмотрения предоставленного комплекта документов для установления соответствия системы коммерческого учета электроэнергии ЗАО «Саровская Генерирующая Компания» (Саровская Генерирующая Компания ПС-40А (ТЭЦ)) техническим требованиям оптового рынка электрической энергии (мощности) и присвоения класса системы.



	Приложение:
	Заключение о несоответствии технической документации от 10.12.2014 с приложениями, всего на 10 л. в 1 экз.

	
	

	Начальник Департамента метрологии коммерческого учета – главный метролог
	А.В. Покатилов


А.А. Соболев
1052

	Дата поступления комплекта

документов в ОАО «АТС»
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	21 ноября 2014 г.
	
	


ЗАКЛЮЧЕНИЕ О НЕСООТВЕТСТВИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

по результатам экспертизы комплекта документов, предоставленного для проведения процедуры установления соответствия системы коммерческого учета электроэнергии Заявителя техническим требованиям оптового рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ)
	«
	10
	»
	декабря
	
	2014
	г.


	Реквизиты входящей документации Заявителя:
	
	Заявление от 19.09.2014 №083/1477.

	Заявитель:
	
	ЗАО «Саровская Генерирующая Компания»

	Наименование/мнемоника ГТП/сечения:
	
	GSAROVPS, PSAROVPS

	Заявленный класс системы:
	
	«А»

	Использование системы коммерческого учета электроэнергии смежного субъекта ОРЭМ:
	
	Нет


ОАО «АТС» проведена экспертиза комплекта документов, предоставленного ЗАО «Саровская Генерирующая Компания» для проведения процедуры установления соответствия системы коммерческого учета электроэнергии требованиям, установленным Правилами оптового рынка электрической энергии и мощности, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 № 1172, Положением о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка, утвержденным Наблюдательным советом НП «Совет рынка» 26.11.2009 (далее – Положение о реестре), Приложением №11.1 к Положению о реестре с учетом требований Приложения №11.1.1, Приложения №11.4 и Приложения №11.5 к Положению о реестре, Приложением №11 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка в части мероприятий технического характера по оснащению каждой точки поставки средствами измерений, обеспечивающими измерение, сбор, обработку и передачу данных коммерческого учёта организации коммерческой инфраструктуры.

Результаты проведения экспертизы представлены в Приложениях 1 – 5 к настоящему заключению и отражены в таблице 1:

Таблица 1
	№

прилож.
	Наименование и реквизиты заключения
	Выводы заключения

	1
	Техническое заключение №20-24/14-6867 от 05.12.2014
	 Не соответствует 

	2
	Юридическое заключение №06-09/14-4685 от 09.12.2014
	 Соответствует 

	3
	Экспертное заключение №20-24/14-6893 от 08.12.2014
	 Не соответствует 

	4
	Метрологическое заключение №20-24/14-6892 от 08.12.2014
	 Не соответствует 

	5
	Заключение об экспертизе №20-24/14-6614 от 25.11.2014
	 Соответствует 

	Дополнительные замечания/примечания: –


Выводы:

1. На основании результатов экспертизы установлено несоответствие предоставленного комплекта документов требованиям законодательства об электроэнергетике.
2. Процедура установления соответствия системы коммерческого учета электроэнергии техническим требованиям ОРЭМ приостанавливается до устранения выявленных замечаний. Для возобновления процедуры необходимо предоставить документы, подтверждающие факт устранения выявленных замечаний, в срок не более 6 (шести) месяцев с даты получения настоящего заключения.
	Начальник Департамента метрологии 
коммерческого учета – главный метролог
	
	А.В. Покатилов


А.А. Соболев
(495) 967-05-25 доб. 10-52о

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам экспертизы комплекта документов, предоставленного для проведения процедуры установления соответствия системы коммерческого учета электроэнергии техническим требованиям ОРЭМ

Департаментом метрологии коммерческого учета проведена экспертиза комплекта документов, предоставленного для проведения процедуры установления соответствия системы коммерческого учета электроэнергии ЗАО «Саровская Генерирующая Компания» (Саровская Генерирующая Компания ПС-40А (ТЭЦ)) техническим требованиям ОРЭМ и присвоения класса системы «А», на соответствие требованиям Приложения №11.1 к Положению о реестре с учетом требований Приложений №11.1.1, №11.4 и №11.5 к Положению о реестре (далее – технические требования ОРЭМ).

Выводы о соответствии состава, содержания и правильности оформления отдельных документов представленного комплекта, а также характеристик системы коммерческого учета электроэнергии техническим требованиям ОРЭМ представлены в таблице 1.
Таблица 1

	№ п/п
	Тип документа
	Наименование и реквизиты предоставленного документа, перечень замечаний к документу, примечание
	Отметка о соответствии техническим требованиям ОРЭМ
(Да/Нет)

	1
	2
	3
	4

	1
	Организация учета электроэнергии Заявителя. Комплект документов для актуализации расчетной схемы ЕЭС России (опросный лист, том №2).
	Реквизиты
документа:
	№№01-01/14-21931-8, 9, 12, 13 от 23.09.2014.

№01-01/14-21931-11/1 от 21.11.2014.
	Нет

	
	
	Замечания/
примечание: 
	1. Не предоставлена описательная часть опросного листа для сечения PSAROVPS-POBESPE1 в формате PDF.

2. На структурной схеме не указаны уровни иерархии АИИС КУЭ.

3. В точках п.п. 10, 26, 30 таблицы 4.1 (№01-01/14-21931-9) у ТТ типа ТЛК-10 межповерочный интервал не соответствует указанному в описании типа ТТ (столбец 7).

4. В точке п.п. 12 таблицы 4.1 (№01-01/14-21931-9) у ТТ указанного в столбце 7 номер в Государственном реестре средств измерений отсутствует.

5. В точке п.п. 21 таблицы 4.1 (№01-01/14-21931-9) у ТТ номинальная нагрузка, с учетом класса точности, не соответствует указанному в описании типа ТТ (столбец 7).
	

	2
	Программа и методика испытаний (ПМИ) по установлению соответствия АИИС КУЭ Техническим требованиям ОРЭМ и присвоению класса АИИС.
	Реквизиты
документа:
	№01-01/14-21931-1 от 23.09.2014
	Нет

	
	
	Замечания/
примечание: 
	1. На структурной схеме не указаны уровни иерархии АИИС КУЭ.

2. В таблице 2.1 не указаны следующие ИК: ПС-40А (ТЭЦ) Т-3 220 кВ; ПС-40А (ТЭЦ) ВЛ-110кВ №181 1С.
3. Методики испытаний большинства параметров не соответствуют требованиям Приложения №11.5 в части отсутствия конкретизированного описания необходимых и достаточных действий при проведении испытаний (в том числе применительно к используемому программному обеспечению АИИС КУЭ) и критериев соответствия техническим требованиям ОРЭМ, например: при испытании параметра Пн3 не производится проверка соответствия фактически установленных на электроустановках типов счетчиков и их монтажа представленной для испытания проектной, эксплуатационной и метрологической документации; при испытании параметра Пн22 не производится автономный съем информации со счетчика и перенос ее в БД ИВК АИИС КУЭ; при испытании параметра Пф10 не производится контроль параметров настроек коррекции и синхронизации времени устройств в составе СОЕВ (счетчиков, УСПД, серверов ИВК) и т.д.
4. По тексту документа используется устаревший термин «расчет коэффициента класса качества». 
	

	3
	Свидетельство о поверке средства измерений АИИС КУЭ.
	Реквизиты
документа:
	№01-01/14-21931-2 от 23.09.2014.
	Нет

	
	
	Замечания/
примечание: 
	В свидетельстве о поверке не указаны следующие ИК: ПС-40А (ТЭЦ) Т-3 220 кВ; ПС-40А (ТЭЦ) ВЛ-110кВ №181 1С.
	

	4
	Свидетельство (сертификат) об утверждении типа средств измерений АИИС КУЭ с приложением Описания типа средств измерений.
	Реквизиты
документа:
	№01-01/14-21931-3 от 23.09.2014.
	Нет

	
	
	Замечания/
примечание: 
	В описании типа не указаны следующие ИК: ПС-40А (ТЭЦ) Т-3 220 кВ; ПС-40А (ТЭЦ) ВЛ-110кВ №181 1С.
	

	5
	Протокол предварительных испытаний АИИС КУЭ на соответствие техническим требованиям ОРЭМ.
	Реквизиты
документа:
	№01-01/14-21931-5/1 от 21.11.2014.
	Да

	
	
	Замечания/
примечание: 
	–
	

	6
	Документ, регулирующий отношения Заявителя и собственника АИИС КУЭ.
	Реквизиты
документа:
	№01-01/14-21931-7 от 23.09.2014.
	–

	
	
	Замечания/
примечание: 
	–
	

	Примечание ко всему комплекту документов: –


Вывод

– на основании результатов экспертизы установлено несоответствие предоставленного комплекта документов техническим требованиям ОРЭМ, предъявляемым к системам коммерческого учета электроэнергии класса «А».
	Начальник Департамента метрологии 
коммерческого учета – главный метролог
	
	А.В. Покатилов


А.А. Соболев
(495) 967-00-05
	
	

	


ЮРИДИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Заявитель: ЗАО «Саровская Генерирующая Компания» «Дизаж М»
Предмет экспертизы: установление соответствия автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии техническим требованиям оптового рынка электрической энергии и мощности (класс А)
Наименование ГТП (сечения): 1. Саровская Генерирующая Компания ПС-40А (ТЭЦ) (GSAROVPS); 2. ЗАО «Саровская Генерирующая Компания» (Саровская Генерирующая Компания ПС-40А (ТЭЦ)) – ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ» (ОАО «СЭСК»).
В ходе проведения экспертизы были рассмотрены документы, представленные
 ЗАО «Саровская Генерирующая Компания» с Заявлением № 083/1447 от 19.09.2014.
По результатам рассмотрения документов Юридический департамент замечаний не имеет. Документы соответствуют требованиям законодательства об электроэнергетике и являются надлежащим обоснованием представленного заявления.
На основании изложенного Юридический департамент полагает возможным, при отсутствии замечаний технического характера к представленному комплекту документов, удовлетворить заявление ЗАО «Саровская Генерирующая Компания».

Начальник

Юридического департамента 
И.А. Кашликова
Н.О. Качурина


Экспертное заключение по результатам метрологической экспертизы методики выполнения измерений электрической энергии и мощности

с использованием АСКУЭ 
ЗАО «Саровская Генерирующая Компания» (ПС-40А (ТЭЦ)) 
на соответствие техническим требованиям оптового рынка

При проведении экспертизы была использована следующая методика измерений, предоставленная письмом ЗАО «Саровская Генерирующая Компания» от 19.09.2014  
№ 083/1477 (вх. ОАО «АТС» от 23.09.2014 № 01-01/14-21931):
Методика измерений количества активной и реактивной энергии и мощности с использованием АИИС КУЭ ОАО «СЭСК-СГ», аттестована ЗАО «РИТЭК-СОЮЗ», свидетельство об аттестации 014/03.6-08.2010  от 25.08.2010 (далее по тексту – МВИ).

МВИ имеет следующее замечание:

- перечень точек измерений, представленный в Приложении Г МВИ, не закрывает измерениями сечение ГТП потребления ЗАО «Саровская Генерирующая Компания» (ПС-40А(ТЭЦ)) на ОРЭМ.
МВИ может быть применена при выполнении измерений для целей коммерческого  учета электроэнергии с использованием АИИС КУЭ ЗАО «Саровская Генерирующая Компания» (ПС-40А (ТЭЦ)) после устранения замечания.
	
	

	Эксперт отдела 
метрологического и информационного
обеспечения Департамента

метрологии коммерческого учета
	Е.П. Ханбекян


Метрологическое заключение

об экспертизе Проекта акта согласования алгоритма расчета величины произведенной электроэнергии в ГТП генерации и Проекта акта согласования алгоритма расчета величины  сальдо перетоков электроэнергии в сечении ГТП потребления 

ЗАО «Саровская Генерирующая Компания» (ПС-40А(ТЭЦ))
На основании Заявления письмом ЗАО «Саровская Генерирующая Компания» от 19.09.2014  № 083/1477 (вх. ОАО «АТС» от 23.09.2014 № 01-01/14-21931) Департаментом метрологии коммерческого учета ОАО «АТС» проведена экспертиза Проекта акта согласования алгоритма расчета величины произведенной электроэнергии в ГТП генерации и Проекта акта согласования алгоритма расчета величины  сальдо перетоков электроэнергии в сечении ГТП потребления ЗАО «Саровская Генерирующая Компания» (ПС-40А(ТЭЦ)) (далее по тексту – Проекты  актов), представленных в Таблице 1.

Метрологическая экспертиза проведена в соответствии с требованиями Приложения 5 «Регламент коммерческого учета электроэнергии и мощности» (Приложение № 11 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) (далее по тексту – Приложение № 5 к Регламенту). Результаты экспертизы представлены в Таблице 2.

При проведении экспертизы были использованы следующие методики измерений, актуальные из состава предоставленных в ОАО «АТС» по рассматриваемой группе точек поставки:

Методика измерений количества активной и реактивной энергии и мощности с использованием АИИС КУЭ ОАО «СЭСК-СГ», аттестована ЗАО «РИТЭК-СОЮЗ», свидетельство об аттестации 014/03.6-08.2010  от 25.08.2010 (далее по тексту – МВИ).

Таблица 1 – Наименование документа

	Номер п/п
	Обозначение сечения/ГТП потребления
	Мнемоника сечения/ГТП потребления
	Документ, подвергаемый экспертизе

	1. 
	Проект акта согласования алгоритма расчета величины произведенной электроэнергии в  ГТП генерации ЗАО «Саровская Генерирующая Компания» (ПС-40А (ТЭЦ) 
	GSAROVPS  
	Проект акта 1

	2. 
	Проект акта согласования алгоритма расчета величины сальдо перетоков электроэнергии в сечении между ГТП: ЗАО «Саровская Генерирующая Компания» (ПС-40А (ТЭЦ) - ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ» (ОАО «СЭСК»)
	PSAROVPS - POBESPE1  
	Проект акта 2


Таблица 2 – Результаты экспертизы Проекта акта
	№ п/п
	Требования
	Пункты требований  (Приложения № 5 к Регламенту)
	Источник информации в МВИ
	Источник информации в Проекте акта
	Соответствует/              Не соответствует
	Результат метрологической экспертизы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. 
	Обеспечение АИИС измерений в ГТП

a. Полнота состава точек поставки и точек измерений 

b. Наименования точек измерений
	Приложение № 5 к Регламенту 

п. 1.14 (2),

п. 1.14 (5)
	Табл. Г.1
	Колонки

6-11 и 2
	_
	Точки измерений, соответствующие точкам поставки №№1-3 Проекта акта 2, не представлены в МВИ

	2. 
	Тип и класс точности измерительных приборов
	Приложение № 5 к Регламенту

п. 1.14 (7)
	Табл. Г.1
	Колонки 

6 и 9
	_
	См.п.1

	3. 
	Алгоритм расчета потерь в сетевых элементах от точек измерений до точек поставки:

a. Наименование документа-основания для расчета потерь в сетевом элементе

b. Расчет значений электроэнергии в точках поставки
	Приложение № 5 к Регламенту

п. 1.13

п.1.14 (12)
	_
	Колонка 14
	+
	Точки измерений совпадают с точками поставки

	4. 
	Соответствие условных мнемонических обозначений МИ
	Приложение № 5 к Регламенту 

п. 3.6 (6)
	_
	Колонки 

11 и 14
	+
	Мнемонические обозначения идентифицированы


Вывод:  

Расчет величины произведенной электроэнергии и сальдо перетоков, приведенный в Проектах актов, не может быть использован для формирования учетного показателя в программно-аппаратном комплексе ОАО «АТС» для ГТП ЗАО «Саровская Генерирующая Компания» (Саровская Генерирующая Компания ПС-40А (ТЭЦ)).

	Эксперт отдела 

метрологического и информационного

обеспечения Департамента

метрологии коммерческого учета
	Е.П. Ханбекян



Заключение 

об экспертизе проекта Акта согласования алгоритма

Департаментом сбора данных коммерческого учета электроэнергии ОАО «АТС» проведена экспертиза проекта Акта согласования алгоритма расчета величины  произведенной электроэнергии в ГТП генерации ЗАО «Саровская генерирующая компания» GSAROVPS (вх. от 23.09.14 №01-01/14-21931-6) и Акта согласования алгоритма расчета величитны сальдо перетоков электроэнергии  в сечении ЗАО «Саровская генерирующая компания» (ПС-40А(ТЭЦ)) - ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ» (ОАО «СЭСК»)  PSAROVPS - POBESPE1(вх. от 23.09.14 №01-01/14-21931-14) (далее - Акты согласования), предоставленных в рамках заявления на установление соответствия АИИС.
Техническая экспертиза проведена на соответствие требованиям Приложения 5 Регламента коммерческого учета электроэнергии и мощности (Приложение № 11 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка).

Вывод: рассмотренные проекты Актов согласования признаны положительными в объеме, достаточном для формирования учетного показателя и начала проведения процедуры предварительных испытаний по передаче результатов измерений в базу данных ОАО «АТС».

	Начальник департамента сбора данных КУ ЭЭ
	И.А. Федотов

	Эксперт отдела сбора данных коммерческого учета
	С.Ю. Чистякова


№ 20-24/14-6867 от 05.12.2014





№ 06-09/14-4685 от 09.12.2014





№ 20-24/14-6893 от 08.12.2014





№ 20-24/14-6892 от 08.12.2014





№ 20-24/14-6614 от 25.11.2014





12 ДЕК 2014      01-02/14-37882








