от 11.11.2014 г. № 906 Р4-14-Р
Разъяснение положений конкурсной документации по запросу участника.

         Открытое акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» в соответствии с п.14.5 Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» и п. 4.2 конкурсной документации разъясняет следующее положение документации по                                 лоту  № 906 Р4-14 «Поставка оборудования системы оперативной телефонной и  громкоговорящей связи для сооружения энергоблока №4 Ростовской АЭС»:

1. Вопрос:
         Просим рассмотреть следующие замечания к конкурсной документации по конкурсу http://www.a-k-d.ru/tender/57116 и внести соответствующие изменения в нее.

        Документация к конкурсу является неполной (неоднозначной), что противоречит требованию ЕОСЗ (ст. 12.1.7.).

        Действительно предметом конкурса является закупка оборудования оперативной громкоговорящей связи, что в терминологии СТО 1.1.102.011.0821-2013 «Системы и оборудование внутренней оперативной связи атомных станций» означает закупку оборудования следующих трех видов связи:

- (А) оперативной телефонной связи,

- (Б) оперативной двусторонней громкоговорящей,

- (С) командного поиска.

         В тоже время в технических требованиях к оборудованию, в частности, в основной текстовой части требований (Дополнительные технические требования от2014г) представлены только требования к видам связи (А) и (Б). Требования к виду связи (С) в этом документе абсолютно не сформулированы и даже эта подсистема не упомянута.

        Просим ввести в упомянутый документ требования к виду связи (С), а также его взаимодействию с видами (А) и (Б), а также с установленной на объекте системой ОПОВЕЩЕНИЯ (Д).

        Документация содержит ряд требований, которые являются необязательными, т.е. в соответствии с ЕОСЗ (ст. 12.1.5.) являются предпочтениями. В связи с этим настаиваем на снятии следующих требований:

	№
	В редакции Дополнительных технических требований (2014)
	Предлагаемая редакция Дополнительных технических требований (2014)
	Комментарий

	1
	П.1.2 г) цифровые абонентские

переговорные устройства громкоговорящей связи
	П. 1.2 г) абонентские переговорные устройства
	Тип интерфейса устройства (цифровой или аналоговый) не является существенным для реализации системы связи (Б) и не регламентируется, СТО 1.1.102.011.0821 - 2013, т.е. является предпочтением или лоббированием определенного типа оборудования.

	2
	П. 1.5 (стр.4,абзац 2) ЦАПУ должны иметь следующие технические характеристики:

…

-диапазон частот 300- 6500Гц;
	П. 1.5 (стр.4,абзац 2) ЦАПУ должны иметь следующие технические характеристики:

…

-диапазон частот 300- 3400Гц;
	Расширенный диапазон частот ухудшает

разборчивость речи для помещений с повышенным уровнем шума, кроме того затрудняет интеграцию системы (Б) с системой (А), которая работает в диапазоне 3400Гц.

	3
	П....(ЦАПУ)... должны иметь клавиши вызова прямых абонентов и клавиатуру номеронабирател.
	П....(ЦАПУ)... должны иметь клавиши вызова прямых абонентов.
	Не регламентируется СТО 1.1.102.011.0821- 2013, т.е. является предпочтением или лоббированием определенного типа оборудования.


Ответ:

Все необходимые требования к оборудованию систем внутренней оперативной связи  подробно представлены в СТО 1.1.102.011.0821-2013 «Системы и оборудование внутренней оперативной связи атомных станций».

Данный документ введен в действие приказом ОАО «Концерн Росэнергоатом» № 9/1210-П от 13.12.2013г. Требования СТО являются обязательными для организаций, разрабатывающих проектную и рабочую документацию для АС и атомных станций (п.1.3 СТО 1.1.102.011.0821-2013). При этом допускается применять решения отличные от требуемых СТО при наличии Технического решения утвержденного Заказчиком и согласованного Генпроектировщиком (п.6.2.4  СТО 1.1.102.011.0821-2013).  

«Дополнительные технические требования к оборудованию оперативной громкоговорящей связи энергоблока № 4 Ростовской атомной станции», утвержденные Главным инженером филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Ростовской АЭС» А.Г. Жуковым, разработаны исходя из требований к существующему оборудованию систем связи, в настоящий момент работающему на АЭС, с целью решения вопросов взаимозаменяемости оборудования,  удобства его эксплуатации, обучения персонала.

На основании вышесказанного  считаем, дополнительные технические требования не противоречат ЕОСЗ, СТО 1.1.102.011.0821-2013 и являются аргументированным требованием со стороны Заказчика.

