- ЧАСТЬ 3 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

на выполнение научно-исследовательской работы

по теме:

«Разработка автоматизированной системы мониторинга эффективности  использования  разделительного каскада ЗРИ»

- Общие сведения.

  - Заказчик: ОАО «СХК».

  - Исполнитель:

  - Начало работ: с момента подписания договора,

окончание: декабрь 2014г.

  - Основание для проведения работ: План НИОКР ОАО «СХК» на 2013-2015 гг.

- Цель работы.

Целью научно-исследовательской работы является создание автоматизированной системы отслеживания в реальном времени относительной разделительной мощности каскадов завода и настройка разделительного каскада на максимальную производительность получения товарного продукта при реализации каждой конкретной технологической схемы.

- Этапы работ.

Этап 1. Разработка алгоритмов системы мониторинга эффективности использования разделительного каскада ЗРИ.

При завершении работы по первому этапу Исполнитель представляет Заказчику рабочую документацию и  акт сдачи-приёмки выполненных работ.

Этап 2. Разработка технического задания на программное обеспечение.

2.1 Разработка технического задания на программное обеспечение (ТЗП) мониторинга эффективности использования разделительного каскада.

2.2 Согласование с Заказчиком технического задания на разработку программного обеспечения.

При завершении работы по второму этапу Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приёмки выполненных работ с ТЗП.

Этап 3. Работы по технической реализации.

3.1 Выбор и комплектация оборудования, необходимого для технической реализации аппаратного обеспечения радиационно-термодинамического метода контроля массовой доли изотопа 235U в ГФУ на двух потоках питания разделительного каскада. Оборудование должно быть новым  и соответствовать техническим характеристикам приведенным в таблице 1:

Таблица 1

| № п/п | Наименование оборудования | Технические характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1. | Спектрометрический тракт (СТ): | Регистрация гамма-излучения в диапазоне от 25 до 800 кэВ. Детектор: сцинтилляционный детектор NaI(Tl) размерами Ø150x150 мм. Разрешающая способность блока детектирования должна быть не более 25% по линии 185,7КэВ. СТ должен обеспечивать программное управление: -количеством регистрируемых каналов 512-4096; -величиной высокого напряжения до минус 1500 В; -порогами регистрации; -коэффициентом усиления. СТ должен обеспечивать: -циклический сбор спектров гамма-излучения в течение задаваемого интервала времени; -возможность взаимодействия с ПО верхнего уровня сторонним разработчиком. |
| 2. | 6-слотовое шасси | Шасси промышленного исполнения на 6 слотов половинного размера со встроенным источником питания на 100Вт. |
| 3. | Одноплатный компьютер | Шина: ISA 16 бит; Процессор: Intel Celeron 600МГц; Память: SODIMM; Наличие Ethernet; Наличие 2-х портов RS232 |
| 4. | Оперативное запоминающее устройство | Оперативная память 512Mb ÷ 1024 Mb. |
| 5. | Электронный накопитель | Объем памяти 4Gb ÷ 8Gb. |
| 6. | Универсальная плата ввода-вывода | Шина: ISA 16 бит; 8 аналоговых потенциальных входных сигналов; Величина аналогового входного сигнала ± 5В; Разрешение 12 разрядов; Частота выборки 40000 в сек.; 16 дискретных входных сигналов TTL-уровня; 16 дискретных выходных сигналов TTL-уровня. |
| 7. | Блок питания датчика давления | Напряжение питания от плюс 16,4В до плюс 42В при сопротивлении нагрузки 250 Ом |
| 8. | Измеритель температуры | Диапазон измерения температуры: от плюс 15°С до плюс 60°С. Датчик температуры ТСМ50; Разрешающая способность 0,1°С; допустимая погрешность измерения не более 0,5%; подключение к ПЭВМ по COM-порту. |
| 9. | Источник бесперебойного питания | 420VA÷600VA |
| 10. | Сетевой фильтр | На 5÷7 розеток, на 220В. |
| 11. | Датчик давления | Датчик абсолютного давления с индикационной панелью; Диапазон измерения давления: 0 ÷ 10 кПа, класс точности не более 0,1; выходной сигнал: аналоговый. |
| 12. | Индикационная панель | Индикация работоспособности МО и наличия электропитания, формирование светового сигнала при отказе одного или нескольких устройств. |
| 13. | Электронный сторожевой таймер | Схемный контроль отказа ПО для автоматической перезагрузки контроллера МО, в случае его не работоспособности в течении 10 минут. |
| 14. | Микроконтроллер | IBM PC совместимая архитектура. Расширение на 8 слотов. Наличие Ethernet, портов ввода-вывода RS232, RS485. Объем ПЗУ – 256kB; Объем ОЗУ – 256kB. Электропитание от 18 до 36 постоянного напряжения. |
| 15. | Модуль ввода аналоговых сигналов | 8 каналов дифференциальных входов Разрешение 16 разрядов. Частота выборки – 10 в сек. Величина аналогового входного сигнала ± 10В. |
| 16. | Модуль ввода дискретных сигналов | 16-канальный модуль дискретного ввода с оптоизоляцией. Величина входного сигнала до 50В. |
| 17. | Модуль вывода дискретных сигналов | 16-канальный модуль дискретного вывода с с оптоизоляцией. Величина выходного сигнала от плюс 5В до плюс 40В. |
| 18. | Шкаф СМ | Ширина, мм: 600 Высота, мм: 800 Глубина, мм: 400 Степень защиты: IP55. |
| 19. | Блок питания | Входное напряжение переменное 88 ~ 246V AC; 120 ~ 370V DC; Выходное напряжение 24V DC. Выходной ток 1,2А. |
| 20. | Источник бесперебойного питания | Интерактивный, 420VA ÷ 600VA, количество выходных разъемов не менее 3-х. |
| 21. | Переключатель пакетный | Два положения 4х2 групп контактов переключения. Переключение переменного напряжения 127В. Ток 1А. |
| 22. | Переключатель пакетный | Три положения 3х2 групп контактов переключения без фиксации. Переключение переменного напряжения 127В. Ток 1А. |
| 23. | Автоматический выключатель | Автоматический выключатель на 3А. Два переключателя. |
| 24. | Блок розеток с выключателем | Не менее 3-х розеток с выключателем. |
| 25. | Лампа светодиодная коммутаторная | Лампа напряжением 127В переменного тока с цоколем Ø 27 мм. Свечение зеленым цветом. |
| 26. | Лампа светодиодная коммутаторная | Лампа напряжением 127В переменного тока с цоколем Ø 27 мм. Свечение красным цветом. |
| 27. | Лампа светодиодная коммутаторная | Лампа напряжением 127В переменного тока с цоколем Ø 27 мм. Свечение белым цветом. |
| 28. | Резистор | 510 Ом 0.5Вт. |
| 29. | Конденсатор | 0,47 мкФ 630 В. |
| 30. | Конденсатор | 0,22 мкФ 630 В. |
| 31. | Корпус | 150ммх80ммх30мм. |
| 32. | Диод | 600В 0.5А. |
| 33. | Вилка | Разъём 11 контакт. |
| 34. | Розетка | Разъём 7 контакт. |
| 35. | Розетка | Разъём 22 контакт. |
| 36. | Кабельные гильзовые наконечники | Сечение 0.5мм длина 6мм. |
| 37. | Стойка | Резьба M4, длина 30 мм. |
| 38. | Кольцевой наконечник без изоляции | Диаметр контактного стержня 4 мм, сечение 1.25мм. |
| 39. | Вводная кабельная панель | Панель для шкафов шириной 600мм. |
| 40. | Гермовводы | Полипропиленовый ввод сечение до 21мм. |
| 41. | Концевой выключатель двери | Коммутация 220В, 6А. |
| 42. | Крепление обвязки кабеля | Крепление кабельных хомутов шириной до 4.2мм. |
| 43. | Монтажная шина | Монтажная шина TS 18х38мм для шкафов глубиной 400мм. |
| 44. | Монтажная шина | Монтажная шина TS для шкафов шириной 600мм. |
| 45. | Монтажная перемычка | Монтажная перемычка TS для шкафов шириной 600мм |
| 46. | Монтажная перемычка | Монтажная перемычка TS для шкафов глубиной 400мм. |
| 47. | Настенное крепление | Настенное крепление расстояние до стены 10мм. |
| 48. | Провод заземления | Провод сечением 10мм длинной 200мм. |
| 49. | Самонарезающие винты | Саморезы со шлицем «звездочка» 5.5х13. |
| 50. | Центральная точка заземления | Соединительная пластина с резьбовым болтом М8х20мм. |
| 51. | Шина вертикальная | Шина для внутреннего монтажа шкафов СМ высотой 800мм. |
| 52. | DIN-рейка | Длина 200мм, ширина 35мм. |
| 53. | Клеммные колодки | Клеммы с пружинными зажимами сечение 1,5мм. |
| 54. | Клеммные колодки | Клеммы с пружинными зажимами сечение 2,5мм. |
| 55. | Перемычки | Перемычка для объединения соседних клемм через каналы шунтирования длина 4мм. |
| 56. | Перемычки | Перемычка для объединения соседних клемм через каналы шунтирования длина 5мм. |
| 57. | Провод монтажный | Многожильный провод сечение 0.25мм. |
| 58. | Маркеры для провода | Кольцевой без надписи. |
| 59. | Маркеры для клеммных колодок | Без надписи длина 4мм. |
| 60. | Маркеры для клеммных колодок | Без надписи длина 5мм. |
| 61. | Таблички на лицевую панель | Материал – пластик. |
| 62. | Плата контроля напряжения (ПКН) для регулятора ВР(П) на оптоэлектронных реле | Контроль наличия напряжения: переменный ток 24В; ±48В; +24В для обеспечения контроля работоспособности ВР(П) и ЩАУР. ПКН должна быть реализована на оптоэлектронных реле. |
| 63. | Плата управления для регулятора ВР(П) на оптоэлектронных реле | Реализация управления ВР(П) по ПИД-закону путем ШИМ по оптоэлектронному реле. |

3.2 Выдача рекомендаций и научное руководство работами заказчика по технической реализации системы радиационно-термодинамического контроля массовой доли изотопа 235U в ГФУ в потоках питания разделительного каскада.

3.3 Инсталляция системного и сетевого программного обеспечения на двух твердотельных дисках контроллеров систем радиационно-термодинамического метода контроля массовой доли изотопа 235U в ГФУ. В работе учесть, что сетевое программное обеспечение должно обеспечивать передачу данных по ЛВС на основе стандарта Ethernet с использованием протокола TCP/IP. В качестве системного программного обеспечения должна быть использована операционная система  Windows XP.

При завершении работы по третьему этапу Исполнитель представляет Заказчику методику проведения работ и акт сдачи-приёмки выполненных работ.

Этап 4. Разработка программного обеспечения и базы данных.

4.1	Разработка прикладного программного обеспечения системы радиационно-термодинамического метода контроля массовой доли изотопа 235U в ГФУ. Разработанное программное обеспечение должно обеспечивать информационную, алгоритмическую и программную совместимость с АСУТП «Регулирование отбором завода» («РОЗа») и «Информационной системой Мониторов обогащения» («МОИС»).

4.2	Прикладное программное обеспечение должно обеспечивать Windows-интегрированную модель доступа к функциям системы радиационно-термодинамического метода контроля массовой доли изотопа 235U в ГФУ.

4.3	Инсталляция разработанного прикладного программного обеспечения на двух твердотельных дисках контроллеров систем радиационно-термодинамического метода контроля массовой доли изотопа 235U в ГФУ.

4.4	Каждая система радиационно-термодинамического метода контроля массовой доли изотопа 235U в ГФУ должна быть оснащена программным и электронным сторожевыми таймерами для автоматического восстановления системного и прикладного программного обеспечения.

4.5	Расчет калибровочных коэффициентов для непрерывного контроля массовой доли изотопа 235U в ГФУ на двух потоках питания разделительного каскада.

4.6	Каждая система радиационно-термодинамического метода контроля массовой доли изотопа 235U в ГФУ в потоках питания разделительного каскада должна обеспечивать  расчет массовой доли изотопа 235U в ГФУ в диапазоне 0,1 – 1,5%.

4.7	Разработка базы данных для хранения контролируемых параметров системами радиационно-термодинамического метода контроля массовой доли изотопа 235U в ГФУ и контролируемых значений массовой доли изотопа 235U в ГФУ масс-спектрометрическим методом с двух потоков питания разделительного каскада.

4.8	Доработка программного обеспечения АСУТП «РОЗа» и «МОИС» для отображения массовой доли изотопа 235U в ГФУ в двух потоках питания разделительного каскада, рассчитанной радиационно-термодинамическим и масс-спектрометрическим методами.

4.9 Выбор и комплектация оборудования, необходимого для технической реализации щита автоматического управления регулятором ВР(П).

4.10	 Технические средства щита автоматического управления регулятором должны обеспечивать аппаратную совместимость ЩАУР-Р для возможности его оперативного восстановления при возникновении неисправностей. В качестве переключающих элементов, входящих в состав щита автоматического управления регулятором должны быть использованы оптоэлектронные реле.

4.11 Разработка программного обеспечения щита автоматического управления регулятором. Программное обеспечение контроллера щита автоматического управления регулятором должно иметь информационную, алгоритмическую и программную совместимость с АСУТП.

4.12 Доработка программного обеспечения АСУТП «РОЗа» управления регуляторным узлом питания РТ-каскада с рабочей станции ЛВС ЗРИ и отображение контролируемых параметров регуляторного узла на рабочих станциях ЛВС ЗРИ.

4.13 Разработка базы данных для хранения контролируемых параметров на регуляторном узле питания РТ-каскада.

4.14	 Разработка программного обеспечение для мониторинга эффективности использования разделительного каскада. Результаты мониторинга эффективности использования разделительного каскада должны отображаться в АСУТП.

4.15	 Разработка руководства пользователя на программное обеспечение для мониторинга эффективности использования разделительного каскада.

При завершении работы по четвертому этапу Исполнитель представляет Заказчику программное обеспечение с руководством пользователя и акт сдачи-приёмки выполненных работ.

Этап 5. Разработка программы проведения предварительных испытаний и разработка программы опытной эксплуатации системы.

5.1	Разработка программы проведения предварительных испытаний мониторинга эффективности использования разделительного каскада .

5.2	Проведение испытаний мониторинга эффективности использования разделительного каскада.

5.3	Анализ результатов предварительных испытаний мониторинга эффективности использования разделительного каскада и выполнить при необходимости доработку алгоритмов и программного обеспечения.

5.4	Разработать программу опытной эксплуатации системы мониторинга эффективности использования разделительного каскада.

При завершении работы по пятому этапу Исполнитель представляет Заказчику программу предварительных испытаний, протокол предварительных испытаний, программу опытной эксплуатации системы и акт сдачи-приёмки выполненных работ.

Этап 6. Оформление отчетной документации.

Оформление отчета по выполненной НИР.

При завершении работы по шестому этапу Исполнитель представляет Заказчику научно-технический отчет  и акт сдачи-приёмки выполненных работ.

- Результаты работы.

Результатом выполнения НИР в 2014 году должно являться: ввод в эксплуатацию автоматизированной системы отслеживания в реальном времени относительной разделительной мощности каскадов ЗРИ ОАО «СХК» и отстроенный на максимальную производительность разделительный каскад завода для получения товарного продукта при конкретной технологической схеме.

Работа должна быть выполнена в соответствии с техническим заданием и календарным планом в пределах сметы затрат (структуры цены), являющейся неотъемлемой частью Договора.

Сдача-приемка результатов работ оформляется актом сдачи-приемки работ, подписанным уполномоченными лицами с обеих сторон, имеющими на это право.