ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на техническое обслуживание оборудования пожарной сигнализации объектов филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Подраздел 2.1 Состав(перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

РАЗДЕЛ 3.ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным  обязательствам  оказываемых услуг

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

Подраздел 3.8 Специальные требования

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Подраздел 4.3 Требования по передаче  заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

- РАЗДЕЛ 1. Наименование услуги

- Техническое обслуживание оборудования пожарной сигнализации объектов филиала

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Техническое обслуживание пожарной сигнализации и тревожно-вызывной сигнализации на объектах филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»: - г. Иркутск, ул. 6-ая Советская, 20, производственно-лабораторное здание; - Иркутский район, 34 км Александровского тракта, пункт хранения радиоактивных отходов; Периодичность выполнения – раз в квартал; Оборудование и материалы для замены и модернизации оборудования закупаются по отдельному договору.

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

№ п/п; Выполняемые работы; Описание; Срок выполнения. Техническое обслуживание пожарной сигнализации; Тестовое срабатывание пожарных извещателей с целью проверки прохождения сигнала тревоги от пожарного извещателя через пожарные шлейфы сигнализации, адресные расширители, линии связи до пульта приемо-контрольного охранного-пожарного с извещением дежурного персонала на пульте управления ИТСФЗ сигналом тревоги. Включение исполнительных устройств (сирен и световых табло) по сигналу пожарной тревоги. Восстановление пожарного шлейфа сигнализации при обработке сигнала пожара дежурным и восстановлении сработавшего пожарного извещателя. Проверка линий связи и проводов пожарных шлейфов сигнализации на наличие повреждений изоляций, недопустимых провисов. Проверка крепления пожарных извещателей к стенам, потолкам зданий. Проверка контактов питания и подключения шлейфов сигнализации на пожарных извещателях, адресных расширителях, исполнительных устройствах и другом оборудовании пожарной сигнализации. Очистка от грязи и пыли экранов и линз оптико-электронных пожарных извещателей. Проверка работоспособности ПЭВМ с программным обеспечением для управления охранно-пожарной сигнализацией.; 1 раз в квартал. 2.; Техническое обслуживание тревожно-вызывной сигнализации (КТС); Тестовое срабатывание стационарной кнопки (или радиобрелока) тревожно-вызывной сигнализации с целью проверки прохождения сигнала через оборудование тревожно-вызывной сигнализации (прибор приемо-контрольный, линии связи) до пульта вневедомственной охраны. При проверке радиобрелока необходимо также проверять максимальную дальность действия срабатывания тревожно-вызывной сигнализации (на всей территории объектов должно быть уверенное срабатывание тревожно-вызывной сигнализации от радиобрелока). Замена при необходимости элементов питания в радиобрелоках. Проведение работ по замене оборудования тревожно-вызывной сигнализации, закупка дополнительного оборудования производятся в рамках дополнительных договоров.; 1 раз в квартал. 3.; Техническое обслуживание системы электропитания; Проверка кабелей питания (отсутствие повреждений, отсутствие недопустимых провисов). Отсутствие повреждений блоков питания и установленных аккумуляторов. Проверка на соответствие паспортным данным напряжения на выходе блока питания. Проверка параметров аккумуляторов, используемых в блоках питания комплекса технических средств физической защиты; 1 раз в 6 месяцев. Список установленного оборудования: Пункт хранения радиоактивных отходов, 36 км Александровского тракта: Пожарная сигнализация: - Прибор приемо-контрольный охранно-пожарный и управления «Рубеж-08»; - Блоки расширения ЛБ-07, ЛБ-06, СКШС-01, СКЛБ, БРА-03-4 – 33 шт.; - Пульт приемо-контрольный автоматического пожаротушения АСТ-4.2 – 1 шт.; - Извещатель пожарный ручной (ИПР-1, ИПР-И, ИПР-3СУ) – 25 шт.; - Извещатель пожарный дымовой (ИП-212-85, ИП-212-55СУ) – 83 шт.; - Извещатель пожарный линейный дымовой (ИПДЛ-52М) – 6 шт., - Извещатель пожарный тепловой - 106 шт.; - Оповещатель звуковой («Свирель») – 19 шт.; - Оповещатель световой (табло «Выход») – 28 шт.; - Общее число пожарных шлейфов – 19 шт.; - Рабочая станция Microsoft Windows XP с ПО «Интеллект»; Тревожно-вызывная сигнализация: - ППКОП; - Стационарная тревожная кнопка; - Четыре радиобрелока с дальностью связи до 1200 м; Административно-лабораторное здание, Иркутск, ул. 6-ая Советская, 20: Пожарная сигнализация: - Прибор приемо-контрольный «Сигнал-20», «Сигнал-20П» - 6 шт.; - Извещатель пожарный ручной (ИПР-И, ИПР-1) – 8 шт.; - Извещатель пожарный дымовой (ИП-212-3СУ, ИП-212-85) – 179 шт.; - Извещатель пожарный тепловой (ИП-103-31-1) – 64 шт.; - Пульт управления охранно-пожарной сигнализации – С2000; - Общее число пожарных шлейфов – 15 шт.; - Сервер под управлением Microsoft Windows XP с ПО «Интеллект»; Тревожно-вызывная сигнализация: - ППКОП; - Стационарная тревожная кнопка; - Два радиобрелока;

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

Объем оказываемых составляет 100% долю в объеме закупки

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Технические специалисты Исполнителя должны не реже одного раза в квартал проводить техническое обслуживание систем Заказчика. При выходе из строя систем или их составных частей Исполнитель обязуется выполнить ремонт и восстановить работоспособность систем в течении 48 рабочих суток, следующих после подачи заявки на ремонт.

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

ГОСТ Р 50776-95 «Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию»; РД 009.01-96 «Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания»; ППБ01-03 «Правила пожарной безопасности в российской федерации»

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Исполнитель обязуется поддерживать работоспособное, исправное состояние систем на период проведения технического обслуживания. При возникновении неисправности или выхода из строя оборудования Исполнитель обязуется выполнить ремонт и восстановить работоспособность системы в течении 2-ух рабочих суток после получения извещения о неисправности.

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Исполнитель обязуется соблюдать конфиденциальность в отношении информации ограниченного доступа, полученной от Заказчика при исполнении своих обязательств, в соответствии с действующим законодательством РФ.

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг.

Пожарная сигнализация должна функционировать и соответствовать Нормам пожарной безопасности (НПБ 58-97, НПБ 65-97, НПБ 70-98 и т.д.).

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика.

Не предъявляются.

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника.

Исполнитель должен обладать следующими лицензиями, допусками и сертификатами: - лицензия Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору на право осуществления деятельности при эксплуатации стационарного объекта, предназначенного для хранения радиоактивных отходов в части предоставления услуг эксплуатирующей организации; - лицензия Управления ФСБ России на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну; - наличие свидетельства саморегулируемой организации (СРО) о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; - лицензия Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, выполнение работ на средствах обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

Подраздел 3.8 Специальные требования.

Не предъявляются.

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

В результате оказания услуг на объектах филиала «Сибирский территориальный округ» на период оказания услуг должны функционировать исправные системы пожарной сигнализации и тревожно-вызывной сигнализации, соответствующие всем необходимым нормативным документам.

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Услуги принимаются поквартально, по факту каждого выполненного квартального технического обслуживания, при полностью исправном техническом состоянии систем.

Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

По факту выполненных ежеквартальных технических обслуживаний Исполнитель передает Заказчику акты выполненных работ, а также ведомость проверки АКБ в источниках бесперебойного питания систем.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не предъявляются

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СООБЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ИТСФЗ | Инженерно-технические средства физической защиты |
| 2 | КТС | Кнопка тревожной сигнализации |
| 3 | ПЭВМ | Персональная электронно-вычислительная машина |