5

Федеральное государственное унитарное предприятие
«Комбинат «Электрохимприбор»


УТВЕРЖДАЮ:
Начальник УМТТО
_________________И.А. Ларионов
                                               «______» _______________ 2010 г.
ДОКУМЕНТАЦИЯ
О ПРОВЕДЕНИИ ПОНИЖАЮЩЕГО ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

     от «___» ____________ 2010 года  № _________________________

на право заключения договора 

 на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) 

для нужд ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»
Разрешение на информационный обмен № 055-01/1311, № 055-01/1310
Подразделение 055
Начальник подразделения          __________________________ М.С. Забелин
Руководитель гр. оборудования __________________________ Е.И.Мокроусова                                                 
Исполнитель                                  __________________________ Л.М.Федоткина
2010
Извещение о проведении открытого понижающего аукциона в электронной форме
на право заключения  договора на поставку товаров 
1. Форма торгов: открытый понижающий аукцион в электронной форме
2. Заказчик: ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»
3. Адрес: 624200  г. Лесной, Свердловской области, ул. Коммунистический проспект 6а.
4. Контактное лицо: Федоткина Любовь Михайловна. Время работы в рабочие дни с 6-00 до 15-00  по московскому времени.
5. Телефон/факс: (34342) 3-72-58
6. Адрес электронной почты: fedotкina.l@ehp-atom.lesnoy.ru
7. Предмет договора: поставка приточных установок КЦКП-С1-3,15 согласно техническим требованиям заказчика
8. Источник финансирования заказа: собственные средства 100%
9. Начальная (максимальная) цена договора: 3258684,27
10. Информация по шагу аукциона: 32586 руб.
11. Предоставляемые преференции: отсутствуют
12. Адрес электронной площадки на которой будет проводиться открытый понижающий аукцион: http://www.a-k-d.ru
13. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе: «17  » 04   2010 года в 10:00 по московскому времени.
14. Дата и время начала проведения открытого понижающего аукциона: «20»           04.2010 года в 10:00 по московскому времени.
15. Срок предоставления аукционной документации: не позднее одного дня начиная с даты опубликования данного извещения
16. Официальный сайт предоставления аукционной документации: http://zakupki.rosatom.ru
17. Письмо на официальном бланке участника подписанное и скрепленное печатью участника о согласии с условием, что сведения о нем будут внесены в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 года в случаях если: 
     1.будучи признанным победителем в процедуре закупки уклонился от заключения      договора;

    2.будучи единственным участником процедуры закупки, подавшим заявку на участие в процедуре закупки либо участником процедуры закупки, признанным единственным участником, уклонился от заключения договора;

   3.если договор, заключенный по результатам размещения заказа, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения условий договора.

   18. Прикрепление заявки обязательно.
Приложение:

1. «Документация о понижающем аукционе в электронной форме»

2. «Проект договора»
            3.Тех.задания в электронной форме
 Приложение № 1 к извещению о проведении понижающего аукциона в электронной форме
№ ________от___________
Документация о понижающем аукционе в электронной форме

1. Технические условия на приточные установки КЦКП –С1-3,15
2. Технические характеристики оборудования

	№

п/п
	наименование
	Технические характеристики

(подробные функциональные и технические характеристики с указанием верхних и нижних границ, а также начальные и конечные показатели)
	Срок гарантии
	Кол-во

	1
	Приточная установка КЦКП-С1-3,15 (справа) в комплекте с автоматикой


	1.моноблок

1.1.клапан горизонтальный КВУ-С-315(h)х590-

1шт., привод LF230-S, периментальный обо-

грев клапана N=0,069квт

гибкая вставка:595х320мм-1шт.
1.2фильтр ячейковый класс G3-1шт.

1.3воздухонагреватель паровой, стандартный
 DECA Q=55.96 квт, Dк=96кг/ч-1шт.
1.4блок воздухоохладителя компрессорно-

Испарительный: охладительВКИ-3,15-17-00-R22

П; дополн. МАВО.К.450.1х1.А.4P.4П.В; прим.

станд.испаритель ВОВ243.1-043-065-06-2,5-16-1;

Qх=12квт, G=264кг/ч

Nкомпрес.=5квт, Nвент.конд=0,62квт-1шт.

1.5камера увлажнения паровая UЕ025, секций 2

Gпар=25кг/ч-1шт.

1.6блок перехода на резервный вентилятор:

Клапан воздушный Регуляр-525(h)х575-2шт.
Привод LM230A-S
1,7вентилятор ADH225L/R, выхлоп по оси-2шт.

L=2970м.куб./ч, Р=719Па с эл.двигателем А80В4

N=1.5квт, n=1420 об/мин, с частотным преобра

Зователем

Гибкая вставка 288х288мм-2 шт.

2.исполнение общепромышленное


	Не менее 12 месяцев со дня пуска в эксплуатацию, но не позднее 18 месяцев со дня отгрузки
	1 к-т

	2
	Приточная установка КЦКП-С1-3,15 (справа) в комплекте с автоматикой


	1.моноблок

1.1.клапан горизонтальный КВУ-С-315(h)х590-

1шт., привод LF230-S, периментальный обо-

грев клапана N=0,069квт

гибкая вставка:595х320мм-1шт.

1.2фильтр ячейковый класс G3-1шт.

1.3воздухонагреватель паровой, стандартный
 DECA Q=54.09 квт, Dк=93кг/ч-1шт.

1.4блок воздухоохладителя компрессорно-

Испарительный: охладительВКИ-3,15-17-00-R22

П; дополн. МАВО.К.450.1х1.А.4P.4П.В; прим.

станд.испаритель ВОВ243.1-043-065-06-2,5-16-1;

Qх=12квт, G=264кг/ч

Nкомпрес.=5квт, Nвент.конд=0,62квт-1шт.

1.5камера увлажнения паровая UЕ025, секций 2

Gпар=25кг/ч-1шт.

1.6 вентилятор ADH225L/R, выхлоп вверх-1 шт

L=2800м.куб./ч, Р=719Па с эл.двигателем А80В4

N=1.5квт, n=1420 об/мин, с частотным преобра

зователем

Гибкая вставка 288х288мм-1 шт.

2.исполнение общепромышленное


	Не менее 12 месяцев со дня пуска в эксплуатацию, но не позднее 18 месяцев со дня отгрузки
	2

К-та


3. Комплект поставки: в комплекте с автоматикой (стандартной комплектации с ПДУ), см. приложение.
4. Условия поставки (согласно «Инкотермс 2000»):DDР
В общую сумму контракта должны входить НДС, доставка на склад Заказчика, расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

6. Требования к упаковке оборудования: 
7. Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок  и длительного хранения.

8. Требования к технической документации. Поставщик обязуется предоставить полный комплект Технической документации на русском языке.

9.  Прочие условия.

Поставляемое оборудование должно быть изготовлено не ранее 2009 г., (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов). Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия.
10. Место поставки и условия допуска.
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», почтовый адрес: 624200, Свердловская область, г. Лесной, ул. Коммунистический проспект, 6А.

11. Срок поставки товара.
85 дней с момента подписания договора
11.Приложение: опросные листы

12. Количество и сроки поставки:

	наименование
	ед. изм.
	кол-во
	Сумма  с НДС

(руб)

	Приточная установка КЦКП-С1-3,15 (справа) в комплекте с автоматикой

(или эквивалент )


	к-т
	1
	1158199,14

	Приточная установка КЦКП-С1-3,15 (справа) в комплекте с автоматикой

(или эквивалент )


	к-т
	2
	2100485,12

	ИТОГО
	
	
	3258684,27

	НДС-18%
	
	
	497087,43


а) Поставка – 85 дней с момента подписания договора поставки.
13. Условия поставки: до склада ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» г. Лесной  Свердловской обл.. Транпортные расходы включены в стоимость товара.
14. Требования к гарантии, упаковке, комплекту, технической документации  поставки:

a) Полное соответствие товара и сопроводительной документации заявленным параметрам и техническим условиям.
b) Дублировать в сертификате все данные требуемых технических условий. 

c) Наличие сертификатов производителя заверенного подлинной  печатью поставщика обязательно.

d) Приемка товара происходит в соответствии с инструкциями П6, П7
15. Начальная (максимальная) цена договора: 3258684,27  
16. Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками  (подрядчиками, исполнителями): российский рубль.
17. Порядок формирования цены договора: в общую сумму договора должны входить НДС, стоимость доставки с учетом условий поставки Заказчика, расходы на страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.
18. Форма оплаты: безналичный расчет
19. Сроки и порядок оплаты поставок товаров: С победителем аукциона будет заключен договор, в соответствии с которым поставщику будет выплачен аванс в размере 30 % от цены договора, остальные 70% после уведомления о готовности продукции к отправкев. Для предприятий, не имеющих опыта работы с ФГУП «Комбинат Электрохимприбор», оплата производится в течение 5 дней после проведения входного контроля продукции на складе заказчика.
20. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе: 
21. «17  »    04        2010 года в 10:00 по московскому времени.
22. Правила регистрации и требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе в электронной форме и инструкция по ее заполнению: Любой участник размещения заказа вправе подать заявку для участия в аукционе в любое время с начала регистрации, указанного в извещении о проведении открытого  аукциона в электронной форме до его окончания. Регистрация участников размещения заказа и требования к содержанию и составу заявки происходит в порядке, установленном Регламентом проведения открытых аукционов в электронной форме на электронной торговой площадке http://www.a-k-d.ru, размещенном на указанном сайте. Площадка работает в круглосуточном режиме.
23. Требования к участникам процедуры закупки: 
· отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 №94-Ф3 « Оразмещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли.
· участник процедур закупки должен обладать профессиональной компетентностью, финансовыми ресурсами, оборудованием и другими материальными возможностями, надежностью, опытом работы в области запорной арматуры и репутацией.
· обязательное наличие дилерских полномочий.
24. Дата и время начала проведения открытого понижающего аукциона: «20 »  04       2010 года в 10:00 по московскому времени. 
25. Величина понижения начальной цены договора ("шаг аукциона"): устанавливается в размере одного процента начальной (максимальной) цены договора.
17. Порядок проведения открытого аукциона в электронной форме: в соответствии с Регламентом проведения открытых аукционов в электронной форме на электронной торговой площадке http://www.a-k-d.ru предложения о цене контракта представляются зарегистрированным участником аукциона в электронной форме непосредственно на сайте, начиная с даты и времени начала проведения аукциона. Аукцион считается оконченным, если в течение десяти минут с момента размещения на сайте http://www.a-k-d.ru последнего предложения о цене контракта не поступило ни одного предложения, предусматривающего более низкую цену контракта.
26. Срок подписания договора по итогам проведения открытого аукциона в электронной форме:  договор может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола открытого аукциона в электронной форме, но не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола. Победитель аукциона должен представить заказчику подписанный договор не менее чем через 10 дней и не позднее чем через 12 дней со дня размещения на официальном сайте  протокола аукциона в электронной форме.
27. Прочие условия: В случае если победитель аукциона в срок, указанный в извещении о проведении  аукциона, не представил Заказчику подписанный договор или в последствии не выполнил условия оговоренные в нем, Заказчик в праве в одностороннем порядке расторгнуть договор (если он был заключен) и  предоставить сведения об этой организации в реестр недобросовестных поставщиков ФАС РФ и атомной отрасли.















PAGE  
5

