Техническое задание 

на поставку подстанции трансформаторной комплектной 
взрывобезопасной КТПВ-630/6-0,69 
(наименование товаров, работ, услуг)

№ ______ от «_____»______________2012 г.

1. Наименование поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

Поставка подстанции трансформаторной комплектной взрывобезопасной КТПВ-630/6/0,69 - 1 штука.
2. Описание товаров, работ, услуг (функциональные характеристики и потребительские свойства) 

Подстанции трансформаторной комплектной взрывобезопасной КТПВ-630/6-0,69 - 1 штука.
Технические характеристики поставляемого оборудования
2.1 Подстанция трансформаторная  КТПВ-630/6-0,69 
Подстанция предназначена для электроснабжения трехфазным током электроприемников, устанавливаемых в подземных выработках, опасных по газу (метану) и угольной пыли, а также для обеспечения защиты от токов утечки и максимальной токовой защиты линий низшего напряжения, изготавливается по ТУ У31.1-00217159-034-2002  или её аналог.

Аналог имеет те же технические характеристики, что и заявленное оборудование. 
Ходовая часть – с колесными парами шахтных вагонеток на колею 600 мм. Климатическое исполнение УХЛ по ГОСТ 15150-69. Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от –10 до +35° С; относительная влажность окружающего воздуха до (98±2)% (с конденсацией влаги) при температуре (35±2)° С; запыленность воздуха не более 1000 мг/ м³.  
	Параметры
	КТПВ -630/6-0,69

	Номинальная мощность, кВА
	630

	Номинальное напряжение ВН, кВ
	6,0

	Номинальное напряжение НН, кВ
	0,69
0,69/0,4

	Способ, диапазон регулирования напряжения
	ПБВ±5%

	Напряжение короткого замыкания, %
	3,5

	— длина
	3370

	— ширина
	995

	— высота
	1380

	Масса, т, не более
	3,85


3. Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг

3.1. Согласно спецификации№1 ,являющейся приложением №1 к договору поставки.
4. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара
4.1. Поставка оборудования производится в невскрытой заводской упаковке и с маркировкой данного оборудования. 
5. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

5.1. Поставщик обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

6. Требования к качеству и безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

6.1. Комплектная трансформаторная подстанция изготавливается по ТУ У31.1-00217159-034-2002, соответствует ГОСТ 14695-80 Подстанции трансформаторные комплектные и соответствует стандартам безопасности - ГОСТам: 12.2.020-76; 14254-96; 15150-69; 12.2.062-81 ССБТ  в РФ.

6.2. Иметь сертификат соответствия и разрешение на применение.

7. Требования к поставщику
7.1. Поставщик гарантирует бесперебойную работу поставленного  оборудования, в течение гарантийного срока указанного в документации, прилагаемой к данному оборудованию.
7.2. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 12 месяцев со дня поставки товара Заказчику.
7.3. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Поставщик.
7.4. Поставщик гарантирует, что поставляемое оборудование и комплектующие новые, выпущенные в 2011-2012гг.
Инициатор закупки: 
Заместитель директора  проекта «Освоение Аргунского и 

Жерлового месторождений (рудник №6)»



Мораш А.В. 

Инженер-механик проекта 






Кузьмин В.Ф.

Согласовано: 

Главный 
энергетик ОАО «ППГХО» 




                        Кутузов С.К.
