ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АТОМНОГО ФЛОТА

ФГУП «АТОМФЛОТ»

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку электрического компрессора (номенклатурная группа № 1.5  Поставка компрессоров, СЗЧ к ним) для нужд ФГУП «Атомфлот».

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Документация размещена на сайтах

www.zakupki.gov.ru, www.zakupki.rosatom.ru и www.a-k-d.ru

Заказчик и организатор процедуры закупки: Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота (ФГУП «Атомфлот»)

Мурманск 2013 г.

| Первый заместитель Генерального директора – главный инженер |  |  |
| --- | --- | --- |
| _________________ | М.М. Кашка |  |
| «___» _______ 2013г. |  |  |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку электрического компрессора переменной производительности

VARIABLE 150 или  аналог для нужд  ФГУП «Атомфлот».

  - Предмет договора

Поставка электрического компрессора (номенклатурная группа № 1.5  Поставка компрессоров, СЗЧ к ним) для нужд ФГУП «Атомфлот».

  - Требования к количеству, качеству, функциональным, техническим характеристикам продукции, гарантии качества:

Компрессор - винтовой компрессор с регулируемой производительностью, стационарный, маслозаполненый, с прямым приводом, одноступенчатый с воздушным охлаждением и полным автоматическим управлением (позволяющим регулировать и контролировать расход воздуха).

Исходные данные для подбора оборудования:

| VARIABLE 150 или аналог | Рабочее давление, бар | 5 -13 |
| --- | --- | --- |
|  | Производительность, мЗ/мин (Согласно ISO1217 / Annex C) | 9,33-25,68 |
|  | Напряжение питания / частота В/Гц | 380/50 |
|  | Электромотор с защитой | IP 55/Н |
|  | Тип двигателя | 283 – М4 В5 |
|  | Мощность двигателя, кВт | 150 |
|  | Ведущий винт: - диаметр, мм - частота вращения, об/мин - окружная скорость, м/с | 224 4000 46,91 |
|  | Вентилятор: - ном. мощность, кВт - охлаждающий поток воздуха, м3 | 5,5 23400 |
|  | ШхДхВ мм | 1500x2300x2000 |
|  | Вес кг | 3200 |
|  | Присоединение сжатого воздуха | DN80 |

Должен быть основан на  технологии SCD, которая  включает:

- SCD двигатель, конструктивно рассчитанный на 100 % нагрузку без ограничения мощности во времени.

- Автоматическое регулирование частоты вращения привода в самом широком диапазоне.

- Постоянно поддерживаемое заданное давление в сети с точностью 0,1 бар, (в диапазоне от 5 до13 бар).

- Отсутствие режимов холостого хода (т.е. режимов, когда компрессор потребляет электроэнергию, но не производит сжатый воздух) и соответствующих энергопотерь, а также полное отсутствие пусковых пиковых нагрузок.

- Моментальное увеличение производительности при увеличении потребности в разборе сжатого воздуха.

- Высокий КПД и высочайшая надежность всей установки.

- Микропроцессорная система управления.

Микропроцессорная система управления должна обеспечить:

- простоту  управления

- кодовый ввод параметров

- самотестирование компрессора перед запуском

- непрерывный контроль всех важных рабочих параметров

- Не менее 8 таймер-каналов для	 времени включения/выключения компрессора

- Не менее 8 таймер-каналов для понижения давления

Система управления поддерживается с помощью меню руководства на русском языке, показывает все рабочие состояния компрессора:

- Установка в рабочем состоянии

- Установка в Standby (режим ожидания к запуску)

- Установка под нагрузкой

- Процентное выражение производительности в компрессорах с регулируемым числом оборотов

- Дата / часы реального времени

- Дистанционное включение активировано

- Автоматический повторный пуск после потери напряжения

- Конечная температура сжатия

- Конечное давление сжатия

- Оповещение обо всех помехах и неполадках

- Возможность удаленного управления

- Программирование параметров работы

Монитор формата Touch Screen диаганалью 6 дюймов, наряду с текстовой информацией обо всех важных рабочих параметрах, указывает следующие сведения, такие как, графическое изображение:

- Загрузка компрессора в форме диаграммы

- Общее время наработки

- Время работы под нагрузкой

- Время нахождения в отключённом состоянии

- Выдача в виде диаграммы давления нагнетания

- Выдача в виде диаграммы конечной температуры сжатия

- Произведенный объём сжатого воздуха:

на протяжении дня (24 часа)

на протяжении недели (7 дней)

- Интервалы проведения сервиса в форме диаграмм

- Позволять пользователю программировать понижение давление в определенное время, например, в ночную смену или в выходные дни.

- При снижении потребления сжатого воздуха давление должно понижаться до определённого пользователем значения, что значительно экономит электроэнергию

Компрессор должен обеспечивать простой и удобный доступ до всех сервисных узлов и агрегатов, что значительно упрощает техническое обслуживание и сокращает до минимума время простоя оборудования. Дизайн должен позволять  устанавливать компрессор непосредственно вблизи рабочих мест, а также почти вплотную к стене.

Компрессор должен быть размещён в контейнере.

Блок – контейнер «ПОЛЮС-4» РИС.2., который представляет собой высококачественное каркасно-панельное мобильное здание контейнерного типа, предназначенное для размещения и эксплуатации компрессора в зимнее время при температуре до - 300С.

Контейнер должен быть  установлен на трехосное шасси (прицеп).

Комплектация контейнера:

- Утепление стен, пола и потолка (сендвич - панели на основе базальтовой ваты (негорючая)

- Окраска, выполненная специальным составом устойчивым к ржавчине не менее 10лет

- Двухскатная крыша (для оттока воды)

- Распашная (съёмная) торцевая дверь (для удобства демонтажа оборудования)

- Контейнер подключается к трёх фазной электрической сети с ИЗОЛРОВАННОЙ  нетралью.

- Шкаф собственных нужд с автоматом защиты от перегрузки сети и устройством защитного отключения (УЗО) питания электроприборов

- Освещение основное (220В), резервное (24V)

- Система вентиляции с автоматическим приводом

- Обогреватели  достаточными для работы при указанных температурах

- Герметичные кабельные вводы

- огнетушитель ручной углекислотный

- Эксплуатационная документация

- Сертификат соответствия ГОСТ-Р

Контейнер должен обеспечить:

- Возможность буксировки автомобилем.

- Нагрузка на одну ось не должна превышать 1100 кг.

- Электро, пожаро и взрывобезопасность.

- Достаточную автоматическую систему вентиляции.

- Необходимую герметичность от проникновения воды, пыли и иных воздушных примесей и взвесей.

- Необходимую жесткость, виброустойчивость (коэффициент запаса прочности при расчете конструкции не менее 2.

- Расчетная нагрузка на пол  не менее 1000 кг/м2.

- Предотвращение выпадения изморози и наледи на внутренних поверхностях.

- Защиту оборудования от воздействия неблагоприятных факторов окружающей среды (кислотные дожди, солевые брызги и т.д.), при этом конкуренция и покрытие блок- контейнера стойкие к агрессивным воздействиям атмосферных сред.

- Для безопасности проведения погрузо-разгрузочных работ и транспортных операций, конструкцией блок - контейнера предусмотрены соответствующие гузозахватные приспособления, обеспечивающие надежный захват  грузоподъемными средствами.

- Электроснабжение блок контейнера выполнено согласно правил устройства электроустановок (ПУЭ) и иных нормативных документов, регламентирующих электробезопасность изделия.

- Степень защиты оболочек электротехнических изделий, а также самих изделий в целом, применяемых в контейнере, соответствуют не ниже IP 44 по ГОСТ 14524

- Изоляция применяемых в контейнере проводов и кабелей соответствует номинальному напряжению, способу прокладки и условиям окружающей среды.

- Заземление потребителей собственных нужд блок-контейнера выполнено по системе TN-S.

- Сопротивление теплопередачи пола - не менее 3.8 м2*С/Вт; стен и крыши — не менее 2.6 м2*С/Вт.

- сопротивление снеговой нагрузки крыши контейнера не менее 255 кгс/м2

Система вентиляции контейнера:

Система обогрева и вентиляции контейнера (смотреть РИС. 5) должна обеспечить возможность запуска компрессора в холодное время года и работать без сбоев при температуре от – 30 до +30 град С.

Жалюзи (3; 5) контролируются с датчика, установленного в воздуховоде. Приделы, установленные на датчике +10..+30°С. В холодное время года датчик контролирует подачу воздуха с улицы путем увеличения или уменьшения пропускной способности жалюзей (3) и не допускает падение температуры воздуха на всасе ниже +5°С. Если температура внутри контейнера возрастет до +30°С датчик перекрывает жалюзи (5), а жалюзи (3) открывает на полную, что не позволяет перегреваться компрессору. Забор же воздух происходит через жалюзи (4), которые открываются.

  - Требования к технической документации

Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а также положения ГОСТа, ТУ, сертификата соответствия завода-изготовителя. Заказчик вправе запросить документы, подтверждающие качество продукции заранее.

Сертификат соответствия

Паспорт

Инструкция по обслуживанию и эксплуатации

Список запасных частей

Электросхема блок - контейнера

Вся документация должна быть предоставлена на русском языке.

  - Порядок формирования цены

В стоимость работ входят все расходы исполнителя, а также включена стоимость упаковки, транспортные расходы и иные расходы.

  - Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг

Безналичный расчет в течение десяти банковских дней после поставки на территорию ФГУП «Атомфлот»  и подписания документов на оплату.

  - Место поставки товара, выполнения работ или оказания услуг

DDP Мурманск -17, ФГУП «Атомфлот».

Для проезда на территорию предприятия необходимо за 1 (один) рабочий день до даты завоза оборудования предоставить информацию с указанием номера автомашины, ее марки и Ф.И.О. водителя и при необходимости лица сопровождающего груз. Водители для въезда на ФГУП «Атомфлот» должны  иметь гражданство РФ.

  - Гарантия

Четыре  года с момента ввода в эксплуатацию.

  - Предоставляемый сервис

Гарантия и гарантийное послегарантийное обслуживание на все узлы и агрегаты обеспечивает сертифицированный производителем оборудования сервис-центр 24 часа  все дни недели. Весь персонал должен  быть аттестован изготовителем оборудования.

  - Пусконаладочные работы

С выездом специалиста, обучение персонала  ФГУП «Атомфлот» (как эксплуатации компрессора, так и его обслуживания).

  - Прочие условия

Поставляемый товар должен быть новым 2013 годов  выпуска, (не допускается поставка выставочных образцов, а также товара, собранного из восстановленных деталей).

  - Срок выполнения работ:

Вся  продукция по договору должна быть поставлена в срок до «18» июля 2013 г.

Начальник ЭМС

управления по базированию                                                                               А.А. Тимченко

Начальник

управления судоремонта   	С.В. Туркин

Начальник

управления базирования	С.Д. Попович

Приложение №1

к техническому заданию

на поставку компрессора

Рис.1

Блок-Контейнер на трехосном шасси с компрессором

Рис.2

Дисплей системы управления компрессора

Рис.3

Пример расположения компрессора в контейнере и схема вентиляции контейнера.

- Компрессор

- Контейнер Полюс-4

- Жалюзи автоматические

- Жалюзи автоматические

- Жалюзи автоматические

- Вытяжка