ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

на поставку групп товаров, за исключением нестандартного технологического оборудования

Предмет закупки: связные кабели и провода

ОКВЭД: 51.70 ОКДП: 3131000
СОДЕРЖАНИЕ

2РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ


9РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ


9РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ


9РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ                                                                                 

9РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ


10РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ


10РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ


10РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ


10РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ


10РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ


10РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ


10РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ.


11РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ





РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ


Состав, технические характеристики, а также количество приобретаемого оборудования представлены в Таблице 1 настоящего технического задания. 

Таблица 1.

	№ п/п
	Наименование
	Основные технические характеристики, комплектность
	Кол-во
	Ед. изм.
	Срок поставки
	Объем гарантий и гарантийный срок

	1 
	Термокабель PHSC-190-EPC
PHSC-190-EPC

«или аналог» («или эквивалент»)

	Критерии определения аналога (эквивалента):

Термокабель PHSC состоит из двух стальных проводников, каждый из которых имеет изолирующее покрытие из теплочувствительного полимера. Проводники термокабеля скручены вместе по всей длине для создания между ними механического напряжения. Проводники термокабеля PHSC спирально обмотаны защитной лентой и помещены в оболочку, предназначенную для защиты от механических повреждений и неблагоприятных условий окружающей среды. При достижении критической температуры терморезисторный материал размягчается, провода начинают контактировать друг с другом, тем самым, инициируя сигнал пожарной тревоги. Через термокабель PHSC постоянно проходит контрольный ток.

Максимальная ширина защищаемого пространства, м - 7

Температура срабатывания извещателя, °С – 87,8

Максимальная рабочая температура, °С – 65,6

Минимальная рабочая, °С - 44

Максимальная длина извещателя, м 1067

Удельное сопротивление каждого проводника извещателя, Ом/м 0,7

Срок службы извещателя, лет, не менее. 10

Номинальное рабочее напряжение, В ~30, =42

Необходимые длины: 1 бухта 1470м
	1470
	м
	40 рабочих дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем

	2 
	Кабель КПСЭнг-FRHF 1х2х0,75
«или аналог» («или эквивалент»)

	Критерии определения аналога (эквивалента):

Пара с однопроволочными медными жилами сечением от 0,75 мм² с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, с общим экраном из алюмолавсановой ленты и с контактным проводником из медной луженой проволоки, в оболочке из безгалогенной полимерной композиции повышенной масло-бензостойкости. Оболочка оранжевого цвета. В исполнении "для эксплуатации на открытом воздухе" - оболочка чёрного цвета. Производятся серийно в одно-, двухпарном исполнении, при заказе могут изготавливаться с числом пар до 10.

Необходимые длины: 15 бухт 500м
	7500
	м
	40 рабочих дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем

	3 
	Кабель КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х1,5

«или аналог» («или эквивалент»)

	Критерии определения аналога (эквивалента):

Одна витая пара с однопроволочными медными токопроводящими жилами сечением 1,5 мм2 с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, с общим экраном из алюмолавсановой ленты и с контактным проводником из медной луженой проволоки, в оболочке из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением. 

Оболочка оранжевого цвета

Необходимые длины: 1 бухта 773м
	773
	м
	40 рабочих дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем

	4 
	Кабель КПКПнг(А)-FRHF 1х2х0,5

«или аналог» («или эквивалент»)

	Критерии определения аналога (эквивалента):

Проводник: однопроволочные медные жилы сечением 0,5 мм2.

Изоляция: из огнестойкой кремнийорганической резины.

Сердечник: изолированные жилы скручены попарно с числом пар до 10 или в пучок с числом жил до 20.
Проводники имеют цветовую кодировку.

Оболочка: из полимерной композиции, не содержащей галогенов.

Оболочка красного цвета, или другого цвета на заказ.

Необходимые длины: 1 бухта 100м
	100
	м
	40 рабочих дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем

	5 
	Кабель «ВИТАЯ ПАРА»

UTP-5e 4х2х0,52

«или аналог» («или эквивалент»)

	Критерии определения аналога (эквивалента):

Тип витой пары   
UTP

Категория витой пары   
CAT5е

Количество пар 
4

Количество жил 
8

Номинальный диаметр центральной жилы 
0.52 (мм)

Материал центральной жилы 
Медь

Тип внешней оболочки 
Холодостойкая

Цвет оболочки 
Черный

Назначение 
Для компьютерных сетей

Тип кабеля 
Витая пара

Применение 
Для внешних работ

Упаковка 
Бухта

Длина в упаковке 
305.0 (м)

Необходимые длины: 1 бухта 50м
	50
	м
	40 рабочих дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем

	6 
	Кабель КГВВнг-LS 10х1,5

«или аналог» («или эквивалент»)

	Критерии определения аналога (эквивалента):

Описание и расшифровка КГВВнг-LS 10х1,5:

К - Кабель

Г - Гибкий

В - Изоляция жил из поливинилхлоридного пластиката

Внг-LS - Оболочка из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести с пониженным газо- дымовыделением

Элементы конструкции КГВВнг-LS 10х1,5:

1. Токопроводящая жила - медная, многопроволочная, круглой формы, 4 или 5 класса номинальным сечением 1,5 мм2.

2. Изоляция - из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ). Изоляция нулевых жил выполняется голубого цвета. Изоляция жил заземления выполняется двухцветной (зелено-желтой расцветки). В каждом повиве имеются счетная жила и жила направления, отличающиеся по цвету друг от друга и от остальных жил повива.

3. Скрутка - изолированные жилы кабелей скручены концентрическими повивами. Кабели могут иметь жилу заземления с номинальным сечением, равным номинальному сечению основной жилы.

4. Оболочка - из ПВХ пластиката с низким газо- и дымовыделением.

Необходимые длины: 1 бухта 32м
	32
	м
	40 рабочих дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем

	7 
	Кабель КГВВнг-LS 5х1,5

«или аналог» («или эквивалент»)

	Критерии определения аналога (эквивалента):

Описание и расшифровка КГВВнг-LS 5х1,5:
К - Кабель
Г - Гибкий
В - Изоляция жил из поливинилхлоридного пластиката 
Внг-LS - Оболочка из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести с пониженным газо- дымовыделением

Элементы конструкции КГВВнг-LS 5х1,5:
1. Токопроводящая жила - медная, многопроволочная, круглой формы, 4 или 5 класса номинальным сечением 1,5.

2. Изоляция - из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ). Изолированные жилы имеют отличительную расцветку. Изоляция нулевых жил выполняется голубого цвета. Изоляция жил заземления выполняется двухцветной (зелено-желтой расцветки). 

3. Скрутка - изолированные жилы кабелей скручены концентрическими повивами; изолированные жилы допускается скручивать вокруг сердечника, изолированного ПВХ пластикатом. Кабели могут иметь жилу заземления с номинальным сечением, равным номинальному сечению основной жилы.
4. Оболочка - из ПВХ пластиката с низким газо- и дымовыделением.

Необходимые длины: 1 бухта 32м
	32
	м
	40 рабочих дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем

	8 
	Кабель КГВВнг-LS 7х1,5

«или аналог» («или эквивалент»)

	Критерии определения аналога (эквивалента):

Описание и расшифровка КГВВнг-LS 7х1,5:

К - Кабель

Г - Гибкий

В - Изоляция жил из поливинилхлоридного пластиката

Внг-LS - Оболочка из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести с пониженным газо- дымовыделением

Элементы конструкции КГВВнг-LS 7х1,5:

1. Токопроводящая жила - медная, многопроволочная, круглой формы, 4 или 5 класса номинальным сечением 1,5 мм2.

2. Изоляция - из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ). Изоляция нулевых жил выполняется голубого цвета. Изоляция жил заземления выполняется двухцветной (зелено-желтой расцветки). В каждом повиве имеются счетная жила и жила направления, отличающиеся по цвету друг от друга и от остальных жил повива.

3. Скрутка - изолированные жилы кабелей скручены концентрическими повивами. Кабели могут иметь жилу заземления с номинальным сечением, равным номинальному сечению основной жилы.

4. Оболочка - из ПВХ пластиката с низким газо- и дымовыделением.

Необходимые длины: 1 бухта 34м
	34
	м
	40 рабочих дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем

	9 
	Кабель КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х1,0

«или аналог» («или эквивалент»)

	Критерии определения аналога (эквивалента):

Одна витая пара с однопроволочными медными токопроводящими жилами сечением 1,0 мм2 с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, с общим экраном из алюмолавсановой ленты и с контактным проводником из медной луженой проволоки, в оболочке из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением. 

Оболочка оранжевого цвета

Необходимые длины: 29 бухт по 200м 1 бухта 132м
	5932
	м
	40 рабочих дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем

	10 
	Кабель КГВВнг-LS 2х1,5

«или аналог» («или эквивалент»)

	Критерии определения аналога (эквивалента):

Описание и расшифровка КГВВнг-LS 2х1,5:

К - Кабель

Г - Гибкий

В - Изоляция жил из поливинилхлоридного пластиката

Внг-LS - Оболочка из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести с пониженным газо- дымовыделением

Элементы конструкции КГВВнг-LS 2х1,5:

1. Токопроводящая жила - медная, многопроволочная, круглой формы, 4 или 5 класса номинальным сечением 1,5 мм2.

2. Изоляция - из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ). Изолированные жилы кабелей имеют отличительную расцветку. Изоляция нулевых жил выполняется голубого цвета. Изоляция жил заземления выполняется двухцветной (зелено-желтой расцветки). 

3. Скрутка - изолированные жилы кабелей скручены концентрическими повивами. Кабели могут иметь жилу заземления с номинальным сечением, равным номинальному сечению основной жилы.

4. Оболочка - из ПВХ пластиката с низким газо- и дымовыделением.

Необходимые длины: 1 бухта 42м
	42
	м
	40 рабочих дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем

	11 
	Кабель КПСЭнг(А)-FRHF 2х2х1,5

«или аналог» («или эквивалент»)

	Критерии определения аналога (эквивалента):

Описание и расшифровка КПСЭнг-FRHF 2х2х1,5:

КПС - Кабель парной скрутки

Э - Общий экран из алюмолавсановой ленты и с контактным проводником из медной луженой проволоки

нг-HF - Оболочка из безгалогенной полимерной композиции

FR - Изоляция из огнестойкой кремнийорганической резины

Кабели симметричные, парной скрутки, огнестойкие, предназначены для групповой стационарной прокладки в системах противопожарной защиты

Элементы конструкции КПСЭнг-FRHF 2х2х1,5

Пары с однопроволочными медными жилами сечением 1,5 мм2

Изоляция из огнестойкой кремнийорганической резины

Общий экран из алюмолавсановой ленты и с контактным проводником из медной луженой проволоки

Оболочка из безгалогенной полимерной композиции повышенной масло-бензостойкости

Оболочка оранжевого цвета

В исполнении «для эксплуатации на открытом воздухе» — оболочка чёрного цвета

Производятся серийно в одно-, двухпарном исполнении, при заказе могут изготавливаться с числом пар до 40.

Необходимые длины: 1 бухта 70м
	70
	м
	40 рабочих дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем

	12 
	Кабель МКЭШ НГ- 5 Х0,75

«или аналог» («или эквивалент»)

	Критерии определения аналога (эквивалента):

Описание и расшифровка МКЭШнг(A) 5х0,75:

МК - многожильный монтажный кабель

Э - общий экран из медной проволоки

Ш - защитный шланг из ПВХ пластиката

нг(A) - не распространяет горения по категории А

Элементы конструкции МКЭШнг(A) 5х0,75:

Токопроводящая жила - медная луженая многопроволочная.

Изоляция - ПВХ пластикат пониженной пожароопасности

Скрутка - изолированные жилы скручены в кабель. В каждом повиве две счетные жилы, отличающиеся цветом друг от друга и от остальных жил повива. Поверх скрученных жил должна быть наложена с перекрытием полиамидная или полиэтилентерефталатная пленка.

Экран - из медной проволоки диаметром не более 0,20мм. Коэффициент поверхностной плотности экрана не менее 65%.

Оболочка - ПВХ пластикат пониженной горючести

Необходимые длины: 1 бухта 57м
	57
	м
	40 рабочих дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем

	13 
	КАБЕЛЬ 'ВИТАЯ ПАРА' КИПЭВнг(А)-LS-1х2х0,6

«или аналог» («или эквивалент»)

	Критерии определения аналога (эквивалента):

Описание и расшифровка КИПЭВнг-LS 1х2х0,6:
К - Кабель
И - Для интерфейса
П - Изоляция из полиэтилена
Э - Экран в виде оплетки из медных луженых проволок поверх ламинированной алюминиевой фольги
Внг-LS - Оболочка из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести с пониженным газо- дымовыделением
Элементы конструкции КИПЭВнг-LS 1х2х0,6
Пары с многопроволочными медными лужёными жилами диаметром 0,60 мм (7×0,20 мм) с изоляцией из сплошного полиэтилена, в общем экране из алюмолавсановой ленты с контактным проводником и оплёткой из медных лужёных проволок плотностью 88-92%. Пары имеют цветовую кодировку изоляции. Оболочка из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением серого цвета.

Необходимые длины: 1 бухта 12м
	12
	м
	40 рабочих дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем

	14 
	Кабель КПСВВ 1х2х0,5

«или аналог» («или эквивалент»)

	Критерии определения аналога (эквивалента):

Описание и расшифровка КПСВВ 1х2х0,5:

К - Кабель

П - Пожарной

С - Сигнализации

В - Изоляция из ПВХ пластиката

В - Оболочка из ПВХ пластиката

Кабели для систем сигнализации и управления одиночной прокладки

Элементы конструкции КПСВВ 1х2х0,5

Пары с однопроволочными медными жилами сечением 0,5 мм2

Изоляция из ПВХ пластиката

Оболочка из ПВХ пластиката

Кабели производятся серийно в одно-, двухпарном исполнении, при заказе могут изготавливаться с числом пар до 40.

Необходимые длины: 1 бухта 65м
	65
	м
	40 рабочих дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем

	15 
	Кабель ТППэпЗ 20х2х0.5

«или аналог» («или эквивалент»)

	Критерии определения аналога (эквивалента):

Описание и расшифровка ТППэпЗ 20х2х0,5:

Т - Телефонный

П - Изоляция из полиэтилена

П - Оболочка из полиэтилена

эп - Экран из алюмополимерной ленты

З - Гидрофобный заполнитель

Элементы конструкции ТППэпЗ 20х2х0,5:

1. Токопроводящая жила из медной мягкой круглой проволоки.

2. Изоляция - сплошная полиэтиленовая;

3. Скрученная пара.

4. Элементарные пяти- или десятипарные пучки.

5. Главные 50- или 100-парные пучки.

6. Скрученный сердечник.

7. Заполнение свободного пространства сердечника гидрофобным заполнителем.

8. Поясная изоляция - ленты полиэтилентерефталатные.

9. Слой гидрофобного заполнителя поверх поясной изоляции.

10. Экран - алюмополимерная лента, под экраном проложена медная луженая контактная проволока.

11. Оболочка из полиэтилена.

Необходимые длины: 1 бухта 350м
	350
	м
	40 рабочих дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем

	16 
	Кабель МРМПЭ 2Х1,2

«или аналог» («или эквивалент»)

	Критерии определения аналога (эквивалента):

Токопроводящая жила - медная проволока диаметром 1,2 мм.

Изоляция - пористый полиэтилен.

Изолированные жилы скручены.

Поясная изоляция - полиэтилен.

Экран - алюминиевая лента.

Защитный шланг - полиэтилен.

Необходимые длины: бухта не менее 500м

Количество жил 2, сечение 1,2мм2 

Необходимые длины: 1 бухта 280м
	280
	м
	40 рабочих дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем

	17 
	кабель UTP, 4пары, кат.5е, PVC, 305м

«или аналог» («или эквивалент»)

	или «аналог» или «эквивалент» 

Критерии определения аналога (эквивалента):

Проводящий материал: проволока из мягкой отожженной электролитической меди
Изоляция жил: полиэтилен высокой плотности
Внешняя оболочка: PVC (поливинилхлорид) 

Технические характеристики:

Диаметр проводника (жилы): 0,51 мм (24 AWG)
Диаметр проводника с оболочкой: 0,9 ± 0,02 мм
Внешний диаметр (размер) кабеля: 5,1 ± 0,2 мм
Толщина внешней оболочки: 0,4 мм
Минимальный радиус изгиба: 4 внешних диаметра кабеля
Усилие на разрыв рипкорда: 10 кг
Удлинение жилы: не менее 14%
Растягивающее усилие: 92 H
Температура прокладки: -5°C – +50°C
Рабочая температура: -20°C – +75°C
Вес 1 км кабеля: 32 кг
Стандартная упаковка: 305 м 


	2
	уп
	40 рабочих дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем

	18 
	КАБЕЛЬ КПСЭнг(А)-FRHF 2х2х1,0

«или аналог» («или эквивалент»)

	Критерии определения аналога (эквивалента):

Описание и расшифровка КПСЭнг-FRHF 2х2х1:
КПС - Кабель парной скрутки
Э - Общий экран из алюмолавсановой ленты и с контактным проводником из медной луженой проволоки
нг-HF - Оболочка из безгалогенной полимерной композиции
FR - Изоляция из огнестойкой кремнийорганической резины
Кабели симметричные, парной скрутки, огнестойкие, предназначены для групповой стационарной прокладки в системах противопожарной защиты
Элементы конструкции КПСЭнг-FRHF 2х2х1
Пары с однопроволочными медными жилами сечением 1,0 мм2
Изоляция из огнестойкой кремнийорганической резины
Общий экран из алюмолавсановой ленты и с контактным проводником из медной луженой проволоки
Оболочка из безгалогенной полимерной композиции повышенной масло-бензостойкости
Оболочка оранжевого цвета
В исполнении «для эксплуатации на открытом воздухе» — оболочка чёрного цвета
Необходимые длины: 1 бухта 48м
	48
	м
	40 рабочих дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем

	19 
	Кабель КПСЭнг(А)-FRHF 2х2х0,5

«или аналог» («или эквивалент»)

	Критерии определения аналога (эквивалента):

Описание и расшифровка КПСЭнг-FRHF 2х2х0,5:
КПС - Кабель парной скрутки
Э - Общий экран из алюмолавсановой ленты и с контактным проводником из медной луженой проволоки
нг-HF - Оболочка из безгалогенной полимерной композиции
FR - Изоляция из огнестойкой кремнийорганической резины
Кабели симметричные, парной скрутки, огнестойкие, предназначены для групповой стационарной прокладки в системах противопожарной защиты
Элементы конструкции КПСЭнг-FRHF 2х2х0,5
Пары с однопроволочными медными жилами сечением 0,5 мм2
Изоляция из огнестойкой кремнийорганической резины
Общий экран из алюмолавсановой ленты и с контактным проводником из медной луженой проволоки
Оболочка из безгалогенной полимерной композиции повышенной масло-бензостойкости
Оболочка оранжевого цвета
В исполнении «для эксплуатации на открытом воздухе» — оболочка чёрного цвета
Необходимые длины: 1 бухта 80м
	80
	м
	40 рабочих дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем

	20 
	кабель NEOMAX  FTP 4пары кат.5е, 305м

«или аналог» («или эквивалент»)

	Критерии определения аналога (эквивалента):

Диаметр (калибр) проводника (жилы): 
0.51мм. (24 AWG)

Длина кабеля на катушке (в коробке), м.: 
305

Категория: 
5e

Количество пар: 
4

Конструкция проводника: 
Одножильный (Solid)

Материал внешней оболочки: 
PVC (ПВХ - поливинилхлорид)

Материал проводника: 
Медь (Cu)

Назначение: 
Для прокладки в помещениях

Наличие несущего троса: 
Нет

Цвет внешней оболочки: 
Серый

Экранирование: 
FTP (общий экран из алюминиевой фольги)

Необходимые длины: 1 бухта 305м 1 бухта 65м
	370
	м
	40 рабочих дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем

	21 
	Кабель нагревательныйFreezstop-25 25Вт/м

«или аналог» («или эквивалент»)

	Критерии определения аналога (эквивалента):

Саморегулирующийся нагревательный кабель

 Технические характеристики:

- Максимальная температура: 65 °C

- Максимальная допустимая температура без нагрузки: 85 °C

- Тепловыделение при tокр=5 °С: 25 Вт/м

- Горючесть: не распространяет горения

- Степень защиты: IP67

- Электропитание: ~ 220 - 240В

- Материал наружной оболочки: термопластик

- Номинальный размер: 10.5x6.1 мм

Необходимые длины: 1 бухта 26м
	26
	м
	40 рабочих дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем


РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

	Поставляемый товар должен являться новым товаром, выпуска не ранее 2014 года.
Товар не должен быть заложен

Товар не должен являться предметом спора третьих лиц


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

	Маркировка по ГОСТ 18690-82

На щеке барабана или ярлыке, прикрепленном к бухте или барабану, должны быть указаны:

- товарный знак завода-изготовителя;

- условное обозначение кабеля;

- длина кабеля в метрах и число отрезков;

- масса брутто или нетто при поставке в бухтах в килограммах;

- дата изготовления (год, месяц);

- номер барабана или бухты.

На ярлыке должен быть проставлен штамп технического контроля


РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

	Упаковка по ГОСТ 18690-82.

Тара и упаковка должны соответствовать требованиям и условиям фирмы, завода изготовителя быть достаточной для обеспечения сохранности, целостности и внешнего состояния (образование вмятин, повреждений упаковки) во время транспортировки и хранения


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка поставленной продукции осуществляется Заказчиком с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемого товара на складе Заказчика.

Приемка товара осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Инструкцией о порядке приемки продукции П-6, П-7.

В случае обнаружения недостачи оборудования, Стороны в присутствии уполномоченных Представителей каждой из сторон, составляют Акт приёмки оборудования по количеству.

Представителем Поставщика является лицо, осуществляющее от имени Поставщика фактические действия по передаче доставленного оборудования.

Если Акт приемки оборудования по количеству не был составлен, оборудование считается принятым без возражений.

Заказчик подписывает оригинал товарной накладной, после поступления на склад и проверки комплектности, перечня товаров, указанных в Разделе 1, подписанная товарная накладная и счет фактура - в 1-м экземпляре остается у Заказчика, второй экземпляр передается Поставщику.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Поставщик направляет Заказчику вместе с продукцией следующую документацию на продукцию:

- оригинал товарной накладной ТОРГ-12 на поставляемое оборудование с указанием цен – в двух экз;

- оригинал счета, и счета-фактуры на поставляемую продукцию;

- документы, удостоверяющие качество товара, ТУ в случае изготовления товара по техническим условиям; 
- документы о сертификации товара (сертификаты безопасности материалов, сертификаты пожарной безопасности и др.), если товар подлежат сертификации согласно действующему законодательству.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Адрес поставки: г. Челябинск, ул. Игуменка, д.37, склады экспедиции ФГУП «ПО «Маяк».

В соответствии с ГОСТ 18690-82.
Продукция должна транспортироваться только в упаковке и таре производителя, обеспечивающей его сохранность, с соблюдением требований по транспортировке. Требования к транспортировке должны быть нанесены на тару и упаковку.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	В соответствии с ГОСТ 18690-82

Условия хранения кабелей должны соответствовать группе ОЖЗ по ГОСТ 15150.
Допускается хранение кабелей на барабанах в обшитом виде на открытых площадках.

Срок хранения кабелей на открытых площадках - не более двух лет, под навесом - не более пяти лет, в закрытых помещениях - не более десяти лет.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Гарантийный срок не менее ресурса, заявленного производителем, но не менее 12 месяцев с момента приемки продукции


РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Соблюдение норм и правил Федерального закона РФ от 10 января 2002 года №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Соблюдение САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ И НОРМЫ СанПиН 2.2.2.540-96 Минздрав России  Москва 1997 года
Требования безопасности по ГОСТ 12.2.007.14

Проверку кабелей на нераспространение горения проводят по ГОСТ 12176 по методу испытаний одиночного кабеля


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	ГОСТ 16442-80

ГОСТ –Р 53769-2010
Вся поставляемая продукция должна быть снабжена соответствующими документами, входящими в комплект поставки завода-изготовителя (паспорт изделия, сертификат, бирка и т.п.). Качество и комплектность поставляемой продукции должны соответствовать заявленным в Разделе 1, сопроводительной технической документации и требованиям законодательства РФ.


РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ.

	Предоставить Заказчику всю нормативную документацию по поставляемой продукции


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Поставляемая продукция должна сопровождаться описанием на русском языке, твердые копии (формат не более А4) заверенные печатью.



