Техническое  задание

на оказание услуг

Предмет закупки: Оказание услуг по техническому обслуживанию Главного корпуса

Подольск

2015г.

Техническое задание

на оказание услуг

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

Подраздел 3.8 Специальные требования

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Подраздел 4.3 Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Техническое обслуживание Главного корпуса.

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

- Техническое управление Объекта: 1.1 Проведение полной ревизии всех коммуникаций инженерных систем и оборудования с составлением ведомости и исполнительных схем плана их расположения. 1.2 Взаимодействие с Заказчиком. Составление предварительного годового плана с разбивкой по месяцам видов и объёмов работ по обслуживанию внутренних, внешних инженерных систем и кранового хозяйства, включая мостовые краны, подкрановые пути и электрические тролля. Корректировка и обязательное согласование с Заказчиком текущих месячных планов по видам и объёмам работ по техническому обслуживанию всех инженерных систем и кранового хозяйства, включая привлечения субподрядных организаций и необходимой техники. Контроль выполнения запросов Заказчика на различные виды работ и услуг. 1.3. Контроль над качеством выполнения всех операций по технической эксплуатации здания и его сервисного обслуживания. 1.4. Контроль за техническим состоянием (совокупностью подверженных изменению в эксплуатации свойств оборудования, характеризуемых в определенный момент времени признаками и параметрами состояния, установленными технической документацией Главного корпуса и уведомление Заказчика о необходимости проведения модернизации или реконструкции инженерных систем и сетей). 1.5. Ведение взаимоотношений с подрядчиками. Взаимодействие с субподрядными компаниями: определение перечня необходимых работ и услуг, проведение переговоров в отношении стоимости и состава работ и услуг. 1.6. Проведение регулярных инспекций в соответствии с установленными правилами, подготовка детальных отчетов выполненных работ и списков выявленных замечаний, выдача рекомендаций и плана действий по устранению неисправностей. 1.7. Управление и контроль работы персонала Исполнителя. - Техническое обслуживание инженерных сетей и кранового хозяйства в период эксплуатации корпуса: 2.1. Обеспечение и необходимая коррекция параметров обслуживаемых сетей и систем. 2.2. Проведение планово-предупредительных работ на обслуживаемых сетях и системах, а также оборудовании. 2.3. Выявление и устранение неисправностей обслуживаемых инженерных сетей и систем кранового хозяйства. 2.4. Обслуживание инженерных сетей зданий и прилегающей территории в соответствии с представленном в Приложении 1 (площадями здания и территории земельного участка). 2.5. Ведение журнала учета выполненных работ.

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

А. Обслуживание системы отопления включает в себя: - Установка общего счетчика учета тепла, при необходимости установка дополнительных счетчиков по производственным помещениям и этажам АБК; - Ведение учета и отчетности потребляемого расхода поставляемого тепла от энергоснабжающей организации; - Ведение учета и отчетности потребляемого расхода поставляемого тепла арендаторами; - Осмотр оборудования системы отопления с проверкой на отсутствие течей, подтеков на наружной поверхности приборов отопления и трубопроводе, при необходимости своевременное их устранение (ежедневно). - Осмотр, контроль работоспособности и при необходимости гидравлическая настройка системы отопления. - Выполнение мелкого ремонта тепломеханического оборудования системы отопления, устранение течи резьбовых соединений, демонтажные и монтажные работы по замене вышедшего из строя оборудования (шаровые краны, участки трубопроводов, отопительные приборы, изоляция). Стоимость приобретения материалов и оборудования входит в стоимость работ по обслуживанию. - Выполнение работ по подготовке и сдаче системы отопления к отопительному периоду энергоснабжающей организации (гидравлические испытания, гидропневматическая промывка, утепление трубопроводов). - Устранение течи в трубопроводах, набивка сальников, разборка и очистка грязевиков, воздухосборников, компенсаторов, вентилей, задвижек, очистка от накипи запорной арматуры и т.д. - Частичная замена трубопроводов. - Обслуживание ТП (теплового пункта) включает в себя: а). Ежедневный контроль за работой прибора учета тепловой энергии (занесение данных прибора учета в журнал). б). Осмотр оборудования теплового пункта с проверкой на отсутствие течей, подтеков на наружной поверхности тепловой изоляции, при необходимости своевременное их устранение. в). Осмотр, контроль работоспособности и, при необходимости, настройка тепломеханического оборудования ТП, в том числе: - запорной арматуры; - предохранительного клапана; - обратных клапанов; - регуляторов давления; - регулятора температуры горячего водоснабжения; - манометров, термометров. г). Выполнение мелкого ремонта тепломеханического оборудования ТП (теплового пункта): - протяжка фланцевых соединений, при необходимости замена прокладки; - устранение течи резьбовых соединений; - набивка сальников; - промывка, прочистка фильтров и грязевиков; - восстановление изоляции; - своевременная поверка, либо замена средств измерений (манометры, термометры), подлежащих государственному контролю и надзору. Стоимость приобретения материалов и оборудования входит в стоимость работ по обслуживанию. Б. Обслуживание системы водоснабжения (гор/хол) и канализации (ливневой и хоз/бытовой), противопожарного водопровода включает в себя: - установка общего счетчика учета водоснабжения, при необходимости установка дополнительных счетчиков по производственным помещениям и этажам АБК. - ежедневный контроль расхода гор/хол воды, технической воды (занесение данных прибора учета в журнал); - составление ежемесячного отчета водопотребления и водоотведения поставляемого от энергоснабжающей организации; - ведение учета и отчетности потребляемого расхода гор/хол воды, технической воды арендаторами; - выполнение аварийных работ (электросварочные работы по ликвидации свищей, замена задвижек и участков труб); - периодический профилактический осмотр системы водоснабжения, канализации, противопожарного водопровода и устранение повреждений, вскрытых в результате осмотра. Обслуживание в рамках планово-предупредительных мероприятий: - герметизация битумом соединений труб; - замена резиновых прокладок в крышках ревизий; - ремонт или замена задвижек, кранов, вентилей, смесителей, ливневых воронок, гидрантов и другой арматуры; - ремонт или замена трапов, сифонов, ревизий и других отдельных деталей канализации; - замена контрольно-измерительных приборов; - чистка фильтров счетчиков воды, прочистка канализационного лежака; Проводить осмотры и при необходимости производить: - укрепление трубопроводов; - устранять течи в трубопроводах и частичную замену трубопроводов; - набивку сальников в вентилях, кранах, задвижках; - уплотнение сгонов; - устранение засоров; - прочистка сифонов; - очистка водопроводных кранов; - набивка сальников, - разборка и очистка грязевиков, воздухосборников, компенсаторов, вентилей, задвижек; - очистка от накипи запорной арматуры водопровода горячей воды; - проведение гидравлических испытаний; - замена с/узловых приборов, раковин, смесителей воды. Стоимость приобретения материалов и оборудования входит в стоимость работ по обслуживанию. В. Обслуживание систем электроснабжения и освещения включает: - установка общих счетчиков учета электроснабжения, при необходимости установка дополнительных счетчиков по производственным помещениям и этажам АБК. - ведение учета и отчетности потребляемой электроэнергии с занесением в журнал данных прибора учета от энергоснабжающей организации; - ведение учета и отчетности потребляемой электроэнергии арендаторами; - обслуживание систем электроснабжения в соответствии с требованиями нормативных правил эксплуатации; - обеспечение круглосуточного надзора за функционированием электрооборудования объекта с целью своевременного обнаружения нарушений в его работе и предотвращения аварийных ситуаций; - ликвидация аварийных ситуаций и восстановление нормального режима электропотребления; - ремонт изоляции, прокладка кабеля, мелкий ремонт электропроводки; - приобретение и замена обычных и компактных люминесцентных ламп; - устранение мелких неисправностей электропроводки; - приобретение и замена штепсельных розеток и выключателей; - отсоединение и присоединение кабеля; - снятие и установка электросчетчиков, других приборов и средств измерений; - замена предохранителей, ремонт осветительной электропроводки и арматуры; - установка и подключение к сети дополнительных розеток по заявкам; - утилизация отработанных лампочек, фонарей и прожекторов. Обслуживание в рамках планово-предупредительных мероприятий включает: - очистка от пыли и грязи установленного оборудования и изоляторных вводов; - визуальная проверка состояния рабочего и защитного заземления; - проверка сопротивления изоляции обмоток и изоляторных вводов; - проверка надежности контактных и крепежных соединений; - проверка состояний щитовых электроизмерительных приборов и сигнальной арматуры; - проверка состояний рабочих контактов; - чистка и регулировка контактов автоматических выключателей; - проверка соответствия номиналов установленных автоматических выключателей нагрузкам защищаемых цепей; - проверка отсутствия искрения и потрескивания, местного нагрева в соединениях шин и жил кабеля, следов копоти или плавления металла; - визуальный контроль состояния заземляющих устройств; - проверка сопротивления изоляции токоведущей частей. Стоимость приобретения материалов и оборудования входит в стоимость работ по обслуживанию. Г. Обслуживание систем приточно-вытяжной вентиляции включает: - внешний осмотр оборудования, проверка креплений, ограждений и конструкций вытяжной установки; - проверка состояний силовых и управляющих цепей оборудования, по необходимости производить подтяжку резьбовых соединений; - контроль параметров работы и технического состояния оборудования; - контроль за энергопотреблением, измерение величины эл.тока; - проверка функционирования систем автоматического управления, наладка, устранение неисправности; - контроль состояния электрических цепей, цепей защитного заземления и цепей управления. Устранение неисправностей; - очистка и замена фильтрующих элементов; - очистка оборудования от пыли и загрязнений; - проверка электропитания по фазам (проверка дисбаланса по напряжению, проверка дисбаланса по току); - чистка жалюзийных решеток; - проверка виброизолирующих опор; - смазка подшипников, проверка и центровки крыльчатки на валу; - контроль натяжения ремней у вентагрегатов; - контроль состояния рабочих механизмов, контактных соединений, средств механической и тепловой защиты; - промывка и ремонт теплообменников (калориферов). Устранение неисправностей; - плановое уплотнение воздуховодов; - проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналов; - измерение сопротивления изоляции, подготовка отчетов; - нанесение маркировки на оборудование; - восстановление тепло-звукоизоляционных покрытий воздуховодов; - контроль температуры и влажности в помещениях. Стоимость приобретения материалов и оборудования входит в стоимость работ по обслуживанию. Д. Обслуживание систем кранового хозяйства включает: - при необходимости снимать и ставить на учет мостовые краны в «Ростехнадзоре»; - пуск в эксплуатацию (работу) необходимых для арендаторов мостовых кранов; - согласно обязательных графиков проводить частичные и полные осмотры; - проводить экспертизы мостовых кранов, подкрановых путей и результаты представлять Заказчику для определения стоимости необходимых ремонтных работ; - проводить проверки и ремонт тормозов, концевых выключателей, тупиковых упоров, отключающих линеек; - проводить проверки и ремонт аварийной остановки крана, устройств предупреждающей сигнализации; - проводить проверки и ремонт подкранового пути, резьбовых и сварных соединений; - проверять зубчатые венцы вала ходового колеса, определение износа, проведение смазки; - проводить проверки, ремонт и замена каната, крюковой подвески; - проверять и проводить ремонт цепи подачи тока, линейного ввода; - проводить проверки и ремонт кабельной тележки и клеммы подключения; - проверять и настраивать ОГП. Стоимость приобретения материалов и оборудования текущего ремонта входит в стоимость работ по обслуживанию. Е. Организация и оказание услуг по погрузке/выгрузке материалов Заказчика или пользователя включает: - определить схему заезда и выезда железнодорожного и автомобильного транспорта в Главный корпус для каждого пользователя; - определять очередность заезда железнодорожного и автомобильного транспорта для разгрузки по месту и времени; - организация приёма заявок по заезду железнодорожного и автомобильного транспорта от пользователей; - организация предоставления и бесперебойной работы мостовых кранов согласно заявок пользователей; - предоставление при необходимости услуг стропальщиков по погрузке/выгрузке материалов; - расчет тарифов на предоставление услуг по погрузке/выгрузке материалов; - согласование тарифов услуг по погрузке/выгрузке материалов с Заказчиком. Ж. Организация диспетчеризации, внутреннего контроля и доступа персонала Главного корпуса включает: - организация общей службы диспетчеризации по принятию заявок и телефонных звонков от арендаторов (в случае необходимости - организация службы диспетчеризации круглосуточно, а также её работу в выходные и праздничные дни); - организация по согласованию с Заказчиком постоянных и временных проходов людей и техники; - координация и организация по заявкам арендаторов доступа ж/д транспорта и автотранспорта в основные ворота корпуса во все производственные пролеты; - организация и постоянное присутствие дежурного персона по регулированию и доступу ж/д транспорта и автотранспорта внутри корпуса (в случае необходимости организация дежурного персонала круглосуточно, а также в выходные и праздничные дни). З. Уборка офисных и производственных помещений включает: - ежедневная влажная уборка полов в бытовых и офисных помещениях; - ежедневная влажная уборка полов, стен и с/узловых приборов в туалетных помещениях; - еженедельная влажная уборка полов и стен в коридорах, лестничных клетках; - еженедельная влажная протирка подоконников в офисных помещениях; - ежемесячная очистка и влажная протирка ограждений и поручней на лестничных маршах; - ежемесячная очистка и влажная протирка от пыли и грязи стен из стеклообоев и масляной краски; - ежемесячная сухая уборка в производственных помещениях от грязи и бытового мусора; - ежегодная промывка и очистка стёкол от грязи и пятен в бытовых и офисных помещений, входов здания, лестничных клеток. Стоимость приобретения материалов и принадлежностей по уборке помещений входит в стоимость работ по обслуживанию. И. Прочие работы: - выполнение демонтажных работ строительных конструкций и оборудования с вывозом отходов по согласованию с Заказчиком; - выполнение ремонта локальных мест полов и стен из керамической плитки; - выполнение ремонта полов из линолеума; - мелкие строительные работы (цементные стяжки полов, штукатурка стен, отделочные работы и т.д.), - врезка внутренних замков, установка висячих замков; - при необходимости установка и ремонт доводчиков на входных дверях; - укрепление и ремонт дверей; - мелкий ремонт замков и ручек, регулировка запорной арматуры окон; - замена разбитых стекол окон, стеклоблоков; - устранение протечек кровли; - текущий ремонт кровли отдельными местами до 200 м2 без замены утеплителя; - уборка мусора и растительности с кровли; - устранения протечек, ремонт гидроизоляции в с/узлах и душевых, - организация сбора и ежедневный вывоз твёрдых бытовых отходов; - восстановление отмостки вокруг здания; - ремонт и очистка колодцев; - установка ограждающих разделительных конструкций из профлиста зон арендаторов высотой до 2,5 м; - уборка прилегающей территории земельного участка вокруг Главного корпуса: а).Летний период - уборка прилегающей территории от мусора, подметание пыли, листвы с применением ручного инвентаря, уборка и выкашивание газонов. б).Зимний период – уборка прилегающей территории, тротуаров. Должны быть очищены от снежной массы, не допускается образование льда и наледи. Обязательно должна быть предусмотрена механизированная уборка снега. Вывоз снега осуществляется по необходимости (по требованию Заказчика) не допуская его чрезмерного скопления на прилегающей территории. В случае ухудшения метеоусловий (метель) в выходные и праздничные дни, уборка и вывоз снега осуществляется сразу по окончанию непогоды. Стоимость приобретения материалов и изделий прочих работ входит в стоимость работ по обслуживанию.

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

Доля/объем отдельных услуг в общем объеме закупок не определена.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Настоящее Техническое Задание (ТЗ) устанавливает состав и порядок функционирования системы технического обслуживания инженерных систем (СТО) и кранового хозяйства (КХ) в здании Главного корпуса, расположенного по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Железнодорожная, д.2. СТО и КХ должна обеспечивать нормальное функционирование наружных и внутренних инженерных систем здания и кранового хозяйства в течение всего периода их использования по назначению. Техническое обслуживание должно проводиться постоянно в течение всего периода эксплуатации. СТО и КХ должна включать работы по контролю технического состояния, поддержанию работоспособности или исправности, наладке и регулировке, подготовке к сезонной эксплуатации инженерных систем здания. Контроль за техническим состоянием инженерных систем следует осуществлять путем проведения систематических плановых и неплановых осмотров с использованием современных средств технической диагностики. Неплановые осмотры должны проводиться после ливней, ураганных ветров, сильных снегопадов и других явлений стихийного характера, которые могут вызвать повреждения инженерных систем Главного корпуса или составных частей и отдельных видов оборудования, после аварий в системах тепло-, водо-, энергоснабжения и других систем. При проведении частичных осмотров должны устраняться неисправности, которые могут быть устранены в течение времени, отводимого на осмотр.

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Наличие действующих сертификатов Госстандарта России по системе менеджмента качества на соответствие требованиям ГОСТ применительно к обслуживанию инженерных систем. Наличие утвержденных Положений (инструкций, приказов) по контролю качества за оказанными услугами (выполненными работами) и/или службы контроля качества.

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Исполнитель должен гарантировать надлежащее качество оказания услуг (выполнения работ) при исполнении договора. Гарантийный срок на результат оказанных услуг (выполненных работ) должен быть не менее 12 месяцев. Если в гарантийный срок обнаружатся дефекты (недостатки) услуг, дефекты, делающие невозможным его нормальную эксплуатацию, Исполнитель обязан устранить дефекты (недостатки) услуг в согласованные с Заказчиком сроки. Гарантии Исполнителя не могут относиться к естественному износу внешним повреждениям, нанесенным вследствие правил эксплуатации оборудования. Оборудование с внешними повреждениями гарантийному ремонту не подлежит.

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Требования к конфиденциальности должны соответствовать требованиям статьи 4 Федерального закона Российской Федерации от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и нормативным актам правительства Российской Федерации, выпущенным в развитие Федерального закона 223-ФЗ от 18.07.2011.

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

При оказании услуг (выполнении работ) по СТО инженерных систем здания и кранового хозяйства Исполнитель должен соблюдать нормативно-технические требования и безопасности оказания услуг и результата оказанных услуг согласно действующих Правил, Наставлений, Стандартов, действующие на территории Российской Федерации, в том числе: ПУЭ - Правила устройства электроустановок. ПТЭ ЭП - Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (Утверждено Минэнерго России №6 от 13.11.03 г., Зарегистрировано Минюстом России №4145 от 22.01.03. г.); ПТЭ ТЭ – Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (Утверждено Минэнерго России № 115 от 24.03.2003 г., зарегистрировано Минюсте РФ №4358 от 02.04.03 г.) ППБ-01-03 - Правила пожарной безопасности в Российской Федерации.

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Обучение персонала заказчика не требуется.

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

Для централизованного управления инженерными системами и оборудованием этих систем, а также для учета заявок на устранение неисправностей Исполнителем по согласованию с Заказчиком создаются службы технического обслуживания инженерных систем и кранового хозяйства здания. Для централизованного устранения неисправностей и аварий, возникающих в процессе эксплуатации инженерных систем, Исполнителем создаются аварийно технические службы.

Подраздел 3.8 Специальные требования

В период действия оказании услуг (выполнении работ) по СТО инженерных систем здания и кранового хозяйства Исполнитель должен обеспечить учет исполнения заявок в письменном виде от Заказчика (персонала заказчика) на устранение неисправностей в работе обслуживаемых систем и оборудования, а также заявки по ликвидации аварий по телефонам. Исполнитель должен приступать к устранению неисправностей (в рабочее время) не позднее 2-х часов с момента получения заявки от Заказчика (персонала Заказчика). Плановое техническое обслуживание и услуги (работы) по заявкам Заказчика в рабочее время – ежедневно, по рабочим дням с 8-00 до 17-00, исходя из 8-ми часового рабочего дня и 5-ти дневной рабочей недели. Внеплановые услуги (работы) по аварийным вызовам Заказчика – круглосуточно, включая выходные и нерабочие праздничные дни. Затраты по приобретению оборудования и материалов, выполнения работ и услуг по текущему ремонту несет Исполнитель, а Заказчик по капитальному ремонту согласно положения ПОТ Р 0-14000-004-98 «Техническая эксплуатация промышленных зданий и сооружений»..

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

СТО должна обеспечивать нормальное функционирование инженерных систем здания и кранового хозяйства в течение всего периода их использования по назначению.

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Наличие и ведение учетных журналов технического обслуживания инженерных систем и оборудования, с указанием даты оказания услуг (выполнения работ), наименование услуги (работы), Ф.И.О работника Исполнителя, временной период выполнения. Составление и представление Заказчику ежемесячных Актов сдачи-приемки фактически оказанных услуг. Составление и представление Заказчику ежемесячных объёмов поставляемых энергоресурсов внешней энергоснабжающей компанией. Составление, расчет и представление Заказчику ежемесячных объёмов потребляемых арендаторами энергоресурсов. Оборудование и материалы, используемые Исполнителем при техническом обслуживании, должны быть сертифицированы, иметь разрешение на применение в России.

Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

Результаты выполненных работ следует отражать в документах по учету технического состояния инженерных систем (журналах учета технического состояния и др.). В этих документах должно содержаться: оценка технического состояния систем, оборудования и составных частей систем, выявленные неисправности, места их нахождения, причины, вызвавшие эти неисправности, а также сведения о выполненных при осмотрах и ремонтах.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Требования к объему, формату обучения, времени и месту проведения для представителей Заказчика – не требуется.

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1. | СТО | Система технического обслуживания |
| 2. | АБК | Административно-бытовой корпус |
| 3. | ТП | Тепловой пункт |
| 4. | ТЗ | Техническое задание |
| 5. | КХ | Крановое хозяйство |

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Площади здания и территории. | 11 |

Приложение 1.

| №/№ | Наименование | Площадь |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общая площадь здания | 67663,3 м2 |
| 2. | Производственные площади | 57403,1 м2 |
| 3. | Офисные/административные площади | 10260,2 м2 |
| 4. | Общая площадь земельного участка | 73233,0 м2 |
| 5. | Площадь здания, занимаемого на земельном участке | 59140,0 м2 |