	
	
	

	
	
	



Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»

ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»


Разъяснения положений технических требований закупочной документации открытого запроса цен в электронной форме на право заключения договора на изготовление и поставку распределительных пунктов, автоматических выключателей и блоков управления асинхронными двигателями,
                                         www.zakupki.gov.ru  рег. № 31300402826
http://zakupki.rosatom.ru рег. № 130628/0498/085,

                                         http://www.a-k-d.ru  рег. № Z024437:
Вопрос: 

Просим согласовать замену указанных в Технических требованиях на изготовление и поставку распределительных пунктов и автоматических выключателей и требуемых к поставке в составе распределительных пунктов ПР8503 автоматических выключателей  АЕ2046-10Б (производитель ДЗНВА):
АЕ2046-10Б  25, 31.5, 40, 63А – на АЕ2046-100 производства КЭАЗ,

АЕ2046-10Б 80А, 100А – на АЕ2056-100 соответствующих номиналов,
а также разрешить применение в качестве материалов для изготовления фальш-панели шкафа распределительного пункта оргстекло.
Ответ:
     Рекомендуем замену автоматических выключателей АЕ2046-10Б, входящих в состав распределительных пунктов ПР8503, на выключатели типа ВА-0431 Про (завод «Контактор»,  г. Ульяновск).

     Согласны на замену автоматических выключателей АЕ2046 -10Б с номинальным током, А – 25, 31.5, 40, 63 на автоматические выключатели АЕ2046-100 с габаритными размерами (ДхШхВ – 207х75х120), производства КЭАЗ с соответствующим номиналом токовой отсечки.
    Согласны на замену автоматических выключателей АЕ2046 -10Б с номинальным током, А – 80, 100 на автоматические выключатели АЕ2056-100 с габаритными размерами (ДхШхВ – 207х75х120), производства КЭАЗ с соответствующим номиналом токовой отсечки.
  Применение оргстекла в качестве материала для изготовления фальш-панели шкафа распределительного пункта недопустимо по причине низкой температуры плавления и воспламенения этого материала.

Заместитель директора по закупкам – 

начальник отделения 11.00                                                                           П.А. Ведерников

И.о. начальника отдела 11.02                                                                        А.С. Усова

