## Приложение №1 к Договору
Приложение №1
К Договору от ___________ №__________
Спецификация поставки оборудования (210)
№ п/п | Kод по KKS, MCS | Наименование оборудования | Тип, марка, модель, шифр | Техническая характеристика | Вид управления (Для электроприводной арматуры: Тип привода, мощность , время срабатывания, номинальный ток) | № ТУ, чертежа, технических требований и др. | Класс безопаснос- ти /Группа /Категория сейсмостой- кости | Кате- гория обеспе- чения качест- ва | Мате- риал | Еди- ница изме- рения | Количество |  | Масса не более, кг |  | Климати- ческое исполне- ние и категория размеще- ния | Условия хранения | Место установки (здание, отметка) | Разработчик | Срок поставки оборудования | Примеча- ние | Цена единицы Оборудования, рублей с НДС (18%) | Общая цена Оборудования, руб. с НДС (18%) | Наименование предлагаемого оборудования или эквивалент (указать обязательно) | Тип, марка, характеристика предлагаемого оборудования или эквивалент (указать обязательно) | Наименование изготовителя предлагаемой продукции (указать обязательно)
[11 empty] | на 1 блок | на 2 блок | Едини- цы | Общая | Тип атмосфе- ры | Тип атмосфе- ры
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
42.43.5.3.2 | 10JEF11AA001 20JEF11AA001 | Клапан запорный | НГ26524-100АЭ-36 или аналог | Ду100; Ррасч=18 Мпа; Трасч =350 оС; Герметичность по отношению к внешней среде по III классу ПНАЭ Г-7-019-89; Протечки в затворе клапана в соответствии с классом герметичности В по ГОСТ 9544-93; Тип присоединения - патрубки под приварку; Срок службы корпуса - не менее 50 лет; Среда - теплоноситель первого контура | электропривод ЭПАС-О-25.1-37.С N=4,0кВт tоткр/закр - не более 11 сек. Или аналог | - | 2Н/В/I 2BIIa | QA2 | нж. | шт. | 1 | 1 | 460 | 920 | УХЛ4 II | 3 II | UJA
42.43.5.3.9 | 10JEG20AA001 10JEG20AA002 20JEG20AA001 20JEG20AA002 | Клапан запорный | НГ26524-032MАЭ или аналог | Ду32 Ррасч=18 МПа Трасч=350 оС Герметичность по отношению к внешней среде по III классу ПНАЭ Г-7-019-89; Протечки в затворе клапана в соответствии с классом герметичности В по ГОСТ 9544-93; Тип присоединения - патрубки под приварку; Срок службы корпуса - не менее 50 лет; Среда - азот, парогазовая смесь | электропривод ЭПАС-О-10.1-01.D N=0,18кВт tоткр/закр - не более 25 сек. Или аналог | - | 2Н/В/I 2BIIa | QA2 | нж | шт | 2 | 2 | 58 | 232 | УХЛ4 II | 3 II | UJA
42.43.5.3.10 | 10JEF11AA003 10JEF11AA004 20JEF11AA003 20JEF11AA004 | Клапан запорный | НГ26524-015MАЭ-80 или аналог | Ду15 Ррасч=18 МПа Трасч=350 оС Герметичность по отношению к внешней среде по III классу ПНАЭ Г-7-019-89; Протечки в затворе клапана в соответствии с классом герметичности В по ГОСТ 9544-93; Тип присоединения - патрубки под приварку; Срок службы корпуса - не менее 50 лет; Среда - теплоноситель первого контура | электропривод ЭПАС-07.1-01.В N=0,045кВт tоткр/закр - не более 10 сек. Или аналог | - | 2Н/В/I 2BIIa | QA2 | нж | шт | 2 | 2 | 32.3 | 129.2 | УХЛ4 II | 3 II | UJA
42.47.7.3.4 | 10JNG51AA001 10JNG51AA002 10JNG52AA001 10JNG52AA002 10JNG61AA001 10JNG61AA002 10JNG62AA001 10JNG62AA002 10JNG71AA001 10JNG71AA002 10JNG72AA001 10JNG72AA002 10JNG81AA001 10JNG81AA002 10JNG82AA001 10JNG82AA002 20JNG51AA001 20JNG51AA002 20JNG52AA001 20JNG52AA002 20JNG61AA001 20JNG61AA002 20JNG62AA001 20JNG62AA002 20JNG71AA001 20JNG71AA002 20JNG72AA001 20JNG72AA002 20JNG81AA001 20JNG81AA002 20JNG82AA001 20JNG82AA002 | Клапан запорный | НГ26524-015MАЭ-80 или аналог | Ду15 Ррасч=18МПа Трасч=350оС Герметичность по отношению к внешней среде по III классу ПНАЭ Г-7-019-89; Протечки в затворе клапана в соответствии с классом герметичности В по ГОСТ 9544-93; Тип присоединения - патрубки под приварку; Срок службы корпуса - не менее 50 лет; Среда - теплоноситель первого контура | электропривод ЭПАС-07.1-01.В N=0,045кВт tоткр/закр - не более 10 сек. Или аналог | - | 2Н / В / I 2BIIa | QA2 | нж | шт | 16 | 16 | 32.3 | 1033.6 | УХЛ4 II | 3 II | UJA
ИТОГО с учетом транспортных расходов и шефмонтажа, руб с НДС (18%):
В т.ч.транспортные расходы (указать отдельно), руб с НДС (18%):
В т.ч. шефмонтажные работы (укаазать отдельно), руб с НДС (18%):*
*Стоимость шефмонтажных работ указывается при необходимости проведения данных работ
1. Для фланцевой арматуры поставка должна осуществляться в комплекте с ответными фланцами, крепежом и прокладками.
|  |  | ПОСТАВЩИК | [13 empty] | ПОКУПАТЕЛЬ
|  |  | _______________________ | /Должность, Ф.И.О./ | [12 empty] | _____________________ | /Должность, Ф.И.О./
|  |  | М.П. | [13 empty] | М.П.