ТОМ 2 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Предмет закупки:

Выполнение работ по экспертизе промышленной безопасности строительных конструкций опасного производственного объекта главного корпуса теплоэлектроцентрали» (901-UE-5927)

Новоуральск

2014
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ:

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ.

Подраздел 2.1 Цель и задачи работы

Подраздел 2.2 Стадийность

РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Подраздел 4.1 Месторасположение объектов

Подраздел 4.2 Специальные требования

Подраздел 4.3 Исходные данные

Подраздел 4.4 Дополнительные материалы

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ

Подраздел 5.1 Основные требования к выполнению работы

Подраздел 5.2 Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результата работ

Подраздел 5.3 Внедрение результатов работы

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К СРОКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

РАЗДЕЛ 9. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ

Подраздел 9.1 Требования к документации для приемки

Подраздел 9.2 Порядок рассмотрения и приемки результатов работы

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ

Подраздел 9.1 Отчетные материалы

Подраздел 9.2 Формат отчетной документации

РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ

Экспертиза промышленной безопасности строительных конструкций опасного производственных объекта - здание 639 (главный корпус теплоэлектроцентрали (далее по тексту ТЭЦ)) в осях А1-Б1, 1-16; Б-Д, 7-23 цеха 26, расположенного на охраняемой территории 2-ой промышленной площадки ОАО «УЭХК».

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ

Подраздел 2.1 Цель и задачи работы

Выполнение экспертизы промышленной безопасности строительных конструкций сооружений, с целью оценки их технического состояния и продления срока эксплуатации.

Подраздел 2.2 Стадийность (этапы)

«Экспертиза промышленной безопасности строительных конструкций опасного производственного объекта здания 639 (главный корпус ТЭЦ) в осях А1-Б1, 1-16; Б-Д, 7-23 цеха 26». 2.2.1. Подготовительные работы, включая назначение экспертов, ознакомление с объектом, его объемно - планировочным и конструктивным решением, изучение технической документации (проектной, конструкторской, эксплуатационной, ремонтной), составление и согласование с Заказчиком программы экспертизы, оформление акта-допуска на производство работ; 2.2.2. Работы по обследованию строительных конструкций здания, включая предварительное (визуальное) обследование и детальное (инструментальное) обследование; 2.2.3. Работы по оценке технического состояния строительных конструкций здания, включая определение остаточного ресурса и продления срока эксплуатации здания. 2.2.4. Составление заключения экспертизы промышленной безопасности, включая разработку рекомендаций для дальнейшей безопасной эксплуатации здания.

РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ РАБОТ

Экспертизу строительных конструкций опасных производственных объектов провести в четыре этапа: 3.1. Первый этап – подготовительные работы. 3.1.1. Назначение экспертов 3.1.2. Ознакомление с объектом экспертизы, его объемно - планировочным и конструктивным решением, ознакомление с проектной, конструкторской, эксплуатационной и ремонтной документацией, отчетами о ранее выполненных экспертизах и обследованиях, подбор данных об условиях эксплуатации и повреждениях строительных конструкций, определение общего состояния строительных конструкций; 3.1.3. Составление программы проведения экспертизы объекта, согласование программы с Заказчиком; оформление акта-допуска на производство работ; 3.1.4. Разработка и согласование с Заказчиком схем шурфовки фундаментов и кровли, схемы отбора образцов для определения физико-механических характеристик материалов несущих строительных конструкций (при необходимости). 3.2. Второй этап – обследование строительных конструкций зданий и сооружений, включая предварительное (визуальное) обследование, обмерные работы и детальное (инструментальное) обследование. 3.2.1. На этом этапе обследования конструкций необходимо выполнить следующие работы: 3.2.1.1. Уточнить разбивочные оси здания (сооружения), его горизонтальные и вертикальные размеры; 3.2.1.2. Проверить пролеты и шаг несущих строительных конструкций (фактическое положение несущих и ограждающих конструкций здания с привязкой по сетке осей); 3.2.1.3. Определить основные геометрические параметры и фактические размеры расчетных сечений конструкций и соединений, их пространственное положение; 3.2.1.4. Замерить прогибы, изгибы, отклонения от вертикали, наклоны, выпучивания, перекосы, смещения и сдвиги; 3.2.1.5. Определить формы и размеры узлов стыковых сопряжений элементов и их опорных частей, проверить их соответствие проекту; 3.2.1.6. Проверить вертикальность и соосность опорных конструкций, наличие и местоположение стыков, мест изменения сечений. В том числе: - в железобетонных конструкциях определить толщину защитного слоя бетона, расположение, диаметр, количество и класс стали рабочей арматуры*; - в металлических конструкциях проверить прямолинейность сжатых стержней, наличие соединительных планок, состояние элементов с резкими изменениями сечений, фактическую длину, катет и качество сварных швов, размещение, количество болтовых соединений, наличие специальной обработки и пригонки кромок и торцов*. 3.2.2. По результатам визуального обследования сделать предварительные выводы о техническом состоянии конструкций, причинах их деформаций и повреждений; 3.2.3. При выполнении полного инструментального обследования всех строительных конструкций и узлов выявить явные и скрытые дефекты и повреждения конструкций, а также причины их возникновения. Провести фотофиксацию обнаруженных дефектов. В том числе: - в металлических конструкциях выявить дефекты и повреждения: трещины, погнутости, вмятины, местные ослабления, разрывы, неплотности, слабые заклепки, незатянутые болты, глубину коррозии металла и другие дефекты и повреждения, а также выявить конструктивные недостатки, способствующие образованию трещин, развитию интенсивной коррозии; на всех стальных конструкциях проверить состояние антикоррозийных защитных покрытий*; - в железобетонных конструкциях определить признаки коррозии арматуры и закладных деталей, а также состояние защитного слоя бетона*; - в железобетонных и каменных конструкциях определить отклонения от вертикали, наличие расслоений, разрушений защитного слоя, трещин с замером величины их раскрытия и протяженности*. 3.2.4. Определить характеристики бетонных, железобетонных, металлических, каменных и деревянных конструкций неразрушающими методами контроля*. При необходимости выполнить отбор проб материалов и лабораторные испытания конструкционных материалов, взятых на объекте: - фактическую прочность и класс бетона; - класс, марку стали и механические характеристики рабочей арматуры, при наличии коррозии арматуры – процент коррозии и остаточное сечение; - фактическую прочность на сжатие и изгиб каменных материалов (кирпича, блоков, камней), раствора кладки стен; - фактические механические характеристики и химический состав металлических несущих конструкций, в том числе крановых путей; - фактическую глубину биоповреждений деревянных конструкций. Результаты всех испытаний оформить протоколами. 3.2.5. Выполнить геодезическую инструментальную съемку несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений, с оформлением исполнительных схем; 3.2.6. Дать оценку гидроизоляции строительных конструкций (ниже 0.000); 3.2.7. Выполнить обследование кровли, в том числе определить состав кровли и состояние материалов, данные привести в таблице. *Виды работ обязательны для исполнения при наличии в здании (сооружении) соответствующих конструкций. 3.3. Третий этап – оценка технического состояния строительных конструкций зданий и сооружений (поверочный расчет и камеральная обработка данных обследования). 3.3.1. Обработка результатов 3.3.1.1. На основании полученных результатов выполнить расчет фактической несущей способности здания в целом. Графически показать приложение нагрузок, зоны деформаций, процент запаса прочности несущих и ограждающих конструкций и элементов здания. 3.3.1.2. Выполнить поверочный расчет несущих конструкций зданий и сооружений, в том числе: а) расчёт конструкции покрытия с учетом фактических нагрузок; дать схему допустимых нагрузок на покрытие кровли (графически). б) расчет конструкций перекрытия с учетом фактических нагрузок; дать схему допустимых нагрузок на перекрытия и полы 1 этажа (графически); в) выбрать расчетную схему конструкций с учетом выявленных при обследовании отклонений, дефектов и повреждений, фактических нагрузок и характеристик материалов конструкций; г) проверить несущую способность элементов, узлов и соединений. Выявить из них те, которые не удовлетворяют условиям прочности, жесткости и устойчивости; 3.3.1.3. Расчет остаточного ресурса здания или сооружения. При этом: - Значение каждого отдельного параметра назначается из условий наиболее не благоприятного его влияния на техническое состояние конструкций; - Расчетные значения фактических нагрузок на здание и его отдельные конструкции для выполнения поверочных расчетов принимаются с учетом нормируемых коэффициентов надежности в соответствии со СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия». - Расчетные характеристики материалов для выполнения поверочных расчетов принимаются по действующим нормам в зависимости от их условных классов (марок), с учетом нормируемых коэффициентов условий работы; - При выполнении поверочных расчетов конструкций, конструкции рассматриваются как элементы единой пространственной системы здания. При этом учитываются влияние дефектов и повреждений, а также геометрическая и физическая нелинейность, пластические и реологические свойства материалов и грунтов оснований. 3.3.2. Оценка технического состояния конструкций зданий и сооружений Оценку технического состояния конструкций провести на основе анализа влияния зафиксированных при обследовании дефектов и повреждений, сопоставления контролируемых параметров с установленными проектом или государственными стандартами на конструкции, с результатами поверочных расчетов. 3.3.3. Предоставление Заказчику промежуточных отчетов: 3.3.3.1. По результатам визуального обследования и оценки технического состояния конструкций; 3.3.3.2. По результатам детального (инструментального) обследования конструкций надземной части зданий (сооружений), фундаментов. 3.4. Четвертый этап - разработка заключения экспертизы, включая разработку рекомендаций по дальнейшей безопасной эксплуатации здания или сооружения и продление срока его эксплуатации. Заключение экспертизы промышленной безопасности выполнить в соответствии с требованиями гл. IV Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», введенных 01.01.2014 приказом Ростехнадзора от 14.11.2013 № 538) и ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», введенного 01.01.2011.

РАЗДЕЛ 4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Подраздел 4.1 Месторасположение объектов

Свердловская область, территория ЗАТО «Новоуральский городской округ», г.Новоуральск; главный корпус цеха ТЭЦ (цех 26) предприятия, расположенный на охраняемой территории 2-ой промышленной площадки ОАО «УЭХК».

Подраздел 4.2 Специальные требования

ЗАТО Новоуральск является закрытым административно-территориальным образованием системы Росатом, правовой статус которого установлен Федеральным законом от 14.04.1992 №3297-1 «О закрытом административно территориальном образовании». Постановлением Правительства РФ от 11.06.1996 № 693 утверждено Положение об обеспечении особого режима в ЗАТО, на территории которого расположены объекты. На территории ЗАТО Новоуральск установлен особый режим безопасного функционирования предприятий (организаций, который предусматривает ограничения на въезд граждан на его территорию). Для въезда в ЗАТО Новоуральск участники процедуры закупки обязаны своевременно (не менее, чем за 10 суток для граждан Российской Федерации) приступить к оформлению документов на въезд в город в соответствии с установленными правилами.

Подраздел 4.3 Исходные данные

Главный корпус ТЭЦ цеха 26. 4.3.1. Назначение – выработка электро и тепловой энергии; класс опасности – III. 4.3.2. Год постройки здания – 1958 4.3.3. Строительный объем обследуемой части здания: 1. в осях А1-А, 1-16 - 4 582 м3; 2. в осях А-Б, 1-16 – 28 725 м3; 3. РОУ-3 по оси 1 - 494 м3; 4. РОУ-4 по оси Б - 229 м3; 5. в осях Б-В, 7-23 – 14 498 м3; 6 в осях В-Г, 7-23 – 53 890 м3; 7 Г-Д, 7-23 – 10 442 м3; 4.3.4. Высота до низа несущих конструкций покрытия здания; 1. в осях А1-А, 1-16 – 4 м; 2. в осях А-Б, 1-16 – 15 м; 3. РОУ-3 по оси 1 – 5,3 м; 4. РОУ-4 по оси Б – 4,6 м; 5 в осях Б-В, 7-23 – 24,1 м; 6 в осях В-Г, 7-23 – 25,6 м; 7 Г-Д, 7-23 – 9 м. 4.3.5. Количество этажей в здании: 1. в осях А1-А, 1-16 – 1; 2. в осях А-Б, 1-16 – 1; 3. РОУ-3 по оси 1 – 1; 4. РОУ-4 по оси Б – 1; 5 в осях Б-В, 7-23 – 5; 6 в осях В-Г, 7-23 – 2; 7 Г-Д, 7-23 – 1. 4.3.6. Категория сложности здания: 1. в осях А1-А, 1-16; РОУ-4 по оси Б – 1; 2. в осях А-Б, 1-16 – 2; 3. РОУ-3 по оси 1 – 2; 4. в осях Б-В, 7-23 – 2; 5. в осях В-Г, 7-23; Г-Д, 7-23 – 2; 4.3.7. Категория сложности работ: - при обследовании строительных конструкций – 3; - при оценке технического состояния строительных конструкций – 2. 4.3.8. Конструкции, подлежащие обследованию: фундаменты, стены, перегородки, балки перекрытий, плиты перекрытий и покрытий, кровля (в т.ч. герметичная обшивка), прочие конструкции. 4.3.9. Экспертиза строительных конструкций проводилась в 2009 г. (заключения №№ 1858С; 1857С; 1846С; 1847С ). 4.3.10. Каменных, бетонных и железобетонных конструкций в здании в осях А-Б, 1-16; В-Г, 7-23: от 51 до 75% (плиты покрытия, стены, фундаменты, подкрановые балки, колонны). В в осях А1-А, 1-16; РОУ-3 по оси 1; РОУ-4 по оси Б; в осях Б-В, 7-23; Г-Д, 7-23 от 76% и более (плиты покрытия, стены, фундаменты, каркас). 4.3.11. Усложняющие факторы при выполнении работ: - обследование конструкций здания или сооружения без прекращения производственного процесса; - выполнение работ с мостового крана, подмостей или лестниц и различных приспособлений; - конструкции, усиленные по ранее разработанным проектам; - затруднен доступ к строительным конструкциям вследствие насыщенности помещений оборудованием или коммуникациями (занимают более 50% площади пола); - не предоставление Заказчиком подъемного оборудования для обследования на высоте (при необходимости); - инструментально-приборное обследование и диагностика оборудования; - отсутствуют сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество конструкций, деталей и их материалов, примененных при производстве строительно-монтажных работ, акты на скрытые работы. # Примечание: Категории сложности объемно-планировочных и конструктивных решений зданий и сооружений, состав конструктивных элементов, факторы, усложняющие работы приняты в соответствии со Справочником базовых цен на проектные работы по обследованию, оценке технического состояния, усилению, испытанию строительных конструкций зданий, сооружений, грузоподъемных кранов (подъемников) и экспертизе промышленной безопасности опасных производственных объектов», Государственный проектный институт «Сибпроектстальконструкция», издание 3-е, переработанное и дополненное.

Подраздел 4.4 Дополнительные материалы

Технический паспорт на сооружение. Технический паспорт на сооружение является интеллектуальной собственностью Заказчика, размещению в свободном доступе не подлежит. Ознакомиться с техническим паспортом можно в отделе по технической эксплуатации зданий и сооружений (отдел 69) ОАО «УЭХК» на основании письменного запроса на имя начальника отдела ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 900 ч. до 1600 ч., по адресу: г. Новоуральск, ул. Дзержинского, дом 7, контактный телефон 8 (34370) 5-69-32, факс 8 (34370) 9-37-99.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ

Подраздел 5.1 Основные требования к выполнению работы

5.1.1. Подрядчик должен выполнить работы собственными и привлеченными силами в объеме, предусмотренном настоящим договором и в приложениях к нему, и сдать выполненные работы Заказчику в соответствии с условиями и требованиями, установленными: - в настоящем Техническом задании; - в проекте Договора; - в Федеральном законе от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (с изменениями на 2 июля 2013 года), Федеральном законе от 23.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (с изменениями на 2 июля 2013 года), и другими действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации (ГОСТы, нормативные и руководящие документы и т.д.) в части выполнения работ, состава, содержания и оформления результатов работ. Допускается привлечение третьих лиц (субподрядчиков) для выполнения отдельных видов работ, предусмотренных проектом Договора, в объеме, не превышающем 5% от цены Договора уведомив письменно об этом Заказчика, при этом Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за действие привлеченных лиц. Подрядчик выполняет работы в соответствии с требованиями СТО 00.106-2011 «Порядок взаимодействия подразделений ОАО «УЭХК» со сторонними организациями, выполняющими работы на территории ОАО «УЭХК». Руководитель подрядной организации проходит процедуру ознакомления с данным стандартом под роспись и знакомит необходимый персонал с требованиями СТО 00.106-2011 под роспись для руководства и исполнения (приказ ОАО «УЭХК» от 28.12.2011г. № 12-49/1476-П). Руководствуется действующими на ОАО «УЭХК»: - СТО «Общие требования к выполнению работ, оказывающих влияние на безопасность объектов использования атомной энергии и других объектов капитального строительства по строительству, реконструкции и капитальному ремонту». - СТО "Охрана труда и промышленная безопасность при выполнении работ на объектах использования атомной энергии и других объектах капитального строительства. Общие требования". При исполнении обязательств по настоящему договору на территории Заказчика обеспечивает соблюдение требований законодательства Российской Федерации, иных правовых актов, а также локальных нормативных актов Заказчика об охране окружающей среды, охране труда, пожарной и промышленной безопасности.

Подраздел 5.2 Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результата работ

При выполнении работ на объектах Заказчика Подрядчик обеспечивает выполнение общих для всех организаций нормативных мероприятий по охране труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности в соответствии с требованиями, установленными в приложении № 1 к проекту договора «Соглашение по охране труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности»), обеспечивает выполнение режимных требований предприятия. Подрядчик и Заказчик придают обязательную силу Сводам Правил (СП), СНиПам, федеральным, отраслевым и другим нормативно-правовым актам, регламентирующим технические требования к результату работ.

Подраздел 5.3 Внедрение результатов работы

Результатом работы является заключение экспертизы промышленной безопасности объекта на основании, которого Заказчик оформляет техническое решение о продлении срока эксплуатации здания или сооружения. Подрядчик несет всю полноту ответственности за соответствие результатов работ требованиям действующих нормативных документов, комплектность, качество и сроки выполнения работ.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ

ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

6.1. В соответствии с проектом договора, Приложением № 1 проекта Договора «Соглашение по охране труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности». 6.2. Персонал исполнителя, выполняющий работы на территории Заказчика, должен быть ознакомлен с действующей редакцией Экологической политики ОАО «УЭХК». По требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставить свидетельства данного ознакомления. 6.3. В связи с тем, что ОАО «УЭХК» сертифицировано на соответствие требованиям международного стандарта DIN EN ISO 14001:2009 в системе экологического менеджмента (сертификат TIC 15 104 10751 от 17.08.2010), а также принял на себя обязательства по систематическому снижению воздействия на окружающую среду и население, Подрядчик обязан: - предоставлять любую информацию по воздействию на окружающую среду, имеющую отношение к работам, предусмотренным настоящим договором; - в случае возникновения обстоятельств, которые могут повлечь за собой ущерб окружающей среде, незамедлительно предоставлять Заказчику уведомление с указанием: - причины возникновения такого обстоятельства; - реального и потенциального ущерба окружающей среде, а также мер, которые Подрядчик намерен принять для устранения такого ущерба.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Перечень нормативных документов в соответствии, с которым требуется выполнить работы: 1. Федеральный закон от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (с изменениями на 2 июля 2013 года); 2. Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; 3. Федеральный закон от 23.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; 4. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 5. Другие федеральные, отраслевые руководящие и нормативные требования, в том числе: - ПБ 03-517-02 «Общие правила промышленной безопасности для организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов»; - Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», введены с 01.01.2014 приказом Ростехнадзора от 14.11.2013 № 538; - ГОСТ 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», введены с 25.03.2010; - СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»; - РД-22-01-97 «Требования к проведению оценки безопасности эксплуатации производственных зданий и сооружений поднадзорных промышленных производств и объектов (обследование строительных конструкций специализированными организациями»; - НП-043-11 и ГОСТ Р 21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации»; - «Справочник базовых цен на проектные работы по обследованию, оценке технического состояния, усилению, испытанию строительных конструкций зданий, сооружений, грузоподъемных кранов (подъемников) и экспертизе промышленной безопасности опасных производственных объектов», Государственный проектный институт «Сибпроектстальконструкция», издание 3-е, переработанное и дополненное.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К СРОКУ (ИНТЕРВАЛУ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Начало выполнения работ – дата подписания договора. Окончание работ - в течении 30 календарных дней после подписания договора.

РАЗДЕЛ 9. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ

Подраздел 9.1 Требования к документации для приемки

9.1.1. Заключение экспертизы промышленной безопасности должно быть выполнено в соответствии с требованиями: - Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», введены 01.01.2014 приказом Ростехнадзора от 14.11.2013 № 538; - ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», введенного 01.01.2014; - НП-043-11 и ГОСТ Р 21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации».

Подраздел 9.2 Порядок рассмотрения и приемки результатов работы

9.2.1. Приемка поэтапно выполненных работ и окончательная приемка выполненных работ осуществляется после выполнения всех обязательств, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с техническим заданием и календарным планом. 9.2.2. Заказчик обеспечивает рассмотрение и приемку промежуточных (аннотационных) отчетов, заключения экспертизы промышленной безопасности, материалов мероприятий и рекомендаций – в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты их получения. В этот срок Заказчик или принимает работы или выставляет мотивированный отказ от приемки работ и акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения. В случае мотивированного отказа Подрядчик безвозмездно вносит изменения в документацию в согласованные с Заказчиком сроки. Акт приема - передачи выполненных работ подписывается заказчиком после устранения замечаний и претензий после повторных согласований. Основанием для отказа в приемке работ является несоответствие документации, разработанной Подрядчиком, требованиям СНиП, Правил, ГОСТ, стандартам, нормативной и руководящей документации (и т.д.) в части качества, состава, содержания, оформления документации. В случае мотивированного отказа от приемки работ, срок приемки работ продлевается на срок фактической продолжительности устранения замечаний. 9.2.3. Подрядчик на следующий день после выполнения работ передает Заказчику: - два оригинальных экземпляра Заключения экспертизы промышленной безопасности (далее Заключения) в составе, определенном Заказчиком в календарном плане; - три экземпляра акта приема-передачи выполненных работ, подписанных со стороны Подрядчика, направленных с сопроводительным письмом; - счет и счет-фактуру в одном экземпляре; - один экземпляр электронной версии Заключения на оптическом носителе. Документация на оптическом носителе предоставляется в форматах тех программных продуктов, с помощью которых она создавалась, а также в отсканированном виде в форматах TIF или PDF (при этом официальной считается документация, предоставленная в формате TIF). Расхождения положений документации, на бумажном носителе и положений в электронном виде не допускаются. Подрядчик в сроки выполнения работ, установленные в календарном плане, согласовывает с Заказчиком Заключение, в кратчайшие сроки вносит изменения в Заключение при наличии письменных замечаний Заказчика. Подрядчик включает в акт приема-передачи выполненных работ (этапа работ) перечень передаваемых Заказчику отчетных документов, их инвентарные номера, фактический срок выполнения работ. Датой выполнения работ в целом и этапа работ является дата подписания акта приема-передачи работ Заказчиком. Датой окончания работ является дата выполнения работ в целом. 9.2.4. Согласование заключения Заказчиком не освобождает Подрядчика от ответственности за качество результата работ, за ошибки и упущения, которые могут быть в ней допущены и обнаружены после согласования. 9.2.5. Все дополнительные работы Подрядчика, подлежащие выполнению Подрядчиком, связанные с качеством ранее выпущенного Подрядчиком Заключения, являются ответственностью Подрядчика, даже при наличии согласования Заказчика и выполняются за счет его сил и средств. 9.2.6. Результаты работ должны быть оформлены на каждый объект отдельно.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ

Подраздел 10.1 Отчетные материалы

Перечень обязательных к передаче Заказчику отчетных материалов, в том числе результаты интеллектуальной деятельности (интеллектуальная собственность): 10.1.1. Промежуточные (аннотационные) отчеты; 10.1.2. Заключение экспертизы промышленной безопасности; материалы мероприятий и рекомендаций по дальнейшей безопасной эксплуатации здания (сооружения); 10.1.3. Акт приема-передачи выполненных работ.

Подраздел 10.2 Формат отчетной документации

10.2.1. Промежуточные аннотационные отчеты по этапу в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе. 10.2.2. Заключение сдается Заказчику в 2 (двух) оригинальных экземплярах на каждый объект, а также один экземпляр электронных версий на оптическом носителе. Документация на оптическом носителе предоставляется в форматах тех программных продуктов, с помощью которых она создавалась, а также в отсканированном виде в форматах TIF или PDF (при этом официальной считается документация, предоставленная в формате TIF). 10.2.3. Акт приема-передачи выполненных работ в трех экземплярах. Расхождения положений документации, на бумажном носителе и положений в электронном виде не допускаются. Состав и структура электронной версии документации должна быть идентична бумажному оригиналу.

РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ЗАТО | Закрытое территориальное образование |
| 2 | ОАО «УЭХК» | Открытое акционерное общество Уральский электрохимический комбинат |
| 3 | ГОСТ | Государственный стандарт |
| 4 | СНиП | Строительные нормы и правила |
| 5 | РФ | Российская Федерация |
| 6 | ТЗ | Техническое задание |
| 7 | ТЭЦ | Теплоэлектроцентраль |
| 8 | СП | Свод правил |
| 9 | СТО | Стандарт организации |
| 10 | РД | Руководящий документ |
| 11 | ТЭЦ | Теплоэлектроцентраль |