Техническое задание

на поставку стандартного промышленного оборудован

Предмет закупки:   ВЕНТИЛЯТОР ВЦ 4-70 №6,3 ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОГО ИСПОЛНЕНИЯ

Краснокаменск

2013

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.4. Требования к  материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.5. Требования к электропитанию

Подраздел 4.6. Требования к комплектности

Подраздел 4.7. Требования к маркировке

Подраздел 4.8. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

| Подраздел 1.1 Наименование |  |  |
| --- | --- | --- |
| - вентилятора ВЦ4-70 №6,3 взрывозащищенного исполнения; - оборудование должно быть выполнено в соответствие с ТУ 4861-011-00270366-94 (взрывозащищенные из алюминиевых сплавов) либо «эквивалент» после обязательного согласования с заказчиком. |  |  |
| Подраздел 1.2 Сведения о новизне |  |  |
| Оборудование должно быть новым, не ранее 2012 года выпуска, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования |  |  |
| Подраздел 1.3 Код ОКП |  |  |
| 486120 |  |  |
| РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ |  |  |
| Применяют в системах общеобменной вентиляции и кондиционирования воздуха. в системах вентиляции производственных помещений. Приобретается взамен изношенных для установки в вентцентре ( категория помещения по взрывоопасности В –1а), I - ой очереди экстракции цеха №2 ГМЗ. |  |  |
| РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ |  |  |
| Характеристики поставляемой продукции должны соответствовать требованиям по условиям эксплуатации и подтверждаться соответствующими нормативными документам. - температура окружающей среды вентилятора от минус - 40° С до плюс - 40° С; - климатическое исполнение вентилятора (первое (1)– при защите электродвигателя от прямого попадания солнечных лучей и атмосферных осадков исп. по ГОСТ 15 150-90. |  |  |
| РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ |  |  |
| Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры |  |  |
| Расшифровка обозначения ВЦ 4-70 № 6.3: - ВЦ ( тип вентилятора - вентилятор центробежный); - 4 - величина коэффициента полного давления в режиме максимального полного КПД, округленная до целого числа; - 70- величина быстроходности на режиме максимального полного КПД, округленная до целого числа; - 6,3 - диаметр рабочего колеса, в дециметрах. |  |  |
| Наименование параметра | ВЦ 4-70 № 6.3 | «эквивалент» |
| диаметр рабочего колеса, Дн мм | 630 |  |
| Масса, кг | 200,4 | Не более 210 |
| Подраздел 4.2 Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели |  |  |
| Наименование параметра | ВЦ 4-70 № 6.3 | «эквивалент» |
| Частота вращения рабочего колеса, мин-1 | 1500 | Не более 1500 |
| Производительность 103*м3/час | 3,19 -17,3 | Не менее 9,2 |
| Полное давление, Па | 879-1602 | Не менее 1200 |
| Подраздел 4.3. Требования к конструкции, монтажно-технические требования |  |  |
| В состав вентилятора центробежного низкого давления положение корпуса ЛО, левого вращения (против часовой стрелки, если смотреть со стороны всасывающего патрубка) изготовленного по 1-ой конструктивной схеме (рабочее колесо вентилятора закреплено непосредственно на валу электродвигателя): - корпус с присоединительными фланцами и колесо рабочее; - электродвигатель; - входной патрубок; - станина; - виброизоляторы в кол-ве типа DO - 40 в количестве 4 шт.; - виброоснование (рама). |  |  |
| Подраздел 4.4. Требования к материалам и комплектующим оборудования |  |  |
| - Корпус должен быть изготовлен из алюминиевых сплавов (взрывозащищенный В2); - Электродвигатель (взрывозащищенный) 2ВР160М4 11 кВт. |  |  |
| Подраздел 4.5 Требования к электропитанию |  |  |
| Напряжение - 380В, частота 50 Гц |  |  |
| Подраздел 4.6 Требования к комплектности |  |  |
| - вентилятор ВЦ4-70 № 6,3 (либо «эквивалент» после обязательного согласования с заказчиком) исп.1 левого вращения, взрывозащищенный в сборе с электродвигателем 2ВР160М4 380В, 11 кВт, 1500 об/мин; - виброизоляторы DO40 в кол-ве 4 шт.; - комплект технической документации. |  |  |
| Подраздел 4.7 Требования к маркировке |  |  |
| На видном месте корпуса вентилятора должна быть прикреплена табличка по ГОСТ 12971-67, содержащая: - наименование и (или) товарный знак предприятия-изготовителя; - условное обозначение вентилятора; - частоту вращения рабочего колеса, об/мин; - год изготовления вентилятора; - заводской номер; - направление вращения рабочего колеса вентилятора должно быть указано стрелкой на корпусе вентилятора |  |  |
| Подраздел 4.8 Требования к упаковке |  |  |
| Оборудование поставляется в сборе, в невскрытой заводской упаковке с защищенными входными и выходными отверстиями, с упаковочным листом. Комплект сопроводительной документации согласно ГОСТ 2.601-2009 должен быть помещен во влагонепроницаемую упаковку. |  |  |
| РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ |  |  |
| Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки |  |  |
| Право собственности у Покупателя на ТМЦ возникает с момента их принятия Покупателем на свой склад в г. Краснокаменск Забайкальского края по товарной накладной. ТМЦ считается поставленным Поставщиком и принятым Покупателем при условии его соответствия количеству, в соответствии с количеством, указанным в Спецификации (Приложение №1) и товаротранспортной накладной; качеству и ассортименту, в соответствии с сертификатом качества. |  |  |
| Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров |  |  |
| Поставщик предоставляет заверенные копии сертификационной документации, действительных на момент поставки одновременно с поставкой оборудования, документацией на русском языке (паспорт на оборудование , руководство по эксплуатации со свидетельством о приемке, с указанием модели, даты выпуска, ОТК, упаковочный лист, протоколом замеров аэродинамических характеристик на момент поставки). Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение». |  |  |
| РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ |  |  |
| Поставщик производит отгрузку и доставку ТМЦ в г. Краснокаменск собственным транспортом, либо через транспортную компанию за свой счет, по реквизитам указанным в Договоре. Поставщик несет ответственность за достаточность и надежность упаковки. |  |  |
| РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ |  |  |
| Поставщик гарантирует Заказчику бесперебойную работу поставляемого оборудования на весь период гарантийного срока, установленного заводом изготовителем, но не менее 36 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. |  |  |
| РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ |  |  |
| Техническое обслуживание оборудования должно производиться согласно руководства по эксплуатации предприятия-изготовителя. |  |  |
| РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ |  |  |
| - устройство и изготовление вентиляторов должно быть выполнено в соответствии с ПБ 03-590-03 « Правила устройства, монтажа и безопасной эксплуатации взрывозащищенных вентиляторов»; - отвечать требованиям безопасности по ГОСТ 12.1.003-83 (шум), ГОСТ 31350-2007 (вибрация), ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 (Электрооборудование машин и механизмов). |  |  |
| РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ |  |  |
| Вентилятор ВЦ4-70 № 6,3 (либо «эквивалент» после обязательного согласования с заказчиком) исп.1 левого вращения, взрывозащищенный в сборе с электродвигателем 2ВР160М4 380В, 11 кВт, 1500 об/мин с виброизоляторами в количестве 1 ед.. Поставляются один раз, срок поставки согласно договора. |  |  |
| РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ |  |  |
| Вся предоставляемая информация должна быть на русском языке. |  |  |

От Поставщика                                                  От Покупателя

___________________                                         Генеральный

директор ОАО «ППГХО»

________/___________/                                        ____________/С.В. Шурыгин/