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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
	Подраздел 1.1 Наименование

	· вентилятора   ВЦ4-70  №6,3 взрывозащищенного исполнения;
· оборудование должно быть выполнено в соответствие с ТУ 4861-011-00270366-94 (взрывозащищенные из алюминиевых сплавов) либо «эквивалент»  после обязательного согласования с заказчиком.


	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Оборудование должно быть новым, не ранее 2012 года  выпуска, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться  выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц.
Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования


	Подраздел 1.3 Код ОКП

	486120

	РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Применяют в системах общеобменной вентиляции и кондиционирования воздуха.
  в системах вентиляции производственных помещений.
Приобретается  взамен изношенных для установки в вентцентре  ( категория помещения  по   взрывоопасности  В –1а), I - ой очереди экстракции цеха №2 ГМЗ.

	РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Характеристики поставляемой продукции должны соответствовать требованиям по условиям эксплуатации и подтверждаться соответствующими нормативными документам.
· температура окружающей среды вентилятора от минус - 40° С до плюс - 40° С;
·  климатическое исполнение вентилятора (первое (1)– при защите электродвигателя от прямого попадания солнечных лучей и атмосферных осадков исп. по ГОСТ 15 150-90.

	РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	               Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры 

	Расшифровка обозначения ВЦ 4-70 № 6.3:
 - ВЦ ( тип вентилятора - вентилятор центробежный);
 - 4 -  величина коэффициента полного давления в режиме максимального полного КПД, округленная до целого числа;
- 70- величина быстроходности на режиме максимального полного КПД, округленная до целого числа;
- 6,3 - диаметр рабочего колеса, в дециметрах. 

	Наименование параметра    
	ВЦ 4-70 № 6.3

	«эквивалент»


	диаметр рабочего колеса,  Дн мм
                  
	630


	Масса, кг

	200,4
	Не более  210


	Подраздел 4.2 Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели


	Наименование параметра
	    ВЦ 4-70 № 6.3

	«эквивалент»


	Частота вращения рабочего
колеса, мин-1

	1500
	Не более 1500

	Производительность   103*м3/час
	3,19 -17,3
	Не менее 9,2

	Полное давление, Па
	879-1602
	Не менее 1200

	Подраздел 4.3. Требования к конструкции, монтажно-технические требования


	В состав вентилятора  центробежного низкого давления  положение корпуса  ЛО, левого вращения  (против часовой стрелки, если смотреть со стороны всасывающего патрубка) изготовленного по 1-ой конструктивной схеме  (рабочее  колесо  вентилятора закреплено  непосредственно  на валу электродвигателя):
·  корпус с присоединительными фланцами  и колесо рабочее; 
· электродвигатель; 
·  входной патрубок; 
· станина;
· виброизоляторы в кол-ве типа DO - 40 в количестве 4 шт.;
· виброоснование (рама).


	   Подраздел 4.4. Требования к материалам и комплектующим оборудования 

	· Корпус  должен  быть изготовлен из алюминиевых сплавов  (взрывозащищенный В2);
· Электродвигатель   (взрывозащищенный) 2ВР160М4 11 кВт.

	Подраздел 4.5 Требования к электропитанию


	Напряжение -  	380В, частота  50 Гц

	Подраздел 4.6 Требования к комплектности

	· вентилятор ВЦ4-70 № 6,3   (либо «эквивалент»  после обязательного согласования с заказчиком)  исп.1 левого вращения, взрывозащищенный  в  сборе с  электродвигателем  2ВР160М4 380В, 11 кВт, 1500  об/мин;
·  виброизоляторы   DO40 в кол-ве 4 шт.;
· комплект  технической документации. 

	Подраздел 4.7 Требования к маркировке 

	На видном месте корпуса вентилятора должна быть прикреплена табличка по ГОСТ 12971-67, содержащая:
· наименование и (или) товарный знак предприятия-изготовителя;
· условное обозначение вентилятора;
· частоту вращения рабочего колеса, об/мин;
· год изготовления вентилятора;
· заводской номер;
· направление вращения рабочего колеса вентилятора должно быть указано стрелкой на корпусе вентилятора


	Подраздел 4.8 Требования к упаковке


	Оборудование поставляется в сборе, в невскрытой заводской упаковке с защищенными входными и выходными отверстиями,  с  упаковочным  листом.
 Комплект сопроводительной документации согласно ГОСТ 2.601-2009  должен быть помещен во влагонепроницаемую упаковку.


	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки


	Право собственности у Покупателя на ТМЦ возникает с момента их принятия Покупателем на свой склад в г. Краснокаменск Забайкальского края по товарной накладной. 
ТМЦ считается поставленным Поставщиком и принятым Покупателем при условии его соответствия количеству, в соответствии с количеством, указанным в Спецификации (Приложение №1) и товаротранспортной накладной; качеству и ассортименту, в соответствии с сертификатом качества.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров


	Поставщик предоставляет заверенные копии сертификационной документации, действительных на момент поставки одновременно с поставкой оборудования, документацией  на русском языке (паспорт на  оборудование ,  руководство по  эксплуатации со свидетельством о приемке, с указанием модели, даты выпуска, ОТК, упаковочный  лист, протоколом замеров аэродинамических характеристик на момент поставки).
Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение».

	РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ


	Поставщик производит отгрузку и доставку ТМЦ в г. Краснокаменск  собственным транспортом, либо через транспортную компанию за свой счет, по реквизитам указанным в Договоре.
Поставщик несет ответственность за достаточность и надежность упаковки.

	
РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Поставщик гарантирует Заказчику бесперебойную работу поставляемого оборудования на весь период гарантийного срока, установленного заводом изготовителем, но не менее 36 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.


	РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Техническое обслуживание оборудования должно производиться согласно руководства по эксплуатации предприятия-изготовителя.


	РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	· устройство и изготовление    вентиляторов должно  быть  выполнено в соответствии с ПБ 03-590-03 « Правила устройства, монтажа и безопасной эксплуатации взрывозащищенных вентиляторов»;
· отвечать требованиям безопасности по ГОСТ 12.1.003-83 (шум), ГОСТ 31350-2007 (вибрация),  ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 (Электрооборудование машин и механизмов).

	РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ)  ПОСТАВКИ 

	Вентилятор ВЦ4-70 № 6,3   (либо «эквивалент»  после обязательного согласования с заказчиком)  исп.1 левого вращения, взрывозащищенный  в  сборе с  электродвигателем  2ВР160М4 380В, 11 кВт, 1500  об/мин  с виброизоляторами в количестве 1 ед..
Поставляются один раз, срок поставки согласно  договора.


	РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Вся предоставляемая информация должна быть на русском языке.









От Поставщика                                                  От Покупателя


___________________                                         Генеральный 
                                                                               директор ОАО «ППГХО»

________/___________/                                        ____________/С.В. Шурыгин/


