Техническое задание 

на поставку труб Ду 600 16ГС ТУ 3-923-75
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 3.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 3.2. Требования по надежности

Подраздел 3.3. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 3.4. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 3.5. Требования к маркировке

Подраздел 3.6. Требования к упаковке
РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Трубы 690х60 16ГС  ТУ 3-923-75 


	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемая продукция должна быть новая, выпуска не ранее 2015 года, (не бывшая в употреблении, не восстановленная, если это не оговорено требованиями технического задания),  не являться выставочными образцами, свободной от  прав третьих лиц.

 

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	13 0801


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Трубы  предназначены для изготовления трубопроводов  АЭС по 3 классу безопасности.


РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 3.1 Основные параметры и размеры

	№
п/п

Наименование

Технические характеристики

Марка стали

Класс безопасности трубопроводов
Кол-во, шт./тн
1

Труба

690х60х2500 ТУ 3-923-75

16ГС

3Н, гр.С
1 / 2,331


	Подраздел 3.2. Требования по надежности

	24 месяца с момента ввода в эксплуатацию, но не более 36 месяцев с момента поставки продукции на склад заказчика и прохождения входного контроля.

	Подраздел 3.3. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Согласно: ТУ 3-923-75

	Подраздел 3.4. Требования к материалам 

	Марка стали 16ГС

	Подраздел 3.5 Требования к маркировке 

	Согласно: ТУ 3-923-75

	Подраздел 3.6 Требования к упаковке

	Согласно: ТУ 3-923-75


РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

	В случае поставки труб импортного производства необходимо предоставить разрешение на применение для АЭС РФ, в таком случае трубы поставляются с оригиналами планов качества с приемкой ФГУП ВО "Безопасность" или ОАО ВПО "ЗАЭС".

	Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Обязательное предоставление оригиналов заводских документов о качестве  и оригиналов планов качества, одновременно с поставкой товара.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	- автотранспортом;

- требования к устойчивости к воздействиям внешней среды в упакованном состоянии согласно подраздела №3.6. ТЗ;

- требования по ответственности Поставщика за достаточность и надежность упаковки согласно подраздела №3.6. ТЗ .


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Гарантийный срок хранения – 24 месяца с момента поставки с возможностью продления до 36 месяцев, при проведении переконсервации.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	24 месяца с момента ввода в эксплуатацию, но не более 36 месяцев с момента поставки продукции на склад заказчика и прохождения входного контроля.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Согласно ПНАЭ  Г - 01 - 011 – 97 (ОПБ 88/97).


РАЗДЕЛ 9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Минимальные значения механических характеристик труб при 2900С:

На продольных и тангенциальных образцах:
-предел прочности не менее 480 МПА

-предел текучести не менее 230 МПА
-ударная вязкость KCV не менее 100 Дж/см2
Испытания механических свойств производится при 2900С на продольных и тангенциальных образцах в количестве:
На растяжение – три образца продольных, три образца тангенциальных

На ударную вязкость три образца продольных, три образца тангенциальных


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ ПОСТАВКИ

	Количество указано в п. 3.1 ТЗ.

Поставка в течение 30 календарных дней с даты подписания договора.



РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	1.    Согласно редукционной документации.




РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	Согласно закупочной документации к запросу цен.


