Приложение № 4 к договору 100-10-05/_________
От «___» ____________ 2012 года


Техническое задание
на поставку Аккумуляторной батареи Vb-2311+

1.	Наименование поставляемого товара
1.1.	Аккумуляторная батарея Vb-2311+ или аналог.
1.2.	Оборудование приобретается для Предприятия электрических и тепловых сетей
ОАО «Приаргунское Производственное Горно-Химическое Объединение».
1.3.	Оборудование приобретается взамен аккумуляторной батареи СК-16 и зарядных устройств
ВАЗП-380/220-40/80-УХЛ4-1, находящихся в эксплуатации с 1989г.
1.4.	Технические характеристики для проведения расчета аккумуляторной батареи и зарядных
устройств приведены в разделе 2.4.
1.5.	Комплект поставки:
	№п/п
	Наименование
	Кол-во
	Ед. изм.

	1.
	Аккумуляторная батарея Vb-2311+  (124 элемента)
	1
	комп.

	2.
	ЗИП для аккумуляторной батареи
	1
	комп.

	3.
	Зарядное устройство ВТЗП 100/220-40/42
	2
	шт.

	4.
	ЗИП для зарядного устройства
	1
	комп.

	5.
	Стеллаж для аккумуляторной батареи EQ-PGT 1-27 BO (13 элем.)
	1
	шт.

	6.
	Стеллаж для аккумуляторной батареи EQ-PGT 1-33 BO (16 элем.)
	1
	шт.

	7.
	Стеллаж для аккумуляторной батареи EQ-PGT 1-35 BO (17 элем.)
	1
	шт.

	8.
	Стеллаж для аккумуляторной батареи EQ-PGV 2-27 BO (2×26 элем.)
	3
	шт.

	9.
	Электролит для аккумуляторной батареи
	1665
	кг

	10.
	Приспособления и оснастка для монтажа и эксплуатации
	2
	комп.


2.	Описание товара (функциональные характеристики и потребительские свойства)
[image: ]2.1.	Аккумуляторная батарея Vb-2311+
Батареи серии VARTA Block (Vb) – закрытые свинцово-кислотные батареи, разработанные для универсального применения там, где необходимо соблюдать высокие требования безопасности. Особенности конструкции этих батарей позволяют использовать их как в режимах кратковременных разрядов большими токами, так и в режимах длительных нагрузок с отбором большой емкости. Области применения – установки резервного питания для электростанций, атомных электростанций, трансформаторных подстанций, установок бесперебойного питания и в промышленном оборудовании, установки резервного питания систем освещения и накопители энергии в солнечных батареях.
[image: ][image: ][image: ]Конструкция элемента Vb

[image: ]Конструкция запатентованного
полюса безопасности
Благодаря конструкции лабиринта
и применению пластмассового
чехла борна обеспечивается
герметичность элемента
на протяжении всего
[image: ]жизненного цикла батареи.


Конструкция межэлементной перемычки
Выполнена из меди.
[image: ]Полюсные выводы и перемычки полностью изолированы.
PVC (поливинилхлорид) в конструкции перемычек не
используется.
Болт и пружина – безуходные.
Измерение напряжения производится через специальное
отверстие непосредственно на полюсном колпачке.


2.2.	Автоматические зарядно‐подзарядные выпрямители серии ВТЗП 100/220-40/42
Автоматические зарядно‐подзарядные выпрямители серии ВТЗП 100/220-40/42 (далее – ВТЗП) в сочетании с параллельно подключенными аккумуляторными батареями (далее – АБ) образуют системы для бесперебойного питания оборудования постоянным током.
ВТЗП предназначены для питания нагрузки выпрямленным постоянным током и одновременным зарядом (подзарядом) аккумуляторной батареи номинальным напряжением 110В или 220В.
ВТЗП формирует постоянное напряжение для содержания АБ в режиме автоматического постоянного подзаряда, и питания нагрузки. АБ подключается параллельно нагрузке и, следовательно, это устройство хорошо работает с кратковременными пиковыми перегрузками.
ВТЗП обеспечивает все режимы заряда/подзаряда АБ и питание нагрузки полностью в автоматическом режиме. Обслуживающий персонал вмешивается в работу только в случае сигналов об ошибках или для выполнения стандартных периодических проверок.
[image: http://www.reenergo.com/var/db/shared/kartinki-oborudovaniya/vtzp_uzkij_401x600.jpg][image: http://www.reenergo.com/var/db/html/27.zvu_kartinka_149x248.jpg]Автоматические зарядно‐подзарядные выпрямители серии ВТЗП 100/220-40/42

[image: http://www.electroconcept.ru/images/products/ridus/ridus_1.jpg][image: http://www.electroconcept.ru/images/products/ridus/ridus_vis.jpg]Микроконтроллерный комплекс автоматизации и мониторинга RIDUS
Назначение:
Микроконтроллерный комплекс RIDUS может применяться практически с любым типом электрооборудования как для сетей постоянного, так и для сетей переменного тока.
Особенности и преимущества:
· В режиме реального времени отслеживает состояние и параметры сети и оборудования, предоставляя информационный срез в любой момент времени.
· Самостоятельно решает задачи управления, определенные на этапе проектирования и конструирования, не привлекая ресурсы системы управления верхнего уровня.
· Своевременно предупреждает о возможности возникновения аварийных ситуаций, о необходимости вмешательства персонала для устранения возникших неисправностей и т.д.
2.3.	Стеллажи для аккумуляторной батареи.
Согласно общего сейсмического районирования территории РФ, аккумуляторная батарея размещается в зоне интенсивности 7 (семь) баллов. В связи с этим, аккумуляторы должны быть сейсмостойкими (механически прочными) и выполнять свои функции во время и после прохождения сейсмических воздействий. Сейсмостойкость аккумуляторов обеспечивается при условии установки и крепления их в сейсмостойких стеллажах.

Сейсмоустойчивые стеллажи EQ-PGT		Сейсмоустойчивые стеллажи EQ-PGV
[image: фото][image: 2](однорядный)						(двухрядный)
2.4.	Основные технические характеристики для проведения расчета аккумуляторной
батареи и зарядных устройств:
	Наименование характеристик
	Показатели

	Характеристики нагрузки:

	Номинальное напряжение на нагрузке, В
	220

	Допустимый диапазон напряжения на шинах питания цепей управления в ЩПТ, В
	от 220 до 240

	Допустимый диапазон напряжения на шинах питания силовых цепей в ЩПТ, В
	от 272,8 до 279

	Характеристики рабочего (нормального) режима:

	Установившийся ток, потребляемый постоянной нагрузкой, А
	18

	Максимальный ток кратковременной толчковой нагрузки, А
	296

	Максимальная продолжительность толчковой нагрузки, сек
	5

	Характеристики аварийного режима:

	Установившийся ток, потребляемый постоянной нагрузкой, А
	18

	Нормируемая продолжительность аварийного режима, ч
	2

	Максимальный ток кратковременной толчковой нагрузки, А
	25

	Максимальная продолжительность толчковой нагрузки, сек
	5

	Момент появления толчковой нагрузки в аварийном режиме
	в начале и в конце

	Характеристики используемых АБ, ЗУ и схемы постоянного тока

	Тип АБ / емкость АБ
	СК-16 / 576

	Количество элементов в АБ, шт
	128

	Номер элемента, от которого запитана постоянная нагрузка (цепи управления) в рабочем режиме
	100 (108)

	Номер элемента, от которого запитана толчковая нагрузка (силовые цепи) в рабочем режиме
	124

	Полюс АБ, с которого начинается нумерация элементов
	«+ плюс»

	Тип питающей сети подзарядного устройства
	3×380

	Тип зарядного устройства
	ВАЗП-380/220-40/80-УХЛ4-1

	Характеристики аккумуляторного помещения и кабелей/шин

	Средняя температура в летний период, С
	+25

	Средняя температура в зимний период, С
	+19

	Длина, марка и сечение кабеля от ЩПТ до АБ, м
	25

	Длина, марка и сечение кабеля от ЩПТ до ЗУ, м
	10


[image: ]План помещения:
2.5. Требования к закупаемой продукции:
Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование соответствует техническим характеристикам оборудования и отвечает требованиям заявленным в техническом задании. Оборудование должно быть выполнено согласно ТУ Vb/EQ/АЭС-2011 (для аккумуляторной батареи Vb-2311+), ТУ 3416-001-84991183-08 (для автоматических зарядно‐подзарядных выпрямителей серии ВТЗП 100/220-40/42) или эквивалент (только после обязательного согласования эквивалента с Заказчиком в строгом соответствии с данными приведёнными в Т.З.). Продукция должна иметь сертификат соответствия, разрешение на применение на территории РФ, гарантию качества, требуемые технические характеристики, согласно технического задания, документацию на русском языке.
Требования к аккумуляторной батарее:
· Основные параметры и размеры:
Поставщик гарантирует, что основные электрические и массо-габаритные характеристики аккумуляторов должны соответствовать значениям, указанным в таблице:
	Тип
аккумулятора
	Номинальная
емкость,
Ач
	Номинальное
напряжение,
В
	Вес с
электролитом,
кг
	Вес
электролита,
кг
	Габаритные размеры,
мм
	Кол-во борнов

	
	
	
	
	
	длина,
Д
	ширина,
Ш
	высота,
В
	

	Vb 2311+
	550
	2
	52,9
	13,4
	188
	266
	440
	2

	При поставке аналога:
1. Поставщик гарантирует совместимость поставляемых стеллажей и элементов аккумуляторной батареи.
2. Тип аккумуляторной батареи, ее электрические и массо-габаритные характеристики должны быть согласованы с Заказчиком.
3. Количество поставляемого электролита должно быть согласовано с Заказчиком.


· Требования к конструкции:
Аккумуляторы должны быть герметизированы в выводах и в соединениях крышки с корпусом, и должны выдерживать давление повышенное или пониженное по сравнению с атмосферным на 20 кПа (150мм рт.ст.) при температуре +25 (±10°С).
Аккумуляторы должны выпускаться в корпусах из прозрачной или полупрозрачной ударопрочной пластмассы. Не допускается повреждение выводов, наличие трещин и сколов на крышке и корпусе. Конструкция аккумулятора должна обеспечивать визуальный контроль уровня электролита.
Конструкция аккумуляторов при их применении в условиях, оговоренных заводской инструкцией, должна обеспечивать взрыво- и пожаробезопасность.
Степень защиты аккумуляторов должна быть не ниже IP55 по ГОСТ 14254.
· Требования к условиям эксплуатации и стойкости к внешним воздействующим факторам:
Аккумуляторы должны быть предназначены для круглосуточной эксплуатации в составе системы собственных нужд подстанции как элемент системы аварийного электроснабжения.
Аккумуляторы должны иметь климатическое исполнение УХЛ и О категории размещения 4.2. по ГОСТ 15150-69.
Аккумуляторы должны иметь механическое исполнение М7 по ГОСТ 17516.1.
· Требования к электрическим параметрам:
Емкость аккумуляторов при температуре окружающего воздуха +20°С и начальной плотности электролита 1,24 (±0,01) г/см3 должна соответствовать значениям указанным в таблице:
	Тип
аккумулятора
	Конечное напряжение разряда Uк=1,8 В/элемент

	
	10 ч
	5 ч
	3 ч

	
	Емкость
(Ач)
	Ток разряда
(А)
	Емкость
(Ач)
	Ток разряда
(А)
	Емкость
(Ач)
	Ток разряда
(А)

	Vb 2311+
	559
	55,9
	500
	100
	447
	149

	Тип
аккумулятора
	Конечное напряжение разряда Uк=1,75 В/элемент

	
	1 ч
	30 мин
	10 мин

	
	Емкость
(Ач)
	Ток разряда
(А)
	Емкость
(Ач)
	Ток разряда
(А)
	Емкость
(Ач)
	Ток разряда
(А)

	Vb 2311+
	316
	316
	246
	492
	136
	814

	При поставке аналога:
1. Тип аккумуляторной батареи и ее электрические параметры должны быть согласованы с Заказчиком.
2. Поставщик гарантирует, что электрические параметры АБ будут не менее, указанных в таблице.


Токи разряда (А) при Uк=1,60 В/элемент:
	
	30 с
	1 мин
	2 мин
	3 мин
	5 мин
	7 мин
	10 мин
	15 мин
	20 мин
	30 мин
	1 ч
	2 ч
	3 ч
	4 ч
	5 ч
	6 ч
	8 ч
	10 ч

	Vb 2311+
	1650
	1562
	1463
	1386
	1210
	1111
	946
	770
	651
	502
	321
	201
	150
	119
	101
	85,8
	67,1
	55,9


Токи разряда (А) при Uк=1,70 В/элемент:
	
	30 с
	1 мин
	2 мин
	3 мин
	5 мин
	7 мин
	10 мин
	15 мин
	20 мин
	30 мин
	1 ч
	2 ч
	3 ч
	4 ч
	5 ч
	6 ч
	8 ч
	10 ч

	Vb 2311+
	1265
	1232
	1188
	1122
	1045
	968
	862
	737
	631
	497
	321
	201
	150
	119
	101
	85,8
	67,1
	55,9


Токи разряда (А) при Uк=1,80 В/элемент:
	
	30 с
	1 мин
	2 мин
	3 мин
	5 мин
	7 мин
	10 мин
	15 мин
	20 мин
	30 мин
	1 ч
	2 ч
	3 ч
	4 ч
	5 ч
	6 ч
	8 ч
	10 ч

	Vb 2311+
	825
	825
	792
	781
	770
	726
	682
	605
	550
	473
	312
	200
	149
	118
	100
	85,8
	67,1
	55,9


Токи разряда (А) при Uк=1,83 В/элемент:
	
	30 с
	1 мин
	2 мин
	3 мин
	5 мин
	7 мин
	10 мин
	15 мин
	20 мин
	30 мин
	1 ч
	2 ч
	3 ч
	4 ч
	5 ч
	6 ч
	8 ч
	10 ч

	Vb 2311+
	715
	715
	715
	671
	660
	638
	598
	550
	506
	429
	304
	193
	145
	116
	99,0
	85,4
	67,1
	55,0


Токи разряда (А) при Uк=1,85 В/элемент:
	
	30 с
	1 мин
	2 мин
	3 мин
	5 мин
	7 мин
	10 мин
	15 мин
	20 мин
	30 мин
	1 ч
	2 ч
	3 ч
	4 ч
	5 ч
	6 ч
	8 ч
	10 ч

	Vb 2311+
	638
	638
	638
	609
	594
	570
	537
	497
	462
	396
	290
	189
	143
	114
	96,8
	83,8
	66,0
	54,6


Токи разряда (А) при Uк=1,87 В/элемент:
	
	30 с
	1 мин
	2 мин
	3 мин
	5 мин
	7 мин
	10 мин
	15 мин
	20 мин
	30 мин
	1 ч
	2 ч
	3 ч
	4 ч
	5 ч
	6 ч
	8 ч
	10 ч

	Vb 2311+
	561
	561
	561
	550
	528
	499
	473
	444
	418
	363
	275
	186
	141
	112
	94,6
	82,5
	64,9
	53,9


Токи разряда (А) при Uк=1,90 В/элемент:
	
	30 с
	1 мин
	2 мин
	3 мин
	5 мин
	7 мин
	10 мин
	15 мин
	20 мин
	30 мин
	1 ч
	2 ч
	3 ч
	4 ч
	5 ч
	6 ч
	8 ч
	10 ч

	Vb 2311+
	429
	429
	429
	429
	407
	396
	385
	356
	345
	321
	242
	171
	132
	109
	90,2
	79,2
	62,7
	51,7


При поставке аналога:
1.	Поставщик гарантирует, что токи разряда элементов будут не менее, указанных в таблицах.
Внутреннее сопротивление и ток короткого замыкания полностью заряженных аккумуляторов при температуре +20 (±5)°С должны соответствовать значениям, приведенным в таблице:
	Тип
аккумулятора
	Внутреннее сопротивление,
мОм/элемент
	Ток короткого замыкания,
I, кA

	Vb 2311+
	0,23
	9,229

	При поставке аналога:
1. Поставщик гарантирует, что внутреннее сопротивление и ток короткого замыкания аккумуляторной батарее будет соответствовать данным, указанным в таблице.


· Требования охраны окружающей среды:
При эксплуатации аккумуляторы не должны выделять вредных веществ в воздух рабочей зоны в концентрациях, превышающих предельно допустимые нормы (ПДК) по ГОСТ 12.1.005.
· Гарантия поставщика:
Поставщик гарантирует, что средний срок службы аккумуляторов при соблюдении условий сопроводительной эксплуатационной документации при температуре + 20°С (срок до отдачи не менее 80% номинальной емкости) должен составлять не менее 25 лет.
Поставщик гарантирует, что гарантийный срок службы аккумуляторов должен быть не менее 5 лет (60 месяцев) со дня ввода в эксплуатацию.
Поставщик гарантирует, что расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока возлагаются на Поставщика.
Требования к зарядно-подзарядным устройствам:
· Требования к техническим характеристикам:
	Наименование параметра
	Ед. изм.
	Значение параметра

	Система питания от сети
	
	3-фазная без N

	Входное линейное напряжение
	В
	380 ± 15 %

	Частота питающей сети
	Гц
	50 ± 5 %

	Номинальное выходное напряжение 
	В
	220

	Диапазон регулирования выходного напряжения: 
	В
	150 – 270

	Стабильность выходного напряжения при ± 10 % колебаниях сетевого напряжения и 10‐100 % изменениях нагрузки
	%
	≤ 1

	Пульсации выходного напряжения при работе на активную нагрузку с отключенной аккумуляторной батареей
	%
	≤ 1

	Длительный ток нагрузки 
	А
	25\40\60\80\100\160\200

	Ограничение выходного тока 
	%
	105

	Вольтамперная характеристика 
	
	UI

	Коэффициент полезного действия 
	%
	> 85

	Способ обслуживания 
	
	Односторонний

	Степень защиты, по ГОСТ 14254‐80 
	
	IP20

	Охлаждение 
	
	Естественная вентиляция

	Режим работы 
	
	Непрерывный

	Рабочий диапазон температур 
	°С
	0 – 45

	Влажность окружающей среды (без конденсации) 
	%
	< 95

	Габаритные размеры высота, ширина, глубина 
	мм
	2000, 800, 600

	Срок службы лет 
	Не менее
	20

	При поставке аналога:
1. Тип зарядного устройства и его технические характеристики должны быть согласованы с Заказчиком.
2. Поставщик гарантирует, что технические характеристики зарядного устройства будут соответствовать данным, указанным в таблице.


· Требования к функциональным особенностям:
· компенсация выходного напряжения в зависимости от температуры содержания АБ;
· аварийная сигнализация, разъемы подключения внешней сигнализации;
· средства измерения напряжения и токов нагрузки;
· контроль минимального и максимального значения выходного напряжения;
· контроль сопротивления изоляции полюсов;
· жидкокристаллический блок управления RIDUS.
· Требования к маркировке:
Маркировка ВТЗП наносится на этикетку по ГОСТ 18620.
Маркировка ВТЗП содержит следующие данные:
–	условное обозначение ВТЗП;
–	заводской номер ВТЗП по системе нумерации предприятия‐изготовителя;
–	тип, напряжение и частота питающей сети;
–	масса изделия;
–	обозначение степени защиты оболочки по ГОСТ 14254;
–	обозначение технических условий;
–	дата изготовления.
Маркировка проводов выполнена согласно схеме электрической принципиальной.
3.	Требования к потенциальному участнику:
Наличие собственной производственной базы или предоставить документ о законном представительстве завода-изготовителя, опыт на рынке поставки подобного оборудования более трёх лет. Поставщик обязан предоставить документ, подтверждающий полномочия поставки, либо авторизацию или свидетельство изготовителя и т.д. Транспортные расходы возлагаются на Поставщика.
4.	Ответственность поставщика:
Качество и комплектность оборудования должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям приведённым выше в Т.З. Оборудование должно быть новым (не позднее 2011-2012 года выпуска), не используемым ранее, не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования собранного из восстановленных узлов и агрегатов.
5.	Требования к количеству и комплектации поставляемого товара
5.1.	Согласно приложения № 1 к договору (спецификация).
6.	Требования к сроку (периодичности) поставки товара
6.1. Оборудование поставляется Заказчику не позднее 120 (ста двадцати) календарных дней со дня подписания договора с правом досрочной отгрузки.
7.	Требования к упаковке, отгрузке и поставке товара
7.1.	Поставка оборудования производится в невскрытой заводской упаковке, с маркировкой данного оборудования, с приложением упаковочного листа.
7.2.	Аккумуляторы поставляются Исполнителем сухозаряженными (электролит поставляется в комплекте). Транспортирование аккумуляторов производится в вертикальном положении в упаковке предприятия-изготовителя при температуре окружающего воздуха от – 40°С до + 50°С (условия транспортирования Ж согласно ГОСТ 23 216-78).
7.3.	Транспортирование и хранение ВТЗП должно выполняться по ГОСТ 18142.1. Вид транспорта и условия транспортирования изделий в упаковке выбирается согласно ГОСТ 23216. Условия транспортирования и хранения в части воздействия механических факторов Л по ГОСТ 23216, а в части воздействия климатических факторов 8 (ОЖЗ) по ГОСТ 15150.
Упаковка обеспечивает защиту составных частей ВТЗП от механических перегрузок по ГОСТ 23216. Внутренняя упаковка выполнена по варианту ВУ–IIА–5 ГОСТ 23216. Исполнение упаковки по прочности и категории упаковки для условий хранения по ГОСТ 23216:
Условия хранения 1 по ГОСТ 15150.
Срок хранения ВТЗП в упаковке и консервации – 1 год.
8.	Требования к месту поставки товара
8.1.	Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г.Краснокаменск, ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение».
9.	Требования к результатам работ
9.1.	Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа установленного оборудования в течение гарантийного срока, указанного в документации на данное оборудование.
9.2.	Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 60 месяцев.


От Поставщика                                                                                                       От Покупателя

________________ /__________________/                                                          _________________/В.С. Святецкий/	
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