Техническое задание

на поставку Аккумуляторной батареи Vb-2311+

1.	Наименование поставляемого товара

1.1.	Аккумуляторная батарея Vb-2311+ или аналог.

1.2.	Оборудование приобретается для Предприятия электрических и тепловых сетей

ОАО «Приаргунское Производственное Горно-Химическое Объединение».

1.3.	Оборудование приобретается взамен аккумуляторной батареи СК-16 и зарядных устройств

ВАЗП-380/220-40/80-УХЛ4-1, находящихся в эксплуатации с 1989г.

1.4.	Технические характеристики для проведения расчета аккумуляторной батареи и зарядных

устройств приведены в разделе 2.4.

1.5.	Комплект поставки:

| №п/п | Наименование | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аккумуляторная батарея Vb-2311+ (124 элемента) | 1 | комп. |
| 2. | ЗИП для аккумуляторной батареи | 1 | комп. |
| 3. | Зарядное устройство ВТЗП 100/220-40/42 | 2 | шт. |
| 4. | ЗИП для зарядного устройства | 1 | комп. |
| 5. | Стеллаж для аккумуляторной батареи EQ-PGT 1-27 BO (13 элем.) | 1 | шт. |
| 6. | Стеллаж для аккумуляторной батареи EQ-PGT 1-33 BO (16 элем.) | 1 | шт. |
| 7. | Стеллаж для аккумуляторной батареи EQ-PGT 1-35 BO (17 элем.) | 1 | шт. |
| 8. | Стеллаж для аккумуляторной батареи EQ-PGV 2-27 BO (2×26 элем.) | 3 | шт. |
| 9. | Электролит для аккумуляторной батареи | 1665 | кг |
| 10. | Приспособления и оснастка для монтажа и эксплуатации | 2 | комп. |

2.	Описание товара (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1.	Аккумуляторная батарея Vb-2311+

Батареи серии VARTA Block (Vb) – закрытые свинцово-кислотные батареи, разработанные для универсального применения там, где необходимо соблюдать высокие требования безопасности. Особенности конструкции этих батарей позволяют использовать их как в режимах кратковременных разрядов большими токами, так и в режимах длительных нагрузок с отбором большой емкости. Области применения – установки резервного питания для электростанций, атомных электростанций, трансформаторных подстанций, установок бесперебойного питания и в промышленном оборудовании, установки резервного питания систем освещения и накопители энергии в солнечных батареях.

Конструкция элемента Vb

Конструкция запатентованного

полюса безопасности

Благодаря конструкции лабиринта

и применению пластмассового

чехла борна обеспечивается

герметичность элемента

на протяжении всего

жизненного цикла батареи.

Конструкция межэлементной перемычки

Выполнена из меди.

Полюсные выводы и перемычки полностью изолированы.

PVC (поливинилхлорид) в конструкции перемычек не

используется.

Болт и пружина – безуходные.

Измерение напряжения производится через специальное

отверстие непосредственно на полюсном колпачке.

2.2.	Автоматические зарядно‐подзарядные выпрямители серии ВТЗП 100/220-40/42

Автоматические зарядно‐подзарядные выпрямители серии ВТЗП 100/220-40/42 (далее – ВТЗП) в сочетании с параллельно подключенными аккумуляторными батареями (далее – АБ) образуют системы для бесперебойного питания оборудования постоянным током.

ВТЗП предназначены для питания нагрузки выпрямленным постоянным током и одновременным зарядом (подзарядом) аккумуляторной батареи номинальным напряжением 110В или 220В.

ВТЗП формирует постоянное напряжение для содержания АБ в режиме автоматического постоянного подзаряда, и питания нагрузки. АБ подключается параллельно нагрузке и, следовательно, это устройство хорошо работает с кратковременными пиковыми перегрузками.

ВТЗП обеспечивает все режимы заряда/подзаряда АБ и питание нагрузки полностью в автоматическом режиме. Обслуживающий персонал вмешивается в работу только в случае сигналов об ошибках или для выполнения стандартных периодических проверок.

Автоматические зарядно‐подзарядные выпрямители серии ВТЗП 100/220-40/42

Микроконтроллерный комплекс автоматизации и мониторинга RIDUS

Назначение:

Микроконтроллерный комплекс RIDUS может применяться практически с любым типом электрооборудования как для сетей постоянного, так и для сетей переменного тока.

Особенности и преимущества:

- В режиме реального времени отслеживает состояние и параметры сети и оборудования, предоставляя информационный срез в любой момент времени.

- Самостоятельно решает задачи управления, определенные на этапе проектирования и конструирования, не привлекая ресурсы системы управления верхнего уровня.

- Своевременно предупреждает о возможности возникновения аварийных ситуаций, о необходимости вмешательства персонала для устранения возникших неисправностей и т.д.

2.3.	Стеллажи для аккумуляторной батареи.

Согласно общего сейсмического районирования территории РФ, аккумуляторная батарея размещается в зоне интенсивности 7 (семь) баллов. В связи с этим, аккумуляторы должны быть сейсмостойкими (механически прочными) и выполнять свои функции во время и после прохождения сейсмических воздействий. Сейсмостойкость аккумуляторов обеспечивается при условии установки и крепления их в сейсмостойких стеллажах.

Сейсмоустойчивые стеллажи EQ-PGT		Сейсмоустойчивые стеллажи EQ-PGV

(однорядный)						(двухрядный)

2.4.	Основные технические характеристики для проведения расчета аккумуляторной

батареи и зарядных устройств:

| - Наименование характеристик | - Показатели |
| --- | --- |
| - Характеристики нагрузки: |  |
| - Номинальное напряжение на нагрузке, В | - 220 |
| - Допустимый диапазон напряжения на шинах питания цепей управления в ЩПТ, В | - от 220 до 240 |
| - Допустимый диапазон напряжения на шинах питания силовых цепей в ЩПТ, В | - от 272,8 до 279 |
| - Характеристики рабочего (нормального) режима: |  |
| - Установившийся ток, потребляемый постоянной нагрузкой, А | - 18 |
| - Максимальный ток кратковременной толчковой нагрузки, А | - 296 |
| - Максимальная продолжительность толчковой нагрузки, сек | - 5 |
| - Характеристики аварийного режима: |  |
| - Установившийся ток, потребляемый постоянной нагрузкой, А | - 18 |
| - Нормируемая продолжительность аварийного режима, ч | - 2 |
| - Максимальный ток кратковременной толчковой нагрузки, А | - 25 |
| - Максимальная продолжительность толчковой нагрузки, сек | - 5 |
| - Момент появления толчковой нагрузки в аварийном режиме | - в начале и в конце |
| - Характеристики используемых АБ, ЗУ и схемы постоянного тока |  |
| - Тип АБ / емкость АБ | - СК-16 / 576 |
| - Количество элементов в АБ, шт | - 128 |
| - Номер элемента, от которого запитана постоянная нагрузка (цепи управления) в рабочем режиме | - 100 (108) |
| - Номер элемента, от которого запитана толчковая нагрузка (силовые цепи) в рабочем режиме | - 124 |
| - Полюс АБ, с которого начинается нумерация элементов | - «+ плюс» |
| - Тип питающей сети подзарядного устройства | - 3×380 |
| - Тип зарядного устройства | - ВАЗП-380/220-40/80-УХЛ4-1 |
| - Характеристики аккумуляторного помещения и кабелей/шин |  |
| - Средняя температура в летний период, С | - +25 |
| - Средняя температура в зимний период, С | - +19 |
| - Длина, марка и сечение кабеля от ЩПТ до АБ, м | - 25 |
| - Длина, марка и сечение кабеля от ЩПТ до ЗУ, м | - 10 |

План помещения:

2.5. Требования к закупаемой продукции:

Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование соответствует техническим характеристикам оборудования и отвечает требованиям заявленным в техническом задании. Оборудование должно быть выполнено согласно ТУ Vb/EQ/АЭС-2011 (для аккумуляторной батареи Vb-2311+), ТУ 3416-001-84991183-08 (для автоматических зарядно‐подзарядных выпрямителей серии ВТЗП 100/220-40/42) или эквивалент (только после обязательного согласования эквивалента с Заказчиком в строгом соответствии с данными приведёнными в Т.З.). Продукция должна иметь сертификат соответствия, разрешение на применение на территории РФ, гарантию качества, требуемые технические характеристики, согласно технического задания, документацию на русском языке.

Требования к аккумуляторной батарее:

- Основные параметры и размеры:

Поставщик гарантирует, что основные электрические и массо-габаритные характеристики аккумуляторов должны соответствовать значениям, указанным в таблице:

| Тип аккумулятора | Номинальная емкость, Ач | Номинальное напряжение, В | Вес с электролитом, кг | Вес электролита, кг | Габаритные размеры, мм |  |  | Кол-во борнов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | длина, Д | ширина, Ш | высота, В |  |
| Vb 2311+ | 550 | 2 | 52,9 | 13,4 | 188 | 266 | 440 | 2 |
| При поставке аналога: - Поставщик гарантирует совместимость поставляемых стеллажей и элементов аккумуляторной батареи. - Тип аккумуляторной батареи, ее электрические и массо-габаритные характеристики должны быть согласованы с Заказчиком. - Количество поставляемого электролита должно быть согласовано с Заказчиком. |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Требования к конструкции:

Аккумуляторы должны быть герметизированы в выводах и в соединениях крышки с корпусом, и должны выдерживать давление повышенное или пониженное по сравнению с атмосферным на 20 кПа (150мм рт.ст.) при температуре +25 (±10°С).

Аккумуляторы должны выпускаться в корпусах из прозрачной или полупрозрачной ударопрочной пластмассы. Не допускается повреждение выводов, наличие трещин и сколов на крышке и корпусе. Конструкция аккумулятора должна обеспечивать визуальный контроль уровня электролита.

Конструкция аккумуляторов при их применении в условиях, оговоренных заводской инструкцией, должна обеспечивать взрыво- и пожаробезопасность.

Степень защиты аккумуляторов должна быть не ниже IP55 по ГОСТ 14254.

- Требования к условиям эксплуатации и стойкости к внешним воздействующим факторам:

Аккумуляторы должны быть предназначены для круглосуточной эксплуатации в составе системы собственных нужд подстанции как элемент системы аварийного электроснабжения.

Аккумуляторы должны иметь климатическое исполнение УХЛ и О категории размещения 4.2. по ГОСТ 15150-69.

Аккумуляторы должны иметь механическое исполнение М7 по ГОСТ 17516.1.

- Требования к электрическим параметрам:

Емкость аккумуляторов при температуре окружающего воздуха +20°С и начальной плотности электролита 1,24 (±0,01) г/см3 должна соответствовать значениям указанным в таблице:

| Тип аккумулятора | Конечное напряжение разряда Uк=1,8 В/элемент |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 ч |  | 5 ч |  | 3 ч |  |
|  | Емкость (Ач) | Ток разряда (А) | Емкость (Ач) | Ток разряда (А) | Емкость (Ач) | Ток разряда (А) |
| Vb 2311+ | 559 | 55,9 | 500 | 100 | 447 | 149 |
| Тип аккумулятора | Конечное напряжение разряда Uк=1,75 В/элемент |  |  |  |  |  |
|  | 1 ч |  | 30 мин |  | 10 мин |  |
|  | Емкость (Ач) | Ток разряда (А) | Емкость (Ач) | Ток разряда (А) | Емкость (Ач) | Ток разряда (А) |
| Vb 2311+ | 316 | 316 | 246 | 492 | 136 | 814 |
| При поставке аналога: - Тип аккумуляторной батареи и ее электрические параметры должны быть согласованы с Заказчиком. - Поставщик гарантирует, что электрические параметры АБ будут не менее, указанных в таблице. |  |  |  |  |  |  |

Токи разряда (А) при Uк=1,60 В/элемент:

|  | 30 с | 1 мин | 2 мин | 3 мин | 5 мин | 7 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 8 ч | 10 ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vb 2311+ | 1650 | 1562 | 1463 | 1386 | 1210 | 1111 | 946 | 770 | 651 | 502 | 321 | 201 | 150 | 119 | 101 | 85,8 | 67,1 | 55,9 |

Токи разряда (А) при Uк=1,70 В/элемент:

|  | 30 с | 1 мин | 2 мин | 3 мин | 5 мин | 7 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 8 ч | 10 ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vb 2311+ | 1265 | 1232 | 1188 | 1122 | 1045 | 968 | 862 | 737 | 631 | 497 | 321 | 201 | 150 | 119 | 101 | 85,8 | 67,1 | 55,9 |

Токи разряда (А) при Uк=1,80 В/элемент:

|  | 30 с | 1 мин | 2 мин | 3 мин | 5 мин | 7 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 8 ч | 10 ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vb 2311+ | 825 | 825 | 792 | 781 | 770 | 726 | 682 | 605 | 550 | 473 | 312 | 200 | 149 | 118 | 100 | 85,8 | 67,1 | 55,9 |

Токи разряда (А) при Uк=1,83 В/элемент:

|  | 30 с | 1 мин | 2 мин | 3 мин | 5 мин | 7 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 8 ч | 10 ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vb 2311+ | 715 | 715 | 715 | 671 | 660 | 638 | 598 | 550 | 506 | 429 | 304 | 193 | 145 | 116 | 99,0 | 85,4 | 67,1 | 55,0 |

Токи разряда (А) при Uк=1,85 В/элемент:

|  | 30 с | 1 мин | 2 мин | 3 мин | 5 мин | 7 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 8 ч | 10 ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vb 2311+ | 638 | 638 | 638 | 609 | 594 | 570 | 537 | 497 | 462 | 396 | 290 | 189 | 143 | 114 | 96,8 | 83,8 | 66,0 | 54,6 |

Токи разряда (А) при Uк=1,87 В/элемент:

|  | 30 с | 1 мин | 2 мин | 3 мин | 5 мин | 7 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 8 ч | 10 ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vb 2311+ | 561 | 561 | 561 | 550 | 528 | 499 | 473 | 444 | 418 | 363 | 275 | 186 | 141 | 112 | 94,6 | 82,5 | 64,9 | 53,9 |

Токи разряда (А) при Uк=1,90 В/элемент:

|  | 30 с | 1 мин | 2 мин | 3 мин | 5 мин | 7 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 8 ч | 10 ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vb 2311+ | 429 | 429 | 429 | 429 | 407 | 396 | 385 | 356 | 345 | 321 | 242 | 171 | 132 | 109 | 90,2 | 79,2 | 62,7 | 51,7 |

При поставке аналога:

1.	Поставщик гарантирует, что токи разряда элементов будут не менее, указанных в таблицах.

Внутреннее сопротивление и ток короткого замыкания полностью заряженных аккумуляторов при температуре +20 (±5)°С должны соответствовать значениям, приведенным в таблице:

| Тип аккумулятора | Внутреннее сопротивление, мОм/элемент | Ток короткого замыкания, I, кA |
| --- | --- | --- |
| Vb 2311+ | 0,23 | 9,229 |
| При поставке аналога: - Поставщик гарантирует, что внутреннее сопротивление и ток короткого замыкания аккумуляторной батарее будет соответствовать данным, указанным в таблице. |  |  |

- Требования охраны окружающей среды:

При эксплуатации аккумуляторы не должны выделять вредных веществ в воздух рабочей зоны в концентрациях, превышающих предельно допустимые нормы (ПДК) по ГОСТ 12.1.005.

- Гарантия поставщика:

Поставщик гарантирует, что средний срок службы аккумуляторов при соблюдении условий сопроводительной эксплуатационной документации при температуре + 20°С (срок до отдачи не менее 80% номинальной емкости) должен составлять не менее 25 лет.

Поставщик гарантирует, что гарантийный срок службы аккумуляторов должен быть не менее 5 лет (60 месяцев) со дня ввода в эксплуатацию.

Поставщик гарантирует, что расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока возлагаются на Поставщика.

Требования к зарядно-подзарядным устройствам:

- Требования к техническим характеристикам:

| Наименование параметра | Ед. изм. | Значение параметра |
| --- | --- | --- |
| Система питания от сети |  | 3-фазная без N |
| Входное линейное напряжение | В | 380 ± 15 % |
| Частота питающей сети | Гц | 50 ± 5 % |
| Номинальное выходное напряжение | В | 220 |
| Диапазон регулирования выходного напряжения: | В | 150 – 270 |
| Стабильность выходного напряжения при ± 10 % колебаниях сетевого напряжения и 10‐100 % изменениях нагрузки | % | ≤ 1 |
| Пульсации выходного напряжения при работе на активную нагрузку с отключенной аккумуляторной батареей | % | ≤ 1 |
| Длительный ток нагрузки | А | 25\40\60\80\100\160\200 |
| Ограничение выходного тока | % | 105 |
| Вольтамперная характеристика |  | UI |
| Коэффициент полезного действия | % | > 85 |
| Способ обслуживания |  | Односторонний |
| Степень защиты, по ГОСТ 14254‐80 |  | IP20 |
| Охлаждение |  | Естественная вентиляция |
| Режим работы |  | Непрерывный |
| Рабочий диапазон температур | °С | 0 – 45 |
| Влажность окружающей среды (без конденсации) | % | < 95 |
| Габаритные размеры высота, ширина, глубина | мм | 2000, 800, 600 |
| Срок службы лет | Не менее | 20 |
| При поставке аналога: - Тип зарядного устройства и его технические характеристики должны быть согласованы с Заказчиком. - Поставщик гарантирует, что технические характеристики зарядного устройства будут соответствовать данным, указанным в таблице. |  |  |

- Требования к функциональным особенностям:

- компенсация выходного напряжения в зависимости от температуры содержания АБ;

- аварийная сигнализация, разъемы подключения внешней сигнализации;

- средства измерения напряжения и токов нагрузки;

- контроль минимального и максимального значения выходного напряжения;

- контроль сопротивления изоляции полюсов;

- жидкокристаллический блок управления RIDUS.

- Требования к маркировке:

Маркировка ВТЗП наносится на этикетку по ГОСТ 18620.

Маркировка ВТЗП содержит следующие данные:

–	условное обозначение ВТЗП;

–	заводской номер ВТЗП по системе нумерации предприятия‐изготовителя;

–	тип, напряжение и частота питающей сети;

–	масса изделия;

–	обозначение степени защиты оболочки по ГОСТ 14254;

–	обозначение технических условий;

–	дата изготовления.

Маркировка проводов выполнена согласно схеме электрической принципиальной.

3.	Требования к потенциальному участнику:

Наличие собственной производственной базы или предоставить документ о законном представительстве завода-изготовителя, опыт на рынке поставки подобного оборудования более трёх лет. Поставщик обязан предоставить документ, подтверждающий полномочия поставки, либо авторизацию или свидетельство изготовителя и т.д. Транспортные расходы возлагаются на Поставщика.

4.	Ответственность поставщика:

Качество и комплектность оборудования должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям приведённым выше в Т.З. Оборудование должно быть новым (не позднее 2011-2012 года выпуска), не используемым ранее, не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования собранного из восстановленных узлов и агрегатов.

# 5.	Требования к количеству и комплектации поставляемого товара

5.1.	Согласно приложения № 1 к договору (спецификация).

# 6.	Требования к сроку (периодичности) поставки товара

6.1. Оборудование поставляется Заказчику не позднее 120 (ста двадцати) календарных дней со дня подписания договора с правом досрочной отгрузки.

# 7.	Требования к упаковке, отгрузке и поставке товара

7.1.	Поставка оборудования производится в невскрытой заводской упаковке, с маркировкой данного оборудования, с приложением упаковочного листа.

7.2.	Аккумуляторы поставляются Исполнителем сухозаряженными (электролит поставляется в комплекте). Транспортирование аккумуляторов производится в вертикальном положении в упаковке предприятия-изготовителя при температуре окружающего воздуха от – 40°С до + 50°С (условия транспортирования Ж согласно ГОСТ 23 216-78).

7.3.	Транспортирование и хранение ВТЗП должно выполняться по ГОСТ 18142.1. Вид транспорта и условия транспортирования изделий в упаковке выбирается согласно ГОСТ 23216. Условия транспортирования и хранения в части воздействия механических факторов Л по ГОСТ 23216, а в части воздействия климатических факторов 8 (ОЖЗ) по ГОСТ 15150.

Упаковка обеспечивает защиту составных частей ВТЗП от механических перегрузок по ГОСТ 23216. Внутренняя упаковка выполнена по варианту ВУ–IIА–5 ГОСТ 23216. Исполнение упаковки по прочности и категории упаковки для условий хранения по ГОСТ 23216:

Условия хранения 1 по ГОСТ 15150.

Срок хранения ВТЗП в упаковке и консервации – 1 год.

# 8.	Требования к месту поставки товара

8.1.	Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г.Краснокаменск, ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение».

# 9.	Требования к результатам работ

9.1.	Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа установленного оборудования в течение гарантийного срока, указанного в документации на данное оборудование.

9.2.	Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 60 месяцев.