1. ЗАКАЗЧИК
1.1. ФГУП "РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина".
2. НАЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМЫ

2.1. Система предназначена для управления приводными двигателями насоса высокого давления (НВД) и насоса подпитки установки гидроструйной резки.

3. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

3.1. Обеспечение возможности ручного задания и регулирования необходимых параметров работы системы (параметров работы НВД, насоса подпитки) за счет бесступенчатого регулирования скорости вращения приводного двигателя. 

3.2. Обеспечение требуемой последовательности операций при запуске/остановке насоса.

3.3. Повышение надежности работы электропривода за счет формирования оптимальных пусковых режимов и эффективной защиты.

3.4. Улучшение информативности технологического процесса.

3.5. Критериями оценки достижения поставленных целей являются:

1) выполнение системой электропривода всех необходимых на данный момент функций по контролю и управлению технологическим процессом;

2) обеспечение системой электропривода требуемой точности поддержания заданной частоты вращения;

3) обеспечение системой электропривода требуемой точности поддержания темпов разгона и торможения.

4. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА УПРАВЛЕНИЯ

4.1. Характеристика технологического оборудования

Система управления предназначена для задания и регулирования давления подпитки в диапазоне 0,4-1,6 МПа и рабочего давления воды в диапазоне 10-200 МПа при проведении технологических операций гидроструйного резания.

В качестве приводного двигателя НВД используется асинхронный короткозамкнутый электродвигатель НВД - 4АМ225М мощностью от 37 до 55 кВт; напряжение питания 380В, 50 Гц, cos φ 0,86.

В качестве приводного двигателя насоса подпитки используется асинхронный электродвигатель мощностью 2330 Вт /50 Гц, 8,5 А, 230В (4,9A 300B), 2870 об/мин/, либо двигатель асинхронный тип 4A112М4У3 трехфазный 50 Гц, 12 А, 5,5кВт, 1450 об/мин 
cos φ 0,86.

Система управления обеспечивает поддержание заданного давления путём изменения скорости вращения электродвигателей НВД и насоса подпитки. Давление в системе измеряется датчиками высокого и низкого давления. Задание давления производится оператором с помощью задатчика, установленного на двери шкафа и имеющего индикацию выставленного задания. 

4.2. Описание технологического процесса

В процессе проведения работ система электропривода должна обеспечить заданный алгоритм:

1) разгон за заданное время до заданной частоты вращения по заданному циклу;

2) работа на заданной частоте вращения с возможностью плавной регулировки в процессе работы;

3) торможение за заданное время до полной остановки по заданному циклу.

4.3. Размещение оборудования

1) система управления электроприводом должна быть смонтирована в кунге автомобиля на базе Урал-4320;

2) выносной пульт должен подключаться непосредственно к центральному шкафу управления с помощью кабеля длиной 50м, уложенного в специализированное сматывающее устройство.

5. ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

5.1. Требования к структуре системы управления электроприводом.

5.1.1. Система управления электроприводом включает:

1) цифровую систему на базе преобразователей частоты;

2) систему защиты и сигнализации;

3) аппаратуру защиты;

4) коммутационное оборудование;

5) устройства управления и сигнализации;

6) пульт дистанционного управления.

5.2. Требования к функциям, выполняемым системой управления электроприводом.

В системе управления электроприводом должны быть реализованы следующие функции:

1) плавный разгон и торможение двигателя с заданным темпом;

2) обеспечение электрических защит двигателя;

3) диагностика работы оборудования;

4) поддержание заданной частоты вращения двигателя;

5) задание оператором с местного пульта необходимого давления в системе;

6) отображение на местном пульте управления заданного и рабочего давления в системе;

7) выдача команд на запуск и остановку двигателя с выносного дистанционного пульта управления.

8) защита токовая максимальная мгновенного действия;
9) защита от обрыва фазы сети;
10) защита от обрыва фазы двигателя;
11) защита от перегрузки, времятокозависимая (120% в течение 1 минуты);
12) защиты и блокировки в электрической схеме;

13) защита токовая от коротких замыканий (предохранители);

14) защита от «сухого» хода.

5.3. Требования к техническому обеспечению

5.3.1. Система управления должна соответствовать ТУ3430-003-51493276-2010.

5.3.2. Технические средства системы управления электроприводом должны быть сертифицированы и разрешены к применению на территории РФ.

5.3.3. Технические средства должны иметь инструкции по эксплуатации.

5.3.4. Выбор технических средств должен осуществляться, исходя из следующих условий и требований:

1) преобразователь частоты типа Commander SK;
2) устройства защиты и управления АББ;

3) корпуса на базе оборудования Rittal;

5.4. Требования к эргономике

5.4.1. Органы управления (кнопки, переключатели, индикаторы и контрольные лампы) должны располагаться в верхней части пульта управления насосами ШЭП-ПН-0001/0002-0380-0055-01-IP54-УХЛ4. Пример расположения изображён на (рис.1)

[image: image1.emf]
Рисунок 1 – Расположение органов управления.

5.4.2. Допускается перенос вентиляционных решеток на боковые стороны пульта управления.

5.4.3. Кнопку «Вкл.» - исключить, ее функции завести на ключ-бирку.

5.4.4. Компоновку необходимо предварительно согласовать с заказчиком.
5.5. Требования безопасности

5.5.1. При проектировании системы управления электроприводом должны быть предусмотрены меры по обеспечению безопасности при монтаже, эксплуатации, обслуживании и ремонте технических средств в соответствии с действующими нормативными документами и требованиями, приведенными в инструкциях по эксплуатации на отдельные элементы комплекса технических средств.

5.5.2. Все элементы технических средств системы управления электроприводом, находящиеся под напряжением, должны иметь защиту от случайного прикосновения персонала к токоведущим частям.

5.5.3. Все технические средства системы управления электроприводом должны иметь защитное заземление согласно ПУЭ.

5.6. Требования по стандартизации и унификации

5.6.1. В системе должны быть использованы стандартные изделия, приборы и средства вычислительной техники.

5.6.2. Все применяемые устройства должны быть совместимы по уровню электрических сигналов.

5.6.3. Средства вычислительной техники должны быть программно совместимы, иметь выходы для работы по вычислительным сетям со стандартными интерфейсами.

5.6.4. Система управления должна быть взаимозаменяемой с системой управления комплекса гидроабразивного резания передвижного РЭ1055-1.

5.7. Прочие требования

5.7.1. Поставщик системы должен обладать необходимыми разрешительными документами (сертификаты, лицензии) на проведение данного типа работ;

5.7.2. Поставщик системы должен обладать опытом работ с комплексами гидроабразивного резания РЭ1055;

5.7.3. Поставщик должен иметь авторизованный сервисный центр по ремонту преобразователей частоты в г. Челябинске для обеспечения квалифицированного ремонта и обслуживания в гарантийный и послегарантийный период.

6. СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО ПОСТАВКЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

6.1. Cогласование с Заказчиком рабочего проекта в соответствии с Техническим заданием.

6.2. Изготовление пультов и шкафов на собственной производственной площадке.
6.3. Монтаж системы управления на территории Заказчика.

6.4. Пуско-наладочные работы.

6.5. Окончательный состав передаваемой документации согласовывается с Заказчиком.

7. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ 

7.1. Приемочные испытания.

7.1.1. Приемочные испытания проводятся комиссией, включающей представителей Заказчика и Разработчика.

7.1.2. По результатам приемочных испытаний комиссия составляет протокол испытаний и акт о вводе системы управления в промышленную эксплуатацию.

8. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И СОДЕРЖАНИЮ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ К ВВОДУ В ДЕЙСТВИЕ

Ввод в действие системы управления электроприводом осуществляется силами разработчика системы. После ввода в действие системы управления электроприводом организация–исполнитель предоставляет Заказчику исполнительную документацию, скорректированное прикладное программное обеспечение.

Обслуживающий персонал Заказчика перед вводом системы в действие должен пройти обучение по эксплуатации технических и программных средств Системы. Обучение обслуживающего персонала Заказчика производится специалистами Разработчика на территории Заказчика.

9. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ

Разработчик передает Заказчику документацию на систему управления НВД на бумажном носителе в трех экземплярах и в электронном виде на CD диске в формате PDF.

Разработчик передает Заказчику прикладное программное обеспечение на систему управления НВД (исходные тексты) на CD дисках.

10. ИСТОЧНИКИ РАЗРАБОТКИ

При разработке технического задания на модернизацию системы управления должны использоваться следующие документы:

1) ГОСТ 24.104-85 Единая система стандартов автоматизированных систем управления. Автоматизированные системы управления. Общие требования;

2) ГОСТ 34.603-92 Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных систем;
3) ГОСТ 34.601-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания;

4) ГОСТ 34.602-89 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы;

5) ГОСТ 34.201-89 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем;

6) ГОСТ 12.1.012-2004 Система стандартов безопасности труда. Вибрационная безопасность. Общие требования;

7) ГОСТ 12.1.003-83 Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности;

8) ГОСТ 12.2.007.11-75 Система стандартов безопасности труда. Преобразователи электроэнергии полупроводниковые. Требования безопасности;

9) ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования;

10) ГОСТ 12.2.007.0-75 Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности;

11) ГОСТ 21130-75 Изделия электротехнические. Зажимы заземляющие и знаки заземления. Конструкция и размеры;

12) ГОСТ 12.3.019-80 Система стандартов безопасности труда. Испытания и измерения электрические. Общие требования безопасности;

13) ГОСТ Р 51321.3-99 Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 3. Дополнительные требования к устройствам распределения и управления, предназначенным для эксплуатации в местах, доступных неквалифицированному персоналу, и методы испытаний;

14) ГОСТ 13109-97 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения;

15) ГОСТ 14254-96 Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP);

16) ГОСТ 2.102-68 Единая система конструкторской документации. Виды и комплектность конструкторских документов;

17) ГОСТ 2.201-80 Единая система конструкторской документации. Обозначение изделий и конструкторских документов;

18) ГОСТ 2.601-2006 Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы;

19) ГОСТ 2.701-84 Единая система конструкторской документации. Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению;

20) ГОСТ 12.1.030-81 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление;

21) ГОСТ 12.1.038-82 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов;

22) ГОСТ Р 12.4.026-2001 Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний;

23) ГОСТ 24.208-80 Требования к содержанию документов стадии «Ввод в эксплуатацию»;

24) ГОСТ 12.0.005-84 Система стандартов безопасности труда. Метрологическое обеспечение в области безопасности труда. Основные положения;

25) ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды;

26) СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства;

27) Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП);

28) ПУЭ 7 издание;

29) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТ РМ-016-2003;

30) «Комплекс Гидроабразивного Резания Передвижной» Руководство по эксплуатации РЭ1055 РЭ.

Особые условия:
1. Поставка осуществляется по адресу, указанному в Извещении или по согласованию с Заказчиком по другому адресу в пределах г.Снежинск;

2. Обязательное наличие товарно-сопроводительной документации в соответствии с требованиями законодательства РФ на момент поставки.

Примечание:

1. Поставляемая продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не являться образцом, экспериментальной партией, а также не должна быть собрана из восстановленных узлов и агрегатов если иное не предусмотрено контрактом (договором). Продукция, подлежащая обязательной сертификации, должна иметь сертификат соответствия и готова к эксплуатации. Продукция должна быть поставлена комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Закупаемая продукция должна находиться в свободной продаже на территории РФ. Поставка продукции не должна накладывать каких-либо ограничений на ввоз данного товара на территорию РФ.
2. Не допускается поставка продукции с отклонениями от требований технических характеристик поставляемого товара.
Требования к упаковке продукции
Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

Комплект поставки и технической документации

Поставщик обязуется предоставить полный комплект технической документации на русском языке для каждой единицы оборудования на бумажном носителе в одном экземпляре и в электронном виде. В комплекте должна быть документация на все составные элементы продукции в случае если продукция состоит из отдельных покупных изделий. Товар, подлежащий обязательной сертификации, должен иметь сертификат соответствия.
Гарантийные обязательства
1. Гарантийный срок работы продукции – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

2. Гарантия должна предоставляться на все составные элементы продукции в случае если комплект продукции состоит из отдельных покупных изделий.
�EMBED Unknown���


�EMBED Unknown���


�EMBED Unknown���


�EMBED Unknown���


�EMBED Unknown���


�EMBED Unknown���


�EMBED Unknown���


�EMBED Unknown���


�EMBED Unknown���


�EMBED Unknown���





7

[image: image2.emf][image: image3.emf][image: image4.emf][image: image5.emf][image: image6.emf][image: image7.emf][image: image8.emf][image: image9.emf][image: image10.emf][image: image11.png]Ll



[image: image12.png]e



[image: image13.png]Ld



[image: image14.png]


[image: image15.png]3 Rasrose 161



[image: image16.png]


[image: image17.png]


[image: image18.png]


[image: image19.png]uuuuu



[image: image20.png]


_1435044979.bin

_1435044983.bin

_1435044987.bin

_1435044989.bin

_1435044991.bin

_1435044985.bin

_1435044981.bin

_1435044974.bin

_1435044977.bin

_1435044972.bin

