Техническое задание

	

№  п/п
	

Наименование ТМЦ
	Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара (Оборудования), требования к размерам, упаковке, отгрузке Товара (Оборудования) и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого Товара (Оборудования) потребностям заказчика
	

Ед. 
изм
	

Ко-личество
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[bookmark: _Toc389127173][bookmark: _Toc389211798]Типа 5НКГ – 10Д или эквивалент
	ГОСТ 12.2.007.12-88
ГОСТ Р МЭК 60622-2002 Пп. 1.3.1, 2.3, 4.7, разд.5
Используются в различной аппаратуре как замена стандартного гальванического элемента, особенно, если аппаратура потребляет большой ток. 
Электрическая система аккумулятора – никель-кадмиевая
Герметичный
Предназначен для работы на средних и коротких режимах разряда
Количество последовательно соединенных аккумуляторов в батарее – 5
Конструкция 
Аккумуляторы состоят из блоков положительных и отрицательных электродов, помещенных в стальной бак. Отрицательный вывод аккумуляторов выведен на бак, а положительный – на борн, изолированный от бака. Бак и крышка аккумулятора выполнены из нержавеющей стали, в декоративных целях покрыты эпоксидной эмалью.
В аккумуляторах применены положительные электроды металлокерамической конструкции и отрицательные электроды прессованной конструкции. Сепаратором является полипропиленовый волокнистый материал.
Активным веществом положительного электрода является гидрат закиси никеля Ni(OH)2, а отрицательного – гидрат окиси кадмия Cd(OH)2. 
В качестве электролита применяется раствор калия гидрата окиси технического плотностью 1,26 г/см3  для НКГ-10Д  и 1,22 г/см3 для KCSL-13 с добавкой лития гидроокиси. Донное пространство аккумулятора заполнено активным углем, контактирующим через корпус с блоком отрицательных электродов, что способствует улучшению газопоглощения и снижению давления в аккумуляторе при заряде.
	Батарея состоит из последовательно соединенных между собой стальными перемычками аккумуляторов.
Для изоляции аккумуляторов друг от друга применены винипластовые прокладки. 
Батареи обернуты липкой полиэтиленовой лентой, которая фиксирует аккумуляторы относительно друг друга до установки батареи в светильник.
Батареи при работе и хранении не выделяют газ и электролит, работоспособны в любом положении в пространстве.
Технические характеристики:
Номинальное напряжение, В: 6 ;
Номинальная емкость, А.ч.: 10 
Подзаряд током: 0,04±0,01 А;
Масса: 3 кг;
Габаритные размеры, LxBxH: 
   Длина: 154 мм;
   Ширина: 47 мм;
   Высота: 165,5 мм;
Режим заряда: 
   Ток: 1 А,
   Продолжительность: 15 ч;
Режим разряда: 
   Ток: 3,3 А,
   Продолжительность: 5 ч,
   Конечное напряжение: 5 В;
Емкость после 28 суток хранения в заряженном состоянии А.ч.: 6,5;    
Рабочая температура: от +1˚С до +45˚С.

Гарантийный срок эксплуатации батарей в режиме постоянного  подзаряда: не менее 7 лет со дня ввода в эксплуатацию.
Гарантийный срок хранения батарей в разряженном состоянии – не менее 2 лет со дня изготовления.
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1. Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика. 
Особые требования: обязательное наличие сопроводительной документации (счет, счет-фактура, товарная накладная; товарно-транспортная накладная, сертификат соответствия, паспорт изделия);
· товар должен быть новым, не бывшим в употреблении; не восстановленным, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов и агрегатов), выпуска не ранее 2014 г.;
другие дополнительные требования: качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке товара; а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).
