Приложение №1 к Техническому заданию.

Перечень осветительного электрооборудования.

(Здание №12В  пр.3002-12В-ЭО.С к альбому инв.№11-08751)

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электрооборудование |  |  |  |  |
| 1 | Щиток распределительный ЩРО 8505-2607-Н-УХЛ3.1 навесного исполнения ~380В 80А | шт. | 1 | с вводным выключателем ВА57Ф35-331110, Iотс.=500А, с выключателями распределения: - ВА61F29-1LIном.=16А - 2шт (гр. № 1, гр. № 3); - DА29P-ES1-L16-30mA-ScУЗО, Iном.=16А, Iдиф.=30mA- 1шт. (гр. № 2); - ВА61F29-3LIном.=16А - 4шт. (гр. № 4 ÷ гр. № 7), с дополнительной нулевой защитной шиной РЕ, IP54. |
| 2 | Щиток распределительный ЩРО 8505-2606-Н-УХЛ3.1 навесного исполнения ~380В 80А | шт. | 1 | с вводным выключателем ВА57Ф35-331110, Iотс.=500А, с выключателями распределения: - DА29P-ES1-L16-30mA-ScУЗО, Iном.=16А, Iдиф.=30mA- 2шт. (гр. № 1, гр. № 2); - ВА61F29-1LIном.=16А - 1шт (гр. № 3); - ВА61F29-3LIном.=16А - 3шт (гр. № 4 ÷ гр. № 6), с дополнительной нулевой защитной шиной РЕ, IP54. |
| 3 | Щиток распределительный ЩРО 8505-2409-Н-УХЛ3.1 навесного исполнения ~380В 80А | шт. | 1 | с вводным выключателем ВА5731-331110, Iотс.=500А, с выключателями распределения: ВА61F29-1LIном.=16А - 9шт; с дополнительной нулевой защитной шиной РЕ, IP54. |
| 4 | Ящик ЯТП-0,25-28 с понижающим разделительным трансформатором | шт. | 2 | понижающий разделительный трансформатор типа ОСР-0,25 У3 220/42В мощностью 0,25кВА, IP54. |
| 5 | Пускатель магнитный трехполюсный ПМ 12-010110У2 | шт. | 7 | на ток 10А без теплового реле, без кнопок, IP54 |
| 6 | Пост управления ПКУ3-У2 | шт. | 7 | кнопочный на две кнопки с сигнальной лампой |
| Светотехнические изделия |  |  |  |  |
| 7 | Светильник РСП 05-250-042 для ртутной лампы высокого давления типа ДРЛ, в том числе крепление на трубу для РСП и держатель для лампы. | компл. | 39 | мощность 250Вт на напряжение 220В, с защитным стекломи защитной сеткой, с независимым ПРА (Cosφ≥0,85), IP54, подвес на трубу и дополнительные принадлежности: - держатель для лампы - код 20010517 - 1 шт; - крепление на трубу - код 05037517 - 1 шт. |
| 8 | Светильник консольный уличный ГКУ 11-150-001 Street | шт. | 1 | лампы типа ДРИ 150Вт, Cosφ≥0,85, для установки на кронштейн, IP54 |
| 9 | Светильник ЛСП 44-2х18-003 | шт. | 2 | для люминесцентных ламп мощностью 2х18Вт, IP65 |
| 10 | Светильник АLS. OPL 236 | шт. | 1 | для люминесцентных ламп мощностью 2х36Вт с электронным ПРА, IP65 |
| 11 | Светильник ОD 111 | шт. | 3 | для компактной люминесцентной лампы (цоколь G23) мощностью 11Вт, IP65. |
| 12 | Светильник НСП 17-200-042 | шт. | 1 | для лампы накаливания мощностью 200Вт, с защитным стеклом и сеткой, IP54, дополнительно - крепление на трубу - код 05037517 - 1 шт. |
| 13 | Светильник НСП 17-500-042 | шт. | 6 | для лампы накаливания мощностью 300Вт дополнительно - крепление на трубу - код 05037517 - 1шт. |
| 14 | Аварийный светильник «Румб» БС-9333-2х18 | шт. | 8 | с автономным источником питания для люминесцентных ламп с цоколем 2G11 мощностью 2х18Вт, с кнопкой «Тест» , IP65. |
| 15 | Аварийный светильник «Универсал» БС-943-2х8 | шт. | 10 | с автономным источником питания для люминесцентных ламп с цоколем G5 мощностью 2х8Вт, с кнопкой «Тест» , IP65. |
| 16 | Эвакуационный знак для аварийного светильника «Универсал»: «ВЫХОД» НПУ-3110.01 «ЗАПАСНЫЙ ВЫХОД» НПУ-3110.02 «→» НПУ-3110.05 «←» НПУ-3110.06 «↓» НПУ-3110.07 | шт. шт. шт. шт. шт. | 2 2 1 1 4 |  |
| 17 | Защитная решетка для аварийного светильника БС-Р-1 | шт. | 10 |  |
| 18 | Прожектор UMS 150 | шт. | 4 | для металлогалогенной лампы на напряжение 220В мощностью 150 Вт, цокольRX7s-24, Cos φ≥0,85, IP54 |
| 19 | Светильник переносной РВО-42 для лампы накаливания 42В 60Вт, длина кабеля 10м. | шт. | 1 | для лампы накаливания 42В 60Вт, длина кабеля 10м. |
| 20 | Светильник головной Экотон-6 | шт. | 6 | светодиодный мощностью 1,2Вт |
| 21 | Лампа разрядная высокого давления HQI-E150 | шт. | 1 | металлогалогенная мощностью 150Вт |
| 22 | Лампа разрядная высокого давления HQI-TS150 | шт. | 4 | металлогалогенная мощностью 150Вт (цоколь RX7s-24) |
| 23 | Лампа ДРЛ 250 | шт. | 39 | разрядная высокого давления ртутная 250Вт |
| 24 | ЛампаL8W/640 | шт. | 20 | люминесцентная мощностью 8Вт |
| 25 | Лампа L 18W | шт. | 4 | люминесцентная мощностью 18Вт |
| 26 | Лампа L 36W/640 | шт. | 2 | люминесцентная мощностью 36Вт |
| 27 | Компактная люминесцентная лампаDULUXS 11W | шт. | 3 | мощность 11Вт (цоколь G23) |
| 28 | Компактная люминесцентная лампа DULUXL 18W | шт. | 16 | мощность 18Вт (цоколь 2G11) |
| 29 | Стартер SТ 111 | шт. | 45 |  |
| 30 | Пускорегулирующий аппарат 1К250ДРЛ44Н-008-УХЛ.1(ПРА) | шт. | 39 | независимого исполнения 220В для лампы ДРЛ 250 мощностью 250Вт, Cosφ=0,85 |
| 31 | Лампа энергосберегающая на напряжение 220В | шт. | 1 | аналог мощности 200Вт |
| 32 | Лампа энергосберегающая на напряжение 220В | шт. | 6 | аналог мощности 300Вт |
| 33 | Лампа накаливания на напряжение 42В | шт. | 1 | мощность 60Вт |
| Кабели |  |  |  |  |
| 34 | Кабель силовой ВВГнг-LS (ТУ 16.К71-322-2002) на напряжение 0,66кВ, в том числе сечением: 2х1,5мм²; 3х2,5мм²; 4х2,5мм²; 5х2,5мм². | м. м. м. м. | 30 520 350 160 | с изоляциейи оболочкой из ПВХ композиций пониженной пожароопасности, с медными жилами |
| 35 | Кабель силовой ВВГнг-FRLS (ТУ 16.К71-337-2004) | м. | 170 | огнестойкий с изоляцией из ПВХ пониженной пожароопасности с медными жилами сечением 3х2,5мм² |
| 36 | Кабель силовой гибкий КГН (ТУ 16.К73.05-93) на напряжение 0,66кВ, сечением 3х1,5мм² | м. | 50 | с резиновой изоляцией, в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение |
| 37 | Кабель контрольный КВВГнг-LS (ТУ 16.К71-322-2002), сечением 4х1,5мм². | м. | 350 | с изоляциейи оболочкой из ПВХ композиций пониженной пожароопасности, с медными жилами |
| Электроустановочные изделия |  |  |  |  |
| 38 | Выключатель одноклавишный Серия «Гермес» ВС20-1-0-ГБ | шт. | 4 | для открытой установки на 10А, 250В, IP44ИЭК |
| 39 | Переключатель пакетный ПП1-16/4С | шт. | 4 | однополюсный на 16А 220В, IP65 |
| 40 | Розетка штепсельная РСб20-3-ГБ | шт. | 14 | двухполюснаядля открытой установкис заземляющими контактами на 16А 250В, IP44 с дымчатой крышкой ИЭК |
| 41 | Вилка В10/16 | шт. | 4 | на 10А 220В с заземляющими контактами |
| Электромонтажные изделия |  |  |  |  |
| 42 | Коробка ответвительнаяDКС | шт. | 50 | открытой установки 80х80х40мм. с крышкой,IP44 |
| 43 | Коробка У994У2 | шт. | 11 | исполнение IP54 |
| 44 | Коробка У245У3 ответвительная тросовая | шт. | 40 |  |
| 45 | Лоток металлический DКС «S5 Combitech» | шт. | 80 | неперфорированный оцинкованный (исполнение 1) 50х50мм, длина 2м |
| 46 | КрышкалоткаDКС «S5 Combitech» | шт. | 80 | ширина 50мм, длина 2м |
| 47 | Угол горизонтальный 90˚ лотка СРО 90 | шт. | 70 | 50х50мм |
| 48 | Крышка СРО 90 угла горизонтального 90˚ лотка шириной 50мм | шт. | 70 |  |
| 49 | Пластина GТО соединительная, высота 50мм | шт. | 280 |  |
| 50 | Пластина для заземления РТСЕ | шт. | 140 |  |
| 51 | Накладка для лотка СGВ, ширина 50мм | шт. | 90 |  |
| 52 | Накладка для крышки лотка СGС, ширина 50мм | шт. | 90 |  |
| 53 | Заглушка для лотка ТС, размер 50х50мм | шт. | 4 |  |
| 54 | Консоль монолитная ML «В5 Combitech», L=132м | шт. | 162 |  |
| 55 | Винт СМ010610 | шт. | 1440 | с крестообразным шлицем М6х10 |
| 56 | Винт СМ030508 | шт. | 80 | для электрического соединения М5х8 |
| 57 | Гайка СМ100600 | шт. | 1440 | с насечкой, препятствующей откручиванию М6 |
| 58 | Муфта натяжнаяК804У3 | шт. | 24 |  |
| 59 | АнкерК675У3 | шт. | 24 |  |
| 60 | Электромонтажный зетовый профиль К241У2 | шт. | 150 | длина 2м |
| 61 | Скоба К142У2 | шт. | 100 |  |