	УТВЕРЖДАЮ

Президент ОАО «НИАЭП»

__________________ (В.И. Лимаренко)
                                                                                               «   »_______________2013 год
	

	 
	


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
открытый запрос предложений на право заключения договора по лоту
№ ЗП-64.13 «Курская АЭС-2, Энергоблоки № 1, 2. Математическое моделирование переходных гидравлических режимов в системах охлаждения и техводоснабжения»

том 2 «техническая часть»

2013 год
Техническое задание 
«Математическое моделирование переходных гидравлических режимов 

в системах охлаждения и техводоснабжения» 

1 Наименование объекта

Курская АЭС-2. Энергоблоки № 1, 2.

2 Основание для проектирования

Техническое задание на разработку проекта Курская АЭС-2. Энергоблоки № 1, 2.
3 Стадия проектирования
Проектная документация.
4 Цель работы 

Выполнение математического моделирования переходных гидравлических режимов в системах охлаждающей воды ответственных потребителей, основного оборудования, неответственных потребителей и техводоснабжения (системы подпитки градирен и водоема-накопителя III очереди).
5 Перечень выполняемых Исполнителем работ

Выполнение математического моделирования переходных гидравлических режимов в системах охлаждающей воды ответственных потребителей, основного оборудования, неответственных потребителей и техводоснабжения (системы подпитки градирен и водоема-накопителя III очереди) с целью получения рекомендаций по:

- снижению динамических нагрузок на отдельные элементы систем и других негативных явлений при пуске, останове и самозапуске насосов;

- требуемым параметрам пусковых моментов электродвигателей для обеспечения нормальных условий пусков насосов.

- количеству, месту установки и техническим параметрам клапанов впуска-выпуска воздуха.
5.1 Моделирование в системе охлаждающей воды ответственных потребителей выполнить для следующих условий:

5.1.1 Запуск и останов насоса (на открытую или закрытую задвижку) на заполненный и опорожненный водовод:

- при минимальном уровне воды в брызгальном бассейне;

- при максимальном уровне воды в брызгальном бассейне;

5.1.2 Работа насоса:

- самозапуск через 0,5; 1,0; 1,5; 2,0 секунды после потери питания;

- отключение насоса при обесточивании АЭС с последующим включением через 25 секунд при возобновлении электропитания от РДЭС;
5.1.3 Остановка насоса при работе холостого сброса.

5.2 Моделирование в системе охлаждающей воды основного оборудования выполнить для следующих условий:

5.2.1 Запуск и останов насоса на заполненный или опорожненный водовод;

5.2.2 Моделирование работы насоса в переходных режимах и выдача рекомендаций по необходимым мероприятиям для наихудших условий  при анализе следующих эксплуатационных вариантов:
- при минимальном уровне воды в градирне;

- при максимальном уровне воды в градирне;

- при включении шарикоочистки в турбинном здании;

- при отключении шарикоочистки;

- самозапуск через 0,5; 1,0; 1,5; 2,0 секунды после потери питания.
5.3 Моделирование в системе охлаждения неответственных потребителей зданий 10(20)UMA, 10(20)UQR, 13(23)UBN, 00UTF выполнить для следующих условий:

5.3.1 Запуск и останов насосов неответственных потребителей: (на открытую или закрытую задвижку), на заполненные или опорожненные водоводы;

5.3.2 Моделирование работы  насосов неответственных потребителей зданий 10(20)UMA, 10(20)UQR, 13(23)UBN, 00UTF в переходных режимах и выдача рекомендаций по необходимым мероприятиям для наихудших условий  при анализе следующих эксплуатационных вариантов:

- при минимальном уровне воды в градирне;

- при максимальном уровне воды в градирне;

- самозапуск через 0.5; 1,0; 1,5; 2,0 секунды после потери питания;

- запуск резервного насоса (АВР).
5.3.3 Работа насоса подачи воды к неответственным потребителям РДЭС нормальной эксплуатации 13(23)UBN в случае отключения при обесточивании АЭС с последующим включением через 25 секунд при возобновлении электропитания от РДЭС;
5.4 Моделирование в системе техводоснабжения выполнить для следующих схем и условий:

5.4.1 Система подпитки водоема накопителя III очереди из р. Сейм:

5.4.1.1 Запуск и останов насоса (на открытую или закрытую задвижку), на заполненный или опорожненный водовод;

5.4.1.2 Работа насоса

- при минимальном уровне воды в р. Сейм;

- при максимальном уровне воды в р. Сейм;

- самозапуск через 0.5; 1,0; 1,5; 2,0 секунды после потери питания;

- запуск резервного насоса (АВР).
5.4.2 Система подпитки градирен из водоема-накопителя III очереди:

5.4.2.1 Запуск и останов насоса (на открытую или закрытую задвижку), на заполненный или опорожненный водовод;

5.4.2.2 Работа насоса

- при минимальном уровне воды в водоеме-накопителе III очереди;

- при максимальном уровне воды в водоеме-накопителе III очереди;

- самозапуск через 0.5; 1,0; 1,5; 2,0 секунды после потери питания;

- запуск резервного насоса (АВР).
6 Основные требования 

В отчете должны быть представлены (для каждой системы охлаждения):

- значения пускового момента электродвигателя насоса;

- наибольший напор насоса во время разворота двигателя;
- максимальное давление в напорном патрубке насоса;
- максимальное давление в подводящем водоводе;
- максимальное давление в отводящем водоводе;
- максимальное давление воздуха;
- максимальный расход воздуха;
- время выхода на номинальную частоту вращения, необходимое для предотвращения перегрева двигателя пусковыми токами;
- необходимое превышение пускового момента над моментом сопротивления насоса

- наибольший расход насоса в обратном направлении;
- время работы насоса в обратном направлении;

- время допустимого перерыва электропитания двигателя при любом отключении источника питания и переходе на резервный источник питания;
- параметры и места установки клапанов впуска и выпуска воздуха;

- продолжительность переходного процесса;

При выполнении и оформлении работ необходимо руководствоваться требованиями российских норм и правил, действующих в атомной энергетике на момент заключения договора
Необходимое качество проектирования должно быть обеспечено выполнением процедур и требований системы качества предприятия, соответствующей стандарту ИСО 9001:2008 (ГОСТ ISO 9001-2011).
7 Исходные данные
Необходимые исходные данные будут представлены Заказчиком после заключения договора.

8 Сроки выполнения работ

	Наименование работ по договору и основных пунктов его выполнения
	Предприятие (организация) - исполнитель  (соисполнители)
	Срок выполнения:                        начало, окончание (Число. Месяц. Год)

	
	
	начало
	окончание

	I этап. Математическое моделирование переходных гидравлических режимов в системе охлаждающей воды ответственных потребителей 
	 
	С момента заключения договора
	01.11.2013

	II этап. Математическое моделирование переходных гидравлических режимов в системе охлаждающей воды основного оборудования 
	 
	01.11.2013
	01.12.2013

	IIIэтап. Математическое моделирование переходных гидравлических режимов в системе охлаждения неответственных потребителей зданий 10(20)UMA, 10(20)UQR, 13(23)UBN, 00UTF 
	 
	01.12.2013
	20.01.2014

	IV этап. Математическое моделирование переходных гидравлических режимов в системе техводоснабжения
	 
	20.01.2014
	01.03.2014


9 Отчетная документация

Два экземпляра на бумаге. 

На электронном носителе в форматах тех программных продуктов, с помощью которых документация создавалась, и в отсканированном виде в форматах TIF или PDF.

10 Исполнитель

Определяется конкурсом.

11 Заказчик

ОАО «Нижегородская инжиниринговая компания «Атомэнергопроект» (ОАО «НИАЭП»), г. Нижний Новгород, Российская Федерация.































































































































































































































































































































































































































































