- ЧАСТЬ 2

# 2.2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

| СОГЛАСОВАНО Подрядчик _______________ /__________/ | УТВЕРЖДАЮ Генеральный подрядчик Генеральный директор ОАО «УАЗ» _______________ В.Н. Жадушкин |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на создание системы инженерного обеспечения (СИО) в составе подсистем кондиционирования кроссовой 2Б, структурированной кабельной сети (СКС) этажа 2Б, диспетчеризации и подсистем бытового, бесперебойного и гарантированного электроснабжения рабочих мест этажа 2Б в административном здании по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 93.

|  | СОСТАВИЛ Начальник ПТО ОАО «УАЗ» _______________ Г.Л. Науменко |
| --- | --- |

г. Москва

2014г.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов.

Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах.

Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ.

Подраздел 2.4 Требования к разработке проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ по монтажу подсистемы кондиционирования кроссовой 2Б.

Подраздел 3.2 Технические требования при выполнении работ по монтажу подсистемы СКС (структурированная кабельная сеть).

Подраздел 3.3 Требования, предъявляемые к проведению испытаний и результатам существующей линии структурированной кабельной сети (СКС).

Подраздел 3.4 Технические требования при выполнении работ по монтажу подсистемы бытового электроснабжения рабочих мест.

Подраздел 3.5 Технические требования при выполнении работ по монтажу подсистемы бесперебойного и гарантированного электроснабжения рабочих мест.

Подраздел 3.6 Технические требования при выполнении работ по монтажу подсистемы мониторинга и диспетчеризации.

Подраздел 3.7 Проведение испытаний подсистем и ввод в постоянную эксплуатацию.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСТНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ.

РАЗДЕЛ 6. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 12. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ.

РАЗДЕЛ 14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ.

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Создание системы инженерного обеспечения (СИО) в составе подсистем кондиционирования кроссовой 2Б, структурированной кабельной сети (СКС) этажа 2Б, диспетчеризации и подсистем бытового, бесперебойного и гарантированного электроснабжения рабочих мест этажа 2Б в административном здании по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 93.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов.

2.1.1. Основанием для разработки данного Технического задания является необходимость создания системы инженерного обеспечения (СИО) в составе подсистем кондиционирования кроссовой 2Б, структурированной кабельной сети (СКС) этажа 2Б, диспетчеризации и подсистем бытового, бесперебойного и гарантированного электроснабжения рабочих мест этажа 2Б в административном здании по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 93.

Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах.

2.2.1. Планируемыми работами является монтаж и ввод в эксплуатацию системы инженерного обеспечения (СИО) в состав которой входят подсистемы кондиционирования кроссовой 2Б, структурированной кабельной сети (СКС) этажа 2Б, диспетчеризации и подсистем бытового, бесперебойного и гарантированного электроснабжения рабочих мест этажа 2Б в административном здании завода ОАО «Теплообменник» по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 93;

2.2.2. В рамках проведения монтажа подсистемы кондиционирования кроссовой 2Б планируется выполнить следующий объем работ:

2.2.2.1. Монтаж 2 кондиционеров, каждый из которых имеет 1 внешний и 1 внутренний блок;

2.2.2.2. Монтаж межблочных кабельных трасс, газопроводных труб, монтаж дренажа с подключением в ливневую систему здания;

2.2.2.3. Монтаж электрических щитов и питающих кабелей от электрических щитов до внутренних и внешних блоков кондиционеров.

2.2.3. В рамках проведения монтажа подсистемы структурированной кабельной сети (СКС) этажа 2Б планируется выполнить следующий объем работ:

2.2.3.1. Прокладка в 2 (две) ветки, тестирование, маркировка и дополнительное крепление по трассам в случае необходимости UTP кабелей в лотках и коробах, обеспечивающих связь между коммутационным оборудованием локальной вычислительной сети здания и рабочими местами пользователей;

2.2.3.2. Прокладка основной и резервной оптических линии связи внутри здания с вводом кабеля в помещение серверной с одной стороны, помещением кроссовой 2Б с другой стороны и разваркой на оптических боксах;

2.2.3.3. Прокладка, тестирование, и дополнительное крепление по трассам в случае необходимости UTP кабелей в лотках и коробах, обеспечивающих связь между коммутационным оборудованием локальной вычислительной сети в кроссовой 2Б и коммутационном оборудованием, расположенным в помещении серверной;

2.2.3.4. Подключение вспомогательного сетевого и серверного оборудования к общей локальной вычислительной сети здания на скорости до 1 Гбит/сек, с обеспечением подключения IP телефонов по технологии IEEE 802.3af-2003 и (Power over Ethernet);

2.2.3.5. Укладка отмаркированных и прошедших тестирование UTP кабелей в телекоммуникационные шкафы;

2.2.3.6. Проведение ревизии существующих кабеленесущих конструкций из проволочного лотка, выполнить работы по восстановлению поврежденных участков и усилению точек крепления по всему зданию.

2.2.4. Основной целью создания подсистемы бытового электроснабжения является обеспечение помещений этажа 2Б электропитанием для подключения электрических приборов общего и бытового назначения. В рамках проведения монтажа подсистемы бытового электроснабжения планируется выполнить следующий объем работ:

2.2.4.1. Монтаж кабелей по частично существующим кабеленесущим конструкциям для прокладки межэтажных линий связи и электропитания от мест установки оконечных устройств (силовых розеток) до этажных распределительных щитов;

2.2.4.2. Сборка и монтаж этажных распределительных щитов, и подключение отходящих силовых кабелей;

2.2.4.3. Монтаж оконечных устройств (силовых розеток);

2.2.4.4. Проведение контрольных измерений.

2.2.5. Основной целью создания подсистемы бесперебойного и гарантированного электроснабжения является обеспечение рабочих мест, сетевого и коммутационного оборудования кроссовой 2Б и оборудования системы кондиционирования 2Б стабильным электропитанием, защищенным от возможных отклонений и перебоев. Планируемыми работами являются монтаж, пусконаладочные работы, проведение опытных испытаний и ввод в эксплуатацию подсистем бесперебойного и гарантированного электроснабжения рабочих мест и технологического оборудования (ИТ-оборудование, система кондиционирования), расположенного на этаже 2Б административного здания завода ОАО «Теплообменник». В рамках проведения монтажа подсистемы бесперебойного и гарантированного электроснабжения планируется выполнить следующий объем работ:

2.2.5.1. Монтаж этажных распределительных щитов, прокладку силовых кабельных линий от щитового оборудованием к оконечными устройствам (розеткам) рабочих мест сотрудников, прокладку кабельных линий от щита гарантированного электроснабжения до распределительных щитов, питающих оборудование подсистем кондиционирования и кроссового оборудования.

2.2.6. Основной целью создания подсистемы мониторинга и диспетчеризации на базе оборудования APC NetBotz является сбор информации от смежных подсистем (кондиционирования, электроснабжения, пожарной сигнализации, ИБП, ДГУ, АГПТ и ГДУ) посредством подключения аналоговых (с выходом 4-20 mA) и дискретных (типа «сухой контакт») типов сигналов с последующей передачей их параметров по протоколу SNMP в существующую систему офисного комплекса IBM Tivoli Monitoring.

Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ.

2.3.1. В рамках данного технического задания предполагается проведение комплекса строительно-монтажных работ по созданию системы инженерного обеспечения (СИО), в состав которой входят подсистемы кондиционирования кроссовой 2Б, структурированной кабельной сети (СКС) этажа 2Б, диспетчеризации и подсистем бытового, бесперебойного и гарантированного электроснабжения рабочих мест этажа 2Б в административном здании завода ОАО «Теплообменник» по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 93;

2.3.2. Административное здание состоит из двух корпусов, примыкающих друг к другу и имеющих общую стену между корпусами. Корпус "Б" - бывший производственный корпус; состоит из 4 этажей, с высотой потолков 6 м. Корпус "А" - административный корпус; состоит из 7 этажей, с высотой потолков 3 м. Перекрытия зданий "А" и "Б" имеют разные уровни.

2.3.3. Расположение помещений и схема рассадки сотрудников указаны в поэтажном плане здания (Приложение №1).

Подраздел 2.4 Требования к разработке проекта производства работ.

2.4.1. До начала производства работ разработать проект производства работ (ППР) в соответствии с требованием СП 48.13330.2011 "Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004" и согласовать с Генподрядчиком.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.

Все строительно-монтажные работы должны быть выполнены в соответствии с техническими регламентами законодательства РФ, обеспечивающими соблюдение строительных норм и правил при производстве работ и безопасной эксплуатации объекта.

Подраздел 3.1.Технические требования при выполнении работ по монтажу подсистемы кондиционирования кроссовой 2Б.

    - Для монтажа внутренних и внешних блоков подсистемы кондиционирования должны быть использованы штатные системы крепления;

    - Трассы газопроводных и дренажных труб должны быть закреплены с помощью шпилек-подвесов и хомутов в запотолочном пространстве. Изоляцию газопроводных трасс необходимо произвести сертифицированным изоляционным материалом;

    - В процессе прокладки дренажного шланга не допускать заломов и порывов при протаскивании через отверстие в стене;

    - Для отвода конденсата дренажную трассу соединить с существующим канализационным стояком здания или системой ливневой канализации.

    - При проведении пуско-наладочных работ подсистемы кондиционирования кроссовой 2Б и последующем вводе в эксплуатацию необходимо:

      - Перед началом проведения пусконаладочных работ Подрядчик должен разработать, согласовать и утвердить у Генподрядчика "Программу проведения пуско-наладочных работ" (согласно п. 2.4.1. данного ТЗ);

      - Программа проведения пуско-наладочных работ должна устанавливать необходимый и достаточный объем работ и испытаний, обеспечивающих заданную достоверность получаемых результатов;

      - Пуско-наладочные работы подсистемы  кондиционирования должны быть проведены с целью ее приведения к предусмотренным проектом параметрам и решения вопроса о возможности приемки в постоянную эксплуатацию;

      - Приемке в эксплуатацию подсистемы кондиционирования должны предшествовать ее индивидуальные испытания. Срок проведения индивидуальных испытаний – 72 часа;

      - По результатам проведения пуско-наладочных работ и испытаний подсистемы кондиционирования, необходимо составить отчетную техническую документацию с полученными параметрами ее работы;

      - Результаты работ принимаются Генподрядчиком после:

- завершения пуско-наладочных работ;

- получения предусмотренных проектом параметров работы подсистемы, обеспечивающих устойчивую работу технологического оборудования, установленного в указанных технических помещениях;

- поддержания температурного режима в офисных помещениях;

- оформления технических паспортов и подписания акта о приемке подсистемы в эксплуатацию.

3.2. Технические требования при выполнении работ по монтажу подсистемы СКС (структурированная кабельная система).

3.2.1. Работы по подключению оптического кабеля выполняются на действующем объекте, где существуют используемые на момент проведения работ линии связи. Все работы должны быть выполнены без остановки рабочего процесса предприятия.

3.2.2. Выполнить проверку по качеству укладки ныне существующей линии СКС на базе кабеля UTP5Е в лотках и настенных коробах. В случае неудовлетворительных результатов тестирования существующих UTP кабелей, выполнить их перекладку в объеме не более 30% от общей протяженности проложенных кабельных линий (подробнее см. п.3.3. настоящего ТЗ).

3.2.3. После проведения тестирования кабельные линии должны быть отмаркированы.

3.2.4. В местах отсутствия настенного короба по пути прохождения новой трассы UTP5Е, либо отличного по типу/марке от вновь монтируемого по пути прохождения существующей линии СКС, дополнительно предусмотреть его установку для обеспечения возможности монтажа слаботочных розеток у каждого рабочего места согласно плану рассадки сотрудников.

3.2.5. При монтаже лотка использовать крепления не реже чем 1 точка на 1м трассы для лотка до 200 мм (включительно), для лотка 400 мм, не менее 2 точек на 1м трассы. Требования по высоте прокладки лотков от низа перекрытия в корпусах «А» и «Б» см. проект № СКС.НН.2013.Р лист 6 – 9.

3.2.6. Выполнить монтаж системы уравнивания потенциалов.

3.2.7. Высота потолков в помещениях корпуса «Б» 2 этаж, составляет 5,7м. Перед началом монтажа необходимо разработать дополнительный узел крепления колонны к верхнему перекрытию и согласовать с Генподрядчиком.

3.2.8. После прокладки линий для каждого из рабочих мест, кабельные линии необходимо сожгутировать из расчета 24/48 кабелей в жгуте из соображения один жгут на свою патч-панель. После жгутирования провести укладку кабелей по кроссовой, ввод и укладку в шкафу и расключение на соответствующих патч-панлях. При расключении на патч-панелях необходимо сохранить надлежащую маркировку кабельных линий в соответствии с проектной документацией. Патч-панели должны также иметь соответствующую маркировку по портам и номерам патч-панелей.

3.2.9. При проведении работ по прокладке магистральных оптических линии от помещения кроссовой, расположенной на 2 этаже корпуса «Б» в помещение серверной, сохранить целостность кабеля. Не допускается установки соединительных муфт и промежуточных кроссов.

3.2.10. Работы по переносу оборудования проводить только в выходные или праздничные дни предварительно согласовав их проведение не менее чем за 3 календарных дня с Генподрядчиком.

3.2.11. При проведении работ по прокладке основных и резервных оптических линий связи, установка промежуточных боксов и муфт не допускается. Необходимо обеспечить целостность кабельной линии между точкой выхода кабеля до устанавливаемых оптических боксов.

3.2.12. Абонентский кросс необходимо завершить в телекоммуникационных шкафах на патч-панелях с органайзерами. Патч-панели должны быть пронумерованы. Подключение пользователей к активному сетевому оборудованию осуществляется через промежуточную патч-панель, для удобства кроссировки и управления. Количество переходных патч-панелей равно количеству линейных плат, установленных на активном сетевом оборудовании.

3.2.13. Питание телекоммуникационных шкафов должно быть выполнено с соблюдением следующих требований:

- Однофазное питание с занулением;

- Напряжение 200 - 240VAC;

- Ток 32A.

3.2.14. Ввод электропитания в телекоммуникационные шкафы должен быть выполнен разъемом IEC 309 32A 2P+E (груша, типа “гнездо”), из расчета по две отдельные питающие линии от электрических щитов к каждому шкафу. Протяженность каждой линии 15-20 м.

3.2.15. Телекоммуникационные шкафы должны быть укомплектованы распределителями питания APC AP8853, Rack PDU 2G, Metered, ZeroU, 32A, 230V, (36) C13 & (6) C19.

3.1.19. Требования к межкроссовым и серверным соединениям:

- все помещения кроссовых должны быть соединены с помещением серверной кабелем типа FTPcat.6. по 4 кабеля на каждую кроссовую;

- для обеспечения резервирования, необходимо обеспечить прокладку кабелей по двум независимым трассам.

3.2.16. Для подключения кроссовых помещений к помещению серверной, необходимо использовать по два многомодовых волоконно-оптический кабеля OM3/OM4(2000MHz*km / 4700MHz*km) с 12 волокнами на каждую кроссовую. Оптические кабели должны проходить разными трассами для резервирования. На патч-панелях данный кабель оконцовывается разъемами типа LC.

3.2.17. Волоконно-оптические кабели должны развариваться на оптических патч-панелях 1Uc разъемами LC (24шт на панель) со встроенными органайзерами.

3.2.18. Количество монтируемых рабочих мест согласно Приложению №1.

3.2.19. Для обеспечения необходимого рабочего пространства, позволяющего выполнить объем работ, предусмотренный настоящим ТЗ, Подрядчик должен своими силами организовать перемещение, а при необходимости частичный демонтаж смонтированной на этаже офисной мебели (400 комплектов столов), а также подвесного потолка типа «Армстронг» из расчета технической возможности и удобства проведения работ (420 м2). По завершении работ, подрядчик восстанавливает первоначальное положение мебели и предъявляет Заказчику для осмотра на предмет возможных повреждений.

Подраздел 3.3. Требования, предъявляемые к проведению испытаний и результатам существующей линии структурированной кабельной системы (СКС).

3.3.1. Для проведения предварительного тестирования кабеля на предмет его целостности, качества прохождения сигнала и определения конечной точки назначения, необходимо со стороны рабочих мест его оконцевать розетками (либо разъемами RJ-45), а со стороны патч-панелей – разъемами RJ-45.

3.3.2. Тестирование параметров кабельной линии на основе оптоволокна должно быть выполнено в режиме Автотест – автоматическое тестирование волокон в двух диапазонах длин волн (850 и 1300 нм).

3.3.3. Тестирование параметров кабельной линии на основе витой пары должно быть выполнено в режиме Автотест – автоматическое тестирование всех параметров, необходимых к измерениям и аттестации в соответствии с требованиями заданного стандарта.

3.3.4. Характеристики кабельных линий связи СКС, построенных на элементной базе категории 5е, должны удовлетворять требованиям стандарта ISO/IEC11801 2002 к Постоянной линии класса D (Permanent Link Class D).

3.3.5. Характеристики кабельных линий связи, построенных на элементной базе категории 6, должны удовлетворять требованиям стандарта ISO/IEC11801 2002 к Постоянной линии класса E (Permanent Link Class D).

3.3.6. Характеристики кабельных линий связи, построенных на многомодовых оптических волокнах должны удовлетворять требованиям стандарта ISO/IEC11801 2002 к Постоянной линии (Fibre Link). В соответствии со стандартом ISO/IEC11801 предел потерь мощности на кабельной линии связи формируется суммой предельных потерь на всех ее составляющих (волокне, муфтах и адаптерах).

    - Требования к результатам проведенных испытаний существующей линии СКС:

      - При проведении тестирования необходимо составить ведомость линий прошедших тестирование с пометкой для каждой отдельной линии PASS и FAIL для принятия решения о замене кабельных линий не прошедших предварительное тестирование.

      - Все линии, получившие в результате тестирования и аттестации оценку PASS или PASS*, считаются соответствующими требованиям ТЗ и, соответственно, пригодными к эксплуатации.

      - Все проложенные линии, получившие оценку FAIL, считаются не удовлетворяющими требованиям ТЗ. Такие линии подлежат перекладке и повторному тестированию.

Подраздел 3.4. Технические требования при выполнении работ по монтажу подсистемы бытового электроснабжения рабочих мест.

3.4.1. Основной задачей при создании подсистемы бытового электроснабжения является обеспечение электроэнергией рабочих мест в нормальном режиме – при наличии напряжения ~380/220 В.

3.4.2. В качестве основных целей в ходе выполнения данных работ по монтажу подсистемы бытового электроснабжения рабочих мест являются:

      - Изучение и анализ проектной документации;

      - Разработка и согласование с Генподрядчиком проекта производства работ (ППР);

      - Проведение строительно-монтажных и электромонтажных работ;

      - Монтаж и/или подготовка оборудования и технологических систем;

      - Разработка пусконаладочной документации;

      - Согласование и утверждение пуско-наладочной документации в объеме договорных обязательств;

      - Проведение пуско-наладочных  работ и испытаний;

      - Проведение испытаний и опробования на соответствие оборудования проектным критериям и заводским характеристикам (техническим условиям);

      - Проведение комплексного опробования подсистемы электроснабжения на соответствие оборудования и системы проектным характеристикам, для проверки готовности оборудования системы, для ввода ее в эксплуатацию;

      - Выдача рекомендаций о доработке технических решений реализованных в проекте (при необходимости) по результатам испытаний;

3.4.2.11. Подготовка  и утверждение отчетной документации по выполненным  работам с предоставлением инструкций, схем и т.п.;

3.4.3.Подсистема бытового электроснабжения рабочих мест должна включать полный комплекс оборудования, необходимого для выполнения требований настоящего технического задания и обеспечения защиты оборудования в случае перегрузок сети, в соответствии с существующими нормами ПУЭ.

3.4.4. Общие требования к подсистеме бытового электроснабжения рабочих мест:

3.4.4.1.Все кабельные линии от розеток бытового электроснабжения должны подходить к этажным распередлительным щитам сети бытового электроснабжения, установленным в техническом помещении этажа;

3.4.4.2. Распределительные щиты, кабельные линии, электрические розетки и автоматы защиты должны быть отмаркированы в соответствии с проектной документацией.

  - Общие требования к подсистеме бесперебойного и гарантированного электроснабжения рабочих мест:

3.5.1. Основной задачей при создании подсистемы является подключение к существующей системе бесперебойного и гарантированного питания и обеспечение работы активного сетевого, коммуникационного, серверного оборудования и оборудования рабочих мест пользователей после отключения основного питания и с переводом на резервный источник без обрыва синусоиды.

3.5.2. Все кабельные линии от розеток бесперебойного и гарантированного электроснабжения должны подходить к этажным распередлительным щитам системы бесперебойного и гарантированного электроснабжения, установленным в техническом помещении этажа;

3.5.3. Распределительные щиты, кабельные линии, электрические розетки и автоматы защиты должны быть отмаркированы в соответствии с проектной документацией.

3.5.4. В рамках создания подсистемы бесперебойного и гарантированного электроснабжения рабочих мест необходимо проложить кабели для 100% рабочих мест.

3.5.5. В этажных распределительных щитах системы бесперебойного и гарантированного электроснабжения рабочих мест необходимо обеспечить аппаратуру защиты сети для 70% рабочих мест. Остальные 30% подключаются на вводные клеммные колодки этажных распределительных щитов.

Подраздел 3.6. Технические требования при выполнении работ по монтажу подсистемы мониторинга и диспетчеризации.

3.6.1. В соответствии с проектом предусмотрен монтаж системы мониторинга инженерных систем на базе оборудования NetBotz производства APC.

3.6.2. Сбор информации в подсистему мониторинга и диспетчеризации на базе оборудования APC NetBotz от смежных систем (кондиционирования, электроснабжения, пожарной сигнализации, ДГУ, ИБП, АГПТ и ГДУ) возможен посредством подключения следующих типов сигналов смежных систем: аналоговых с выходом 4-20 mA и дискретных типа "сухой контакт".

3.6.3. С целью передачи от смежных систем, указанных выше (включая систему кондиционирования), дополнительных параметров по стандартным протоколам, таким как SNMP и ModBus в существующую систему IBM Tivoli Monitoring их необходимо подключить в ЛВС офисного комплекса, обеспечивающую взаимодействие с IBM Tivoli Monitoring. Также необходимо произвести дополнительную настройку программного обеспечения IBM Tivoli Monitoring для организации взаимодействия со смежными системами по стандартным протокола, таким как SNMP и ModBus.

3.6.4. В тех случаях, когда для передачи информации от смежных систем в систему мониторинга и диспетчеризации требуется установка дополнительных коммуникационных адаптеров, необходимо предусмотреть установку таких адаптеров с приобретением лицензий на право использования программного обеспечения для этих адаптеров.

3.6.5. Для защиты оборудования от поражения водой, предусмотреть систему контроля протечек на базе кабельной системы фирмы Raychem.

Подраздел 3.7. Проведение испытаний подсистем и ввод в постоянную эксплуатацию:

3.7.1. Для планирования проведения испытаний Подрядчик должен разработать, согласовать и утвердить у Генподрядчика "Программу и методику проведения испытаний".

3.7.2. Программа и методика испытаний должны устанавливать необходимый и достаточный объем испытаний, обеспечивающий заданную достоверность получаемых результатов.

3.7.3. Должны быть выполнены следующие виды испытаний подсистемы:

1) предварительные;

2) опытная эксплуатация;

3) приемочные.

3.7.4. Предварительные испытания подсистем проводят для определения их работоспособности и решения вопроса о возможности приемки в опытную эксплуатацию.

3.7.5. Предварительные испытания следует выполнять после проведения Подрядчиком отладки и тестирования, поставляемых программных и технических средств подсистем и представления соответствующих документов об их готовности к испытаниям, а также после ознакомления персонала с эксплуатационной документацией.

3.7.6 Опытную эксплуатацию подсистем проводят с целью определения фактических значений, их количественных и качественных характеристик, готовности персонала к работе в условиях функционирования подсистем, определения фактической эффективности, корректировки (при необходимости) документации и устранения замечаний к смонтированным подсистемам.

3.7.7. Приемочные испытания подсистем проводят для определения их соответствия техническому заданию, оценки качества опытной эксплуатации и решения вопроса о возможности приемки в постоянную эксплуатацию.

3.7.8. Приемочным испытаниям подсистем  должна предшествовать их опытная эксплуатация на объекте.

3.7.9. На испытаниях проверке или аттестации в ней подвергают:

1) комплекс технических средств;

2) персонал;

3) эксплуатационную документацию, регламентирующую деятельность персонала при функционировании подсистемы.

3.7.10. Результаты работ принимаются Генподрядчиком после успешного завершения приемочных испытаний и подписания по их завершении актов о приемке подсистем в постоянную эксплуатацию.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСТНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ.

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел: Монтаж системы СКС |  |  |  |
| Подраздел: Монтажные работы |  |  |  |
| 1 | Короба пластмассовые шириной до 120 мм | 100 м | 2,8 |
| 2 | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 400 мм | 1 т | 0,1542 |
| 3 | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм | 1 т | 0,318 |
| 4 | Металлические конструкции | 1 т | 0,12 |
| 5 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | 100 м | 1 |
| 6 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм | 100 м | 2 |
| 7 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 | 100 м | 9,2 |
| 8 | Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | 100 м | 311,25 |
| 9 | Провод в коробах, сечением до 6 мм2 | 100 м | 12 |
| 10 | Прокладка волоконно-оптических кабелей в канализации в трубопроводе | 100 м | 1,5 |
| 11 | Конструкции для установки приборов, масса до 1 кг (Кабельный ораганизатор) | шт. | 32 |
| 12 | Монтаж патч-панелей | шт. | 29 |
| 13 | Розетка компьютерная RJ-45 | шт. | 480 |
| 14 | Шкаф коммутации | шт. | 6 |
| 15 | Ящик или коробка, размер до 500х500 мм | шт. | 2 |
| 16 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 | 100 жил | 9,6 |
| 17 | Установка, монтаж УССЛК с учетом измерений в процессе монтажа на волоконно-оптическом кабеле ГТС с числом волокон 12 | шт. | 1 |
| 18 | Проведение приемо-сдаточных испытаний | комплекс | 1 |
| Подраздел: Оборудование и материалы |  |  |  |
| 19 | Кабель-канал 90х50 мм, ДКС | м | 280 |
| 20 | Плоский угол в сборе с разделителем для короба 90х50 мм, ДКС | шт. | 25 |
| 21 | Заглушка для короба 90х50 мм, ДКС | шт. | 72 |
| 22 | Проволочный лоток 400х50, длина лотка 3м, ДКС | м | 60 |
| 23 | Проволочный лоток 200х50, длина лотка 3м, ДКС | м | 300 |
| 24 | Шайба для соединения проволочного лотка, ДКС | шт. | 250 |
| 25 | Шайба четырехлепестковая для соединения проволочного лотка, ДКС | шт. | 250 |
| 26 | Шпилька М 8х2000, ДКС | м | 840 |
| 27 | Винт для механического соединения элементов М 6ч20 (уп.50шт), ДКС | шт. | 250 |
| 28 | Стальной забивной анкер М 8х30,ДКС | шт. | 420 |
| 29 | Пластина для подвеса проволочного лотка на шпильке, ДКС | шт. | 840 |
| 30 | Рамка универсальная 4 мод. цвет белый,ДКС | шт. | 240 |
| 31 | Модуль розетки компьютерной RJ-45, кат.5е UTP, ДКС | шт. | 480 |
| 32 | Карскас под розетку | шт. | 240 |
| 33 | Кабель витая пара UTP кат.6 4пары одножильн. (кор.=305м), Hyperline | коробка | 3 |
| 34 | Кабель витая пара UTP кат. 5е 4пары одножильн. (кор.=305м), Hyperline | коробка | 106 |
| 35 | Кабель волоконно-оптический 50/125 (ОМ4) многомод, 12 волокон, Hyperline | м | 150 |
| 36 | Шкаф напольный 19-дюймовый (19"), 42U, 2055х800х800, Hyperline | шт. | 6 |
| 37 | Патч-панель 19", 2U, 48 портов RJ-45, кат.5е, Dual IDC, Hyperline | шт. | 15 |
| 38 | Патч-панель 19", 2U, 24 портов RJ-45, кат.5е, Dual IDC, Hyperline | шт. | 12 |
| 39 | Патч-панель 19", 2U, 48 портов RJ-45, кат.6е, Dual IDC, Hyperline | шт. | 2 |
| 40 | Кабельный организатор с металлическими кольцами 19",1 U, Hyperline | шт. | 32 |
| 41 | Труба ПВХ гофрированная легкая D 25 с зондом | м | 100 |
| 42 | Труба ПВХ гофрированная легкая D 40 с зондом | м | 200 |
| 43 | Патч-корд UTP, Cat 5e, 1,5м синий, Hyperline | шт. | 240 |
| 44 | Разъем RJ-45 (8Р8С) под витую пару, кат.5е, Hyperline | упак. | 4 |
| 45 | Бокс оптический | шт. | 2 |
| 46 | Адаптер LC, многомод | шт. | 48 |
| 47 | Пигтейл LC, многомод | шт. | 48 |
| 48 | Монтажный комплект | шт. | 4 |
| Подраздел: Общестроительные работы |  |  |  |
| 49 | Сверление в железобетонных конструкциях отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм | 100 отверстий | 7,2 |
| 50 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2 | 100 шт. | 0,02 |
| 51 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках | м3 | 0,02 |
| 52 | Демонтаж подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 4,75 |
| 53 | Устройство подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 4,75 |
| 54 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м | 100 м2 | 1,42 |
| Раздел: Монтаж системы мониторинга и диспетчеризации |  |  |  |
| Подраздел: Монтажные работы |  |  |  |
| 55 | Устройство монитора | шт. | 1 |
| 56 | Монтаж видеокамеры | шт. | 1 |
| 57 | Блок контроля до 4-х аналоговых датчиков | шт. | 1 |
| 58 | Устройство управления системой Trace Tak | шт. | 1 |
| 59 | Интерфейсный модуль системы Trace Tak | шт. | 3 |
| 60 | Монтаж датчиков | шт. | 27 |
| 61 | Блок сенсорный | шт. | 9 |
| 62 | Соединитель кабельный | 100 шт. | 0,05 |
| 63 | Коннектор универсальный | шт. | 50 |
| 64 | Монтаж кабель-канала | 100 м | 0,85 |
| 65 | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм | т. | 0,0106 |
| 66 | Металлические конструкции | т. | 0,0032 |
| 67 | Сверление в железобетонных конструкциях отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм | 100 отверстий | 0,2 |
| 68 | Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | 100 м | 0,71 |
| 69 | Провод в коробах, сечением до 6 мм2 | 100 м | 6,1 |
| 70 | Маркировка кабеля | шт. | 42 |
| 71 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 | 100 жил | 0,5 |
| 72 | Проведение приемо-сдаточных испытаний | комплекс | 1 |
| Подраздел: Оборудование и материалы |  |  |  |
| 73 | Монитор NetBotz Rack Monitor 570 NBRK0570 | шт. | 1 |
| 74 | Видеокамера NetBotz Camera Pod 160, NBPD0160 | шт. | 1 |
| 75 | Блок контроля до 4-х аналоговых датчиков 4-20 mA Sensor Pod 160, NBPD0129 | шт. | 1 |
| 76 | Датчик температуры и влажности Temperature @Humidity Sensor, АР9335ТН | шт. | 3 |
| 77 | Датчик контроля доступа в помещение Door Switch Sensor for rooms, NBES0302 | шт. | 7 |
| 78 | Датчик контроля доступа в помещение Dry Contact Cable, NBES0304 | шт. | 17 |
| 79 | Блок сенсорный с возможностью подключения 4-х датчиков Room Sensor Pod 155, NBPD0155 | шт. | 9 |
| 80 | Соединитель кабельный RJ-45 Cjupling | шт. | 5 |
| 81 | Коннектор RJ-45 UTP, универсальный, категории 5е | шт. | 50 |
| 82 | Кабель-канал 39х18 | шт. | 85 |
| 83 | Плоский угол, СТ39х18-FC | шт. | 25 |
| 84 | Внутренний угол, СТ39х18-IC | шт. | 2 |
| 85 | Внешний угол, СТ39х18-ЕC | шт. | 8 |
| 86 | Соединитель СТ 39х18-CN | шт. | 84 |
| 87 | Заглушка торцевая СТ 39х18-ND | шт. | 14 |
| 88 | Т-соединитель, СТ39х18-ЕТ | шт. | 18 |
| 89 | Кабель FTP, 4-х парный, кат. 5-е (305м) | коробка | 2 |
| 90 | Устройство управления Trace Tek 128 | шт. | 1 |
| 91 | Интерфейсный модуль системы Trace Tec TTSIM2 | шт. | 3 |
| 92 | Сенсорный кабель 7,5 м | шт. | 2 |
| 93 | Сенсорный кабель 5 м | шт. | 1 |
| 94 | Сенсорный кабель 15 м | шт. | 2 |
| 95 | Сенсорный кабель 3 м | шт. | 1 |
| 96 | Кабель-переходник 3,5 м | шт. | 3 |
| 97 | Кабель-переноска 7,5 м | шт. | 1 |
| 98 | Комплект для оконцевания | шт. | 1 |
| 99 | Маркировочные этикетки | шт. | 1 |
| 100 | Крепежные хомуты самоклеющиеся | шт. | 2 |
| 101 | Коммуникационный адаптер с комплектом ПО | шт. | 3 |
| 102 | Лоток оцинкованный, 100х50 | м | 10 |
| 103 | Шпилька М8х2000 | м | 10 |
| 104 | Стальной забивной анкер М8х30 | шт. | 20 |
| 105 | Крепежный комплект №3 для монтажа пров. лотка | шт. | 10 |
| 106 | Клемма заземления для проволочного лотка | шт. | 3 |
| 107 | Монтажный комплект | шт. | 2 |
| Раздел: Монтаж системы кондиционирования |  |  |  |
| Подраздел: Монтажные работы |  |  |  |
| 108 | Установка блоков приемных (наружных) | 1 блок | 2 |
| 109 | Установка блоков присоединительных (внутренних) | 1 блок | 2 |
| 110 | Пульт управления навесной | шт. | 2 |
| 111 | Контроллер с выносным графическим дисплеем | шт. | 2 |
| 112 | Трубная проводка из пластмассовых труб по металлоконструкциям в защитных трубах, по лоткам и в коробах, диаметр труб условный 16 мм (дренаж) | 1000 м | 0,01 |
| 113 | Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 28 мм | 100 м | 1,2 |
| 114 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») трубками | 10 м | 12 |
| 115 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | 100 м | 0,45 |
| 116 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | 100 м | 0,45 |
| 117 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 | 100 шт. | 0,16 |
| Подраздел: Оборудование и материалы |  |  |  |
| 118 | Прецизионная сплит-система в составе: внутренний блок HPSE 08, фреон R407C ,без электроподогрева, без аварийного охлаждения, фильтр G3 | шт. | 2 |
| 119 | Контроллер с выносным графическим дисплеем и возможностью сетевого подключения | шт. | 2 |
| 120 | Адаптер HISNMP | шт. | 2 |
| 121 | Внешний блок HPSC 08 Long Piping | шт. | 2 |
| 122 | Медная трубка д=16мм, 15м | бухта | 4 |
| 123 | Медная трубка д=22мм, 15м | бухта | 4 |
| 124 | Теплоизоляция 5/8 | м | 60 |
| 125 | Теплоизоляция 7/8 | м | 60 |
| 126 | Монтажный комплект (комплект силового кабеля 3х2,5 мм - 45м, дренажная трубкак - 10м, хладоген 390гр.) | шт. | 2 |
| Раздел: Монтаж подсистемы бытового, бесперебойного и гарантированного электроснабжения |  |  |  |
| Подраздел: Монтажные работы |  |  |  |
| 127 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг | шт. | 7 |
| 128 | Электрические проводки в щитах и пультах шкафных и панельных | 100 м | 0,332 |
| 129 | Присоединение к приборам электрических проводок под винт с оконцеванием наконечником | 100 шт. | 1,66 |
| 130 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А | шт. | 4 |
| 131 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А | шт. | 130 |
| 132 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 16 мм2 | 100 жил | 0,1 |
| 133 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 25 мм2 | 100 жил | 0,1 |
| 134 | Розетка штепсельная трехполюсная | 100 шт. | 7,86 |
| 135 | Розетка промышленная | 100 шт. | 0,06 |
| 136 | Розетка штепсельная неутопленного типа | 100 шт. | 0,28 |
| 137 | Светильник отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике 2 | 100 шт. | 2,89 |
| 138 | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 400 мм (395Х2,57) | т. | 1,015 |
| 139 | Металлические конструкции | т. | 0,316 |
| 140 | Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | 100 м | 61,2 |
| 141 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 2 кг | 100 м | 3,6 |
| 142 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 9 кг | 100 м | 3,6 |
| 143 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | 100 м | 12 |
| 144 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 | 100 м | 12 |
| 145 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 16 мм2 | 100 шт. | 0,1 |
| 146 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 35 мм2 | 100 шт. | 0,1 |
| 147 | Заделка концевая в резиновой перчатке для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2 | шт. | 40 |
| Подраздел: Оборудование и материалы |  |  |  |
| 148 | Щит АВР | шт. | 1 |
| 149 | Щит ЩРБП.3-2 | шт. | 2 |
| 150 | Щит ЩРБП.3-3 | шт. | 2 |
| 151 | Щит ЩРКрос | шт. | 1 |
| 152 | Щит ЩРКонд-Крос | шт. | 1 |
| 153 | Автоматический выключатель АВВ S203, 3Р 63А | шт. | 2 |
| 154 | Автоматический выключатель АВВ S203, 3Р50А | шт. | 2 |
| 155 | Автоматический выключатель АВВ S203,3Р 20А | шт. | 1 |
| 156 | Автоматический выключатель АВВ S203, 3Р16А | шт. | 1 |
| 157 | Автоматический выключатель АВВ S201,1Р 20А | шт. | 120 |
| 158 | Автоматический выключатель АВВ S201,1Р 16А | шт. | 8 |
| 159 | Промышленная розетка 3Р+N+РЕ стандарта ICE309, 32А | шт. | 4 |
| 160 | Промышленная розетка 3Р+N+РЕ стандарта ICE309, 16А | шт. | 2 |
| 161 | Модуль розетки 2К+3 | шт. | 786 |
| 162 | Каркас под розетку | шт. | 786 |
| 163 | Рамка универсальная 6 модулей | шт. | 262 |
| 164 | Кабель медный ВВНнг-LS, 3х1,5 мм2 | м | 920 |
| 165 | Кабель медный ВВНнг-LS, 3х2,5 мм2 | м | 6400 |
| 166 | Кабель медный ВВНнг-LS, 5х4 мм2 | м | 360 |
| 167 | Кабель медный ВВНнг-LS, 5х16 мм2 | м | 180 |
| 168 | Кабель медный ВВНнг-LS, 5х25 мм2 | м | 180 |
| 169 | Кабельный наконечник под болт на кабель сечением 16 мм2 | шт. | 10 |
| 170 | Кабельный наконечник под болт на кабель сечением 25 мм2 | шт. | 10 |
| 171 | Лоток перфорированный, 80х400 мм | м | 380 |
| 172 | Угол Т-образный для перфорированного лотка | шт. | 20 |
| 173 | Лоток лестничный, 60х400 мм | м | 15 |
| 174 | Труба гофрированная ПВХ д=20мм | м | 1200 |
| 175 | Монтажный комплект | шт. | 8 |
| 176 | Блок розеток измерительный, 2G, 32А 230В, 36 розеток IEC 309 32А 2Р+Е, шнур 3м | шт. | 28 |
| Подраздел: Общестроительные работы |  |  |  |
| 177 | Сверление отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм | 100 отверстий | 7,9 |
| 178 | Организация временного освещения и электроснабжения | 100 м | 0,25 |
| Раздел: Пуско-наладочные работы |  |  |  |
| Подраздел: Подсистема СКС |  |  |  |
| 179 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2 | система | 2 |
| Подраздел: Подсистема кондиционирования |  |  |  |
| 180 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2 | система | 2 |
| 181 | Кондиционер местный автономный со встроенной холодильной машиной номинальной подачей по воздуху свыше 1 тыс. м3/ч до 3,5 тыс. м3/ч | 1 кондиционер | 2 |
| Подраздел: Подсистема электроснабжения |  |  |  |
| 182 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ | 1 фазировка | 6 |
| 183 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 линия | 210 |
| 184 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 7,98 |
| 185 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ | 1 испытание | 56 |
| 186 | Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек): до 2 | 1 схема | 6 |
| 187 | Снятие характеристик коммутационных аппаратов: временных | 1 характеристика | 97 |
| 188 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А | 1 ШТ. | 6 |
| 189 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем | 1 ШТ. | 128 |
| 190 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» | 1 токоприемник | 56 |
| 191 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 6 |
| 192 | Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов шин распределительных устройств напряжением: до 10 кВ | 1 измерение | 6 |
| Подраздел: Подсистема мониторинга и диспетчеризации |  |  |  |
| 193 | Установка и настройка программного обеспечения | программа | 1 |
| 194 | Автоматизированная система управления III категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 10 | 1 система | 1 |

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ.

5.1. Применяемые изделия, оборудование и материалы должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм действующих на территории РФ.

5.2. Качество и безопасность поставляемого товара должны соответствовать действующим ГОСТам, ТУ, медико-биологическим, санитарным и экологическим нормам и другим нормативным документам (Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений», СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы», СНиП 2.09.04-87 «Административные и бытовые здания», СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения», СНиП 2.04.05-91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование»), утвержденным на данный вид товара, и подтверждаться наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3. Допускается использование только разрешенных к применению органами Росстандарта, Госстроя, Роспотребнадзора и МЧС отделочных материалов.

5.4. Все используемые материалы и оборудование должны быть новыми, ранее не эксплуатировавшимися, не подвергавшимися восстановительному или другому ремонту.

5.5. Материалы и инструмент должны обеспечивать необходимое качество выполняемых работ согласно требованиям норм и технических регламентов, а также соблюдение санитарно-гигиенических, противопожарных и безопасных требований при производстве работ.

5.6. Подрядчик отвечает за качество приобретаемых и применяемых материалов.

  - До начала производства работ Подрядчик передает в адрес Генподрядчика оригиналы технических паспортов и сертификатов с целью проверки соответствия используемых материалов и оборудования требованиям данного ТЗ и во избежание возможной фальсификации.

  - Требования, предъявляемые к оборудованию, применяемому при монтаже структурированной кабельной системы (СКС):

    - Кабельный тестер (анализатор), применяемый для тестирования существующей линии СКС должен иметь свидетельство о поверке.

    - Кабельный тестер (анализатор) должен находиться в периоде калибровки, установленном производителем - не более одного года (365 дней) от даты калибровки.

    - Кабельный тестер (анализатор) должен быть оснащен адаптерами для тестирования Постоянной линии (Permanent Link), категорией не ниже тестируемой линии. Тестирование параметров кабельной линии должно быть выполнено в режиме Автотест - автоматическое тестирование всех параметров, необходимых к измерениям и аттестации в соответствии с требованиями заданного стандарта.

  - Каждая единица Товара должна сопровождаться техническим паспортом изделия с указанным серийным номером производителя, датой производства Товара, гарантийным талоном, а также инструкцией по монтажу и руководством пользователя на русском языке. Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска.

  - Поставляемый товар должен иметь упаковку товара, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки и отгрузки. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТа, импортного оборудования - международным стандартам упаковки. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке оборудования.

РАЗДЕЛ 6. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

6.1. Общий срок выполнения монтажных и пуско-наладочных работ по созданию системы инженерного обеспечения (СИО) в составе подсистем кондиционирования кроссовой 2Б, структурированной кабельной сети (СКС) этажа 2Б, диспетчеризации и подсистем бытового, бесперебойного и гарантированного электроснабжения рабочих мест этажа 2Б составляет 27 (двадцать семь) календарных дней с момента подписания Договора, из них:

6.1.1. Срок выполнения монтажных работ составляет – 20 (двадцать) календарных дней;

6.1.2. Срок проведения пусконаладочных работ по подсистемам составляет с момента завершения монтажных работ 7 (семь) календарных дней.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

  - Все строительно-монтажные работы должны выполняться с соблюдением действующих нормативно-технических документов и государственных стандартов.

  - До начала работ Подрядчик назначает приказом ответственного за выполнение, сдачу-приемку работ, соблюдение требований санитарии и безопасности при производстве работ, подписание исполнительной документации и другие функции, предоставление по требованию Генподрядчика любой информации, связанной с выполнением работ на объекте.

  - Ответственность за качество выполняемых работ возлагается на Подрядчика.

  - Подрядчик безвозмездно исправляет по требованию Генподрядчика  все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от требований проектной документации и условий данного ТЗ, ухудшившие качество работ, в течение 3 (трех) дней с момента вручения в письменном виде Генподрядчиком соответствующего требования Подрядчику.

  - В случае обнаружения несоответствия качества техническим характеристикам и требованиям безопасности, в том числе экологическим, применяемых материалов и оборудования, Подрядчику необходимо произвести их замену, предварительно согласовав с Генподрядчиком.

  - Подрядчик своевременно предъявляет Генподрядчику для освидетельствования работы, их соответствие качеству и объёмам.

  - Подрядчик в обязательном порядке ведёт исполнительную документацию и своевременно предъявляет её при сдаче-приёмке работ, составляет акты освидетельствования скрытых работ (при необходимости), ведет другую исполнительную производственную документацию в соответствии с требованиями РД-11-02-2006. Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предыдущих скрытых работ во всех случаях.

  - Работы, предъявленные по актам выполненных работ и не подтвержденные исполнительной документацией, считаются не выполненными и оплате не подлежат.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

8.1. Гарантийный период на выполненные работы по созданию системы инженерного обеспечения (СИО) в составе подсистем кондиционирования кроссовой 2Б, структурированной кабельной сети (СКС) этажа 2Б, диспетчеризации и подсистем бытового, бесперебойного и гарантированного электроснабжения рабочих мест этажа 2Б должен составлять не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки работ. Предельный гарантийный период должен составлять 30 (тридцать) месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки работ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

  - Руководитель подрядной организации несет ответственность:
- за создание безопасных условий труда;
- за организационно-техническую работу по предотвращению несчастных случаев;
- за пожарную безопасность объекта.

  - Подрядчик обязан обеспечить соблюдение своим персоналом требований пожарной безопасности и норм охраны труда.

  - Требования по обеспечению производства монтажных работ и пусконаладочных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:

- СНиП 3.05.05-84 «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы»;

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;

- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;

- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;

-  ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»»;

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.;

- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;

- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»;

Перечень указанных нормативов подлежит уточнению для конкретного закупки;

- МПОТ (ПОТ РМ-016-2001) «Межотраслевая инструкция по охране труда при эксплуатации электроустановок»;

- ПТЭЭП «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей».

  - Принятые Подрядчиком конструктивные решения должны обеспечивать безопасность обслуживающего персонала при монтаже, подготовке к эксплуатации, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте.

  - Необходимо соблюдать требования к безопасности выполнения работ на высоте, согласно Межотраслевых правил по охране труда при работе на высоте ПОТ РМ-012-2000 (утв. Постановлением Министерства труда и социального развития РФ от 4 октября 2000г. №68) с целью обеспечения безопасности работников, выполняющих эти работы.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

  - Представитель Генподрядчика проверяет объемы и качество выполненных Подрядчиком работ и осуществляет их приемку.

  - Приемка объемов, качества выполненных и скрытых работ производится визуально и инструментальными измерениями.

  - Cдача-приемка работ производится по итогам выполнения всего комплекса работ, проведения испытаний, опытной эксплуатации и передачи в постоянную эксплуатацию подсистемы.

  - В течение 2 (двух) рабочих дней с даты завершения опытной эксплуатации, Подрядчик предоставляет Генподрядчику Акт приемки-сдачи и справку о стоимости выполненных работ в соответствии с унифицированными формами КС-2 (акт о приемки выполненных работ) и КС-3 (справка о стоимости выполненных работ и затрат), утвержденными Постановлением Госкомстата  России от 11.11.99 № 100.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

11.1. По завершении работ Исполнитель представляет Генподрядчику исполнительную документацию, включающую в себя результаты тестирования кабельных линий (рефлектограммы),  оформленную в соответствии с требованиями ЕСКД, ЕСПД и других нормативных документов. Исполнительная документация должна быть передана Генподрядчику в твердой копии и в электронном виде на CD-Диске (финальные утвержденные версии, текст в формате doc/docx, pdf, чертежи/схемы/планы - в формате dwg).

11.2. Требования к предоставлению отчета о проведении тестирования существующей структурированной кабельной системы (СКС):

11.2.1. Отчет об испытаниях существующей линии СКС, подтверждающий соответствие кабельных линий связи требованиям ТЗ, должен быть представлен в двух форматах:

- файл формата .*pdf с суммарной оценкой каждой кабельной линии по критерию PASS/FAIL в табличном виде и отчетами о характеристиках каждой кабельной линии на отдельном листе по всем параметрам, использованным при тестировании в табличном и графическом виде;

- файл формата .*flw содержащий отчеты о тестировании всех кабельных линий СКС, структурированных по принадлежности к распределительному устройству.

11.2.2. Вся информация в отчетах о тестировании (исключая параметры передачи) должна быть представлена на русском языке.

11.2.3. В качестве единицы длины кабельной линии должен быть использован 1 метр (м).

11.2.4. Отчеты о тестировании кабельных линий на основе витой пары должны содержать графический анализ характеристик измеренных частотнозависимых параметров.

11.3. По завершении работ по монтажу подсистем бытового, бесперебойного и гарантированного электроснабжения рабочих мест этажа 2Б Подрядчик представляет Генподрядчику построечную документацию:

- исполнительно-техническую документацию по сдаче-приёмке электромонтажных работ, скомплектованную в соответствии с Инструкцией  № И 1.13-07 Минрегионразвития;

- исполнительные схемы, планировки, планы расстановки оборудования и прокладки кабельных трасс;

- спецификации на использованное оборудования и материалы;

- кабельные журналы;

- технический отчет по измерениям параметров электрических сетей (протокол проверки сопротивления изоляции проводов, кабелей, силового электрооборудования и аппаратов, протокол проверки согласования параметров цепи «фаза-нуль» с характеристиками защитных аппаратов и т.д.);

- оригиналы паспортов на изделия;

- копии сертификатов на применяемые материалы, заверенные печатью организации с подписью «Копия верна»;

- пользовательские инструкции на русском языке для всех видов оборудования и программного обеспечения, требующего оперативного управления;

-  акты скрытых работ.

11.4. В случае наличия изменений и отступлений от проектной документации, они должны  быть согласованы и отражены как в проектной так и в исполнительной документации согласно действующих правил внесения изменений в проектную документацию.

11.5. Генподрядчик вправе потребовать от Подрядчика предоставление иных документов, требуемых для оформления сдачи-приемки работ в соответствии с Российским законодательством, в том числе указаниями контролирующих органов.

РАЗДЕЛ 12. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РАБОТ.

12.1. Работы производятся без авансового платежа.

12.2. Ознакомительное посещение объекта до начала производства работ не предусматривается.

12.3. Сметная документация должна быть разработана с использованием Федеральных единичных расценок (ФЕР).

12.4. В срок не позднее 10 дней с даты подписания Договора Подрядчик предоставляет Генподрядчику обеспечение исполнения Договора (5% от стоимости Договора) в форме денежных средств путем их перечисления на расчетный счет Генерального подрядчика, в качестве залога, или в форме банковской гарантии на сумму равную 5% от стоимости Договора, предоставленной на срок превышающий срок исполнения Договора на 60 дней после даты окончания Договора.

12.5. Окончательная оплата производится после завершения всех работ по договору, предоставления Генподрядчику исполнительно-технической документации согласно требованиям раздела 12 настоящего ТЗ, а также после подписания акта выполненных работ по форме КС-2 и справки выполненных работ по форме КС-3 согласно п.10.4. настоящего ТЗ в течение 5 (пяти) банковских дней;

12.6. Подтверждение наличия свидетельства о допуске к работам, согласно предмету закупки, выданное саморегулируемой организацией (СРО), в соответствии с утвержденным Приказом Минрегионразвития № 624 от 30 декабря 2009 года, а именно:

п. 15. «Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений», п. п. №:

15.4. «Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха»;

15.5. Устройство системы электроснабжения;

15.6. Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и сооружений;

п. 23. «Монтажные работы», п. п. №:

п.23.6.  Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации;

п. 24. « Пусконаладочные работы», п. п. №№:

24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов;

24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты;

24.7. Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении;

24.14. «Наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха»;

24.18. «Пусконаладочные работы холодильных установок»;

п. 33. « Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), п. №:

33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно.

12.7. Подтверждение наличия лицензии о допуске к работам, согласно предмету закупки, в соответствии с ст. 12, п. 15, Федеральный Закон о лицензировании отдельных видов деятельности от 4 мая 2011года № 99-ФЗ и Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2011 г. N 1225 «О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений», а именно:

Лицензия, выданная Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на следующие виды работ и услуг:

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем (элементов систем) дымоудаления и противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.

12.8. Наличие опыта проведения работ, указанных в настоящем Техническом задании, не менее 3 (трёх) лет, что подтверждается копиями завершенных договоров по предмету закупки с документами, подтверждающими их однозначное выполнение (КС-2, КС-3).

12.9. Персонал, привлекаемый к проведению работ должен иметь: регистрацию на территории РФ на весь период действия договора (предпочтительно) в связи с режимностью объекта.

12.10. Наличие документов, подтверждающих нормативный уровень квалификации рабочего персонала в соответствии с тарификацией выполняемых работ и требованиями законодательства РФ (диплом, удостоверение, свидетельство) и содержащие следующую информацию (применительно к ИТР п.7.2.):

– реквизиты образовательного учреждения (включая номер лицензии);

– реквизиты документа об образовании;

– вид обучения и его продолжительность;

– наименование профессии и уровень присвоенной квалификации;

– реквизиты протокола квалификационной комиссии (государственной аттестационной комиссии, государственной экзаменационной комиссии) о присвоении квалификации по профессии.

12.11. Наличие достаточного для исполнения договора количества собственных кадровых ресурсов соответствующей квалификации с подтверждением соответствующими документами отдела кадров, в том числе:

- не менее 3 монтажников систем вентиляции и кондиционирования воздуха, имеющих разряд не ниже IV (предельное количество 5 монтажников);

- не менее 1 слесаря КИПиА,  имеющего разряд не ниже IV (предельное количество 3 слесаря);

- не менее 4 электромонтеров,  имеющего разряд не ниже IV(предельное количество 6 электромонтеров);

- не менее 1 инженера-наладчика, группа по электробезопасности не ниже III (предельное количество 2 инженера-наладчика);

- не менее 2 слесарей, имеющих разряд не ниже III (предельное количество 4 слесаря);

– не менее 4 электромонтажников 4-го разряда, группа по электробезопасности не ниже III (предельное количество – 6 электромонтажников);

– не менее 1 инженерно-технического работника, группа по электробезопасности не ниже IV (предельное количество – 2 инженерно-технических работника);

– не менее 1 специалистов электротехнической лаборатории, группа по электробезопасности не менее IV (предельное количество – 2 специалиста);

– не менее 2 разнорабочих для  производства погрузочно-разгрузочных работ (предельное количество – 3 разнорабочих).

12.12. Рабочий персонал, привлекаемый непосредственно к проведению работ, должен иметь аттестацию по электробезопасности, с подтверждением копиями удостоверений и протоколов (журналов проверки знаний).

12.13. Обязательное наличие свидетельства о регистрации лаборатории напряжением до 1000 В, все измерительные приборы должны быть поверены и иметь сертификат Ростеста.

12.14. Проживание рабочего персонала в бытовых вагонах на территории завода ОАО «Теплообменник» в период проведения монтажных работ не предусматривается.

12.15. Помещения для хранения материала на период производства работ на территории завода ОАО «Теплообменник» не предоставляются.

12.16. На время проведения монтажных работ на территории завода ОАО «Теплообменник» Генподрядчиком предоставляется помещение для переодевания рабочего персонала Подрядчика площадью S = 15м2.

12.17. Для обеспечения необходимого рабочего пространства, позволяющего выполнить объем работ, предусмотренный настоящим ТЗ, Подрядчик должен своими силами организовать перемещение, а при необходимости частичный демонтаж, смонтированной офисной мебели, а также подвесного потолка типа «Армстронг» из расчета технической возможности и удобства проведения работ. По завершении работ, подрядчик восстанавливает первоначальное положение мебели и предъявляет Заказчику для осмотра на предмет возможных повреждений. Разборку и сборку офисной мебели осуществлять в период с 22.00 до 06.00 часов.

12.18. Производство строительно-монтажных работ осуществляются без прекращения производственного процесса предприятия. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе сотрудников и посетителей ЗАО «Гринатом» или представлять угрозу жизни и здоровью людей, а также не должно представлять угрозу возникновения пожара или других чрезвычайных ситуаций. Выполнение работ, в ходе которых возможно существенное превышение уровня шума, согласовывается с Генподрядчиком в каждом конкретном случае.

РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ.

ТЗ – техническое задание;

СКС – структурированная кабельная сеть;

ППКУОП – прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный;

ИБП – источник бесперебойного питания;

ППР – проект производства работ;

РАЗДЕЛ 14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ.

Приложение №1 – План 2-го этажа.

Приложение №1